P                                    GB  50013—20XX

UDC

中华人民共和国国家标准GB

室外给水设计规范

Code for design of outdoor water supply engineering

（征求意见稿）

201X－XX－XX 发布   201X－XX－XX 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

室外给水设计规范

Code for design of outdoor water supply engineering

GB50013-201X

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201X年XX月XX日

XX出版社

201X北京

修订说明

本次局部修订是根据住房城乡建设部《关于印发2015年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》（建标〔2014〕189号）的要求，由上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司会同有关单位对《室外给水设计规范》GB50013-2006进行全面修订而成。

本规范修订的主要技术内容有：增加了应急水源、备用水源、高效沉淀、除砷、膜过滤、加硫酸铵、紫外消毒以及应急供水等；调整了用水定额、滤池滤速、除铁除锰滤池冲洗强度等。

本规范中下划线表示修改的内容；用黑体字表示的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司室外给水排水设计规范国家标准管理组（地址：上海市中山北二路901号；邮编：200092）。

本次修订的主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人如下：

| 主编单位： | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参编单位： | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 杭州市城市规划设计研究院 |  |  |  |  |
|  | 清华大学 |  |  |  |  |
|  | 同济大学 |  |  |  |  |
|  | 哈尔滨工业大学 |  |  |  |  |
| 主要起草人： |  |  |  |  |  |
| 主要审查人： |  |  |  |  |  |

# 目次

1 总则	1

2 术语	2

3 给水系统	12

4 设计水量	13

5 取水	16

5.1  水源选择	16

5.2  地下水取水构筑物	16

5.3  地表水取水构筑物	19

6 泵房	24

6.1  一般规定	24

6.2  泵房前池、吸水井与水泵吸水条件	25

6.3  水泵进出水管道	26

6.4  起重设备	27

6.5  水泵机组布置	27

6.6  泵房布置	28

7  输配水	30

7.1  一般规定	30

7.2  水力计算	31

7.3  长距离输水	32

7.4  管道布置和敷设	33

7.5  管渠材料及附属设施	34

7.6  调蓄构筑物	35

8  水厂总体设计	37

9  水处理	40

9.1  一般规定	40

9.2  预处理	40

9.3  混凝剂和助凝剂的投配	42

9.4  混凝、沉淀和澄清	44

9.5  过滤	48

9.6  地下水除铁和除锰	55

9.7  除氟	57

9.8  除砷	59

9.9  消毒	61

9.10  臭氧净水	67

9.11  活性炭吸附	70

9.13  水质稳定处理	76

10  净水厂排泥水处理	78

10.1  一般规定	78

10.2  工艺流程	79

10.3  调节	79

10.4  浓缩	81

10.5  平衡	81

10.6  脱水	82

10.7  排泥水回收利用	84

10.8  泥饼处置和利用	85

11  应急供水	86

11.1  一般规定	86

11.2  应急水源	86

11.3  应急净水	87

12  自动化系统	89

12.1  一般规定	89

12.2  在线检测	89

12.3  控制	90

12.4  计算机控制及管理系统	91

12.5  监控系统	92

12.6  城市供水信息系统	92

附录A 管道沿程水头损失水力计算参数（n、Cn、Δ）值	93

附录B 埋地给水管与其他管线及建（构）筑物之间的最小水平净距	94

附录C 埋地给水管与其他管线最小垂直净距	95

本规范用词说明	96

引用标准名录	97

附：条文说明	98

# 1 总则

1.0.1为规范给水工程设计，统一工程建设标准，保障工程设计质量，满足用户对水量、水质、水压的要求，做到安全可靠、技术先进、经济合理、管理方便，制订本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建或改建的城镇及工业区永久性给水工程设计。

1.0.3  给水工程设计应以批准的城镇总体规划和给水专业规划为主要依据。水源选择、厂站位置、输配水管线路等的确定应符合相关专项规划的要求。

1.0.4给水工程设计应综合考虑水资源的节约、水生态环境保护和水资源的可持续利用，正确处理各种用水的关系，符合建设节水型城镇的要求。

1.0.5  给水工程设计应贯彻节约用地原则和土地资源的合理利用。建设用地指标应符合《城市给水工程项目建设标准》（建标 120-2009）的有关规定。

1.0.6给水工程设计应按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行设计。近期设计年限宜采用5~10年，远期规划设计年限宜采用10~20年。

1.0.7给水工程设计应使工程设施具备应对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件的能力。

1.0.8给水工程中构筑物的主体结构和地下输配水管道设计使用年限不应低于50年。设备、器材和其他管道的合理设计使用年限宜按材质、产品更新周期和更换的便捷性经技术经济比较确定。

1.0.9给水工程设计应在不断总结生产实践经验和科学研究的基础上，积极采用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备。

1.0.10在保证供水安全的前提下，给水工程设计应合理降低工程造价和运行成本、减少环境影响和便于运行优化和管理。

1.0.11给水工程的设计，除应按本规范执行外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

1.0.12在地震、湿陷性黄土、多年冻土以及其它地质特殊地区设计给水工程时，尚应按现行的有关规范或规定执行。

# 2 术语

2.0.1 给水系统water supply system

由取水、输水、水质处理和配水等设施所组成的总体。

2.0.2用水量 water consumption

用户所消耗的水量。

2.0.3 居民生活用水  demand in households

居民日常生活所需用的水，包括饮用、洗涤、冲厕、洗澡等。

2.0.4 综合生活用水demand fordomestic and public use

居民日常生活用水以及公共建筑和设施用水的总称。

2.0.5 工业企业用水demand for industrial use

工业企业生产过程和职工生活所需用的水。

2.0.6浇洒道路用水 street  flushing  demand,  road  watering

对城镇道路进行保养、清洗、降温和消尘等所需用的水。

2.0.7绿地用水  green  belt  sprinkling,  green  plot  sprinkling

市政绿地等所需用的水。

2.0.8未预见用水量  unforeseen  demand

给水系统设计中，对难于预测的各项因素而准备的水量。

2.0.9自用水量  water  consumption  in  water  works

水厂内部生产工艺过程和其它用途所需用的水量。

2.0.10管网漏损水量Leakage

水在输配过程中漏失的水量。

2.0.11 供水量 supplying  water

供水企业所输出的水量。

2.0.12日变化系数  daily  variation  coefficient

最高日供水量与平均日供水量的比值。

2.0.13时变化系数  hourly  variation  coefficient

最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。

2.0.14 最小服务水头  minimum  service  head

配水管网在用户接管点处应维持的最小水头。

2.0.15取水构筑物  intake structure

取集原水而设置的各种构筑物的总称

2.0.16管井  deep well,drilled well

井管从地面打到含水层，抽取地下水的井。

2.0.17大口井  dug well,open well

由人工开挖或沉井法施工，设置井筒，以截取浅层地下水的构筑物。

2.0.18渗渠  infiltration gallery

壁上开孔，以集取浅层地下水的水平管渠。

2.0.19泉室  spring chamber

集取泉水的构筑物。

2.0.20反滤层  inverted layer

在大口井或渗渠进水处铺设的粒径沿水流方向由细到粗的级配沙砾层。

2.0.21岸边式取水构筑物    riverside intake structure

设在岸边取水的构筑物，一般由进水间、泵房两部分组成。

2.0.22河床式取水构筑物    riverbed intake structure

利用进水管将取水头部伸入江河、湖泊中取水的构筑物，一般由取水头部、进水管（自流管或虹吸管）、进水间（或集水井）和泵房组成。

2.0.23取水头部  intake head

河床式取水构筑物的进水部分。

2.0.24前池  suction intank canal

连结进水管渠和吸水池(井)，使进水水流均匀进入吸水池(井)的构筑物。

2.0.25进水流通  inflow runner

为改善大型水泵吸水条件而设置的联结吸水池与水泵吸入口的水流通道。

2.0.26自灌充水  self-prming

水泵启动时靠重力使泵体充水的引水方式。

2.0.27水锤压力  surge pressure

管道系统由于水流状态(流速)突然变化而产生的瞬时压力。

2.0.28 水头损失    head loss

水通过管（渠）、设备、构筑物等引起的能耗。

2.0.29  输水管（渠）delivery  pipe

从水源到水厂（原水输水）或当水厂距供水区较远时从水厂到配水管网（净水输水）的管(渠)。

2.0.30  配水管网    distribution system, pipe system

用以向用户配水的管道系统。

2.0.31  环状管网    loop pipe network

配水管网的一种布置形式，管道纵横相互接通，形成环状。

2.0.32  枝状管网    branch system

配水管网的一种布置形式，干管和支管分明，形成树枝状。

2.0.33转输流量  flow feeding the reservoir in network

水厂设在配水管网中的调节构筑物输送的水量。

2.0.34  支墩    buttress  anchorage

为防止管内水压引起水管配件接头移位而砌筑的礅座。

2.0.35 管道防腐    corrosion  preventive of pipes

为减缓或防止管道在内外介质的化学、电化学作用下或由微生物的代谢活动而被侵蚀和变质的措施。

2.0.37水处理  water treatment

对水源水或不符合用水水质要求的水，采用物理、化学、生物等方法改善水质的过程。

2.0.37原水  raw water

由水源地取来进行水处理的原料水。

2.0.38预处理  pre-treatment

在混凝、沉淀、过滤、消毒等工艺前所设置的处理工序。

2.0.39生物预处理　　biological pre-treatment

主要利用生物作用，以去除原水中氨氮、异臭、有机微污染物等的净水过程。

2.0.40预沉  pre-sedimentation

原水泥沙颗粒较大或浓度较高时，在凝聚沉淀前设置的沉淀工序。

2.0.41预氧化　　pre-oxidation

在混凝工序前，投加氧化剂，用以去除原水中的有机微污染物、臭味，或起助凝作用的净水工序。

2.0.42粉末活性炭吸附　　 powdered activated carbon adsorption

投加粉末活性炭，用以吸附溶解性物质和改善臭、味的净水工序。

2.0.43  混凝剂    coagulant

为使胶体失去稳定性和脱稳胶体相互聚集所投加的药剂。

2.0.44  助凝剂    coagulant aid

为改善絮凝效果所投加的辅助药剂。

2.0.45  药剂固定储备量    standby reserve of chemical

为考虑非正常原因导致药剂供应中断，而在药剂仓库内设置的在一般情况下不准动用的储备量。

2.0.46  药剂周转储备量    current reserve of chemical

考虑药剂消耗与供应时间之间的差异所需的储备量。

2.0.47混合 mixing

使投入的药剂迅速均匀地扩散于被处理水中以创造良好反应条件的过程。

2.0.48机械混合mechanical mixing

水体通过机械提供能量，改变水体流态，以达到混合目的过程。

2.0.49水力混合hydraulic mixing

消耗水体自身能量，通过流态变化以达到混合目的的过程。

2.0.50絮凝  flocculation

完成凝聚的胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集，以形成较大絮状颗粒的过程。

2.0.51隔板絮凝池  spacer flocculating tank

水流以一定流速在隔板之间通过而完成絮凝过程的构筑物。

2.0.52机械絮凝池mechanical flocculating tank

通过机械带动叶片而使液体搅动以完成絮凝过程的构筑物。

2.0.53折板絮凝池  folded-plate flocculating tank

水流以一定流速在折板之间通过而完成絮凝过程的构筑物。

2.0.54栅条（网格）絮凝池  grid flocculating tank

在沿流程一定距离的过水断面中设置栅条或网格，通过栅条或网格的能量消耗完成絮凝过程的构筑物。

2.0.55沉淀  sedimentation

利用重力沉降作用去除去水中杂物的过程。

2.0.56自然沉淀  plain sedimenfation

不加注混凝剂的沉淀过程。

2.0.57平流沉淀池  horizontal flow sedimentation tank

水沿水平方向流动的狭长形沉淀池。

2.0.58上向流斜管沉淀池  tube  settler

池内设置斜管，水自下而上经斜管进行沉淀，沉泥沿斜管向下滑动的沉淀池。

2.0.59侧向流斜板沉淀池  side flow lamella

池内设置斜板，水流由侧向通过斜板，沉泥沿斜板滑下的沉淀池。

2.0.60澄清  clarification

通过与高浓度沉渣层的接触而去除水中杂物的过程。

2.0.61机械搅拌澄清池  accelerator

利用机械的提升和搅拌作用，促使泥渣循环，并使原水中杂质颗粒与已形成的泥渣接触絮凝和分离沉淀的构筑物。

2.0.62水力循环澄清池  circulator

利用水力的提升作用，促使泥渣循环，并使原水中杂质颗粒与已形成的泥渣接触絮凝和分离沉淀的构筑物。

2.0.63脉冲澄清池  pulsator

处于悬浮状态的泥渣层不断产生周期性的压缩和膨胀，促使原水中杂质颗粒与已形成的泥渣进行接触凝聚和分离沉淀的构筑物。

2.0.64气浮池  floatation tank

运用絮凝和浮选原理使杂质分离上浮而被去除的构筑物。

2.0.65气浮溶气罐  dissolved air vessel

在气浮工艺中，使水与空气在有压条件下相互溶合的密闭容器，简称溶气罐。

2.0.66过滤  filtration

水流通过粒状材料或多孔介质以去除水中杂物的过程。

2.0.67滤料  filtering media

用以进行过滤的粒状材料，一般有石英砂、无烟煤、重质矿石等。

2.0.68初滤水  initial filtrated water

在滤池反冲洗后，重新过滤的初始阶段滤后出水。

2.0.69滤料有效粒径(d10)  effective size of filtering media

滤料经筛分后，小于总重量10％的滤料颗粒粒径。

2.0.70滤料不均匀系数(K80)  uniformity coefficient of filting media

滤料经筛分后，小于总重量80%的滤料颗粒粒径与有效粒径之比。

2.0.71均匀级配滤料  uniformly graded filtering media

粒径比较均匀，不均匀系数(k80)一般为1.3~1.4，不超过1.6的滤料。

2.0.72滤速  filtration rate

单位过滤面积在单位时间内的滤过水量，一般以m/h为单位。

2.0.73   强制滤速   compulsory filtration rate

部分滤格因进行检修或翻砂而停运时，在总滤水量不变的情况下其他运行滤格的滤速。

2.0.74冲洗强度  wash rate

单位时间内单位滤料面积的冲洗水量，一般以L/(m2·s)为单位。

2.0.75膨胀率  percentage of bed-expansion

滤料层在反冲洗时的膨胀程度，以滤料层厚度的百分比表示。

2.0.76冲洗周期(过滤周期、滤池工作周期)  filter runs

滤池冲洗完成开始运行到再次进行冲洗的整个间隔时间。

2.0.77承托层  graded gravel layer

为防止滤料漏入配水系统，在配水系统与滤料层之间铺垫的粒状材料。

2.0.78表面冲洗  surface washing

采用固定式或旋转式的水射流系统，对滤料表层进行冲洗的冲洗方式。

2.0.79表面扫洗 surface sweep washing

V型滤池反冲洗时，待滤水通过V型进水槽底配水孔在水面横向将冲洗含泥水扫向中央排水槽的一种辅助冲洗方式。

2.0.80普通快滤池 rapid filter

为传统的快滤池布置形式，滤料一般为单层细砂级配滤料或煤、砂双层滤料，冲洗采用单水冲洗，冲洗水由水塔（箱）或水泵供给。

2.0.81虹吸滤池 siphon filter

一种以虹吸管代替进水和排水阀门的快滤池形式。滤池各格出水互相连通，反冲洗水由未进行冲洗的其余滤格的滤后水供给。过滤方式为等滤速、变水位运行。

2.0.82无阀滤池 valveless filter

一种不设阀门的快滤池形式。在运行过程中，出水水位保持恒定，进水水位则随滤层的水头损失增加而不断在虹吸管内上升，当水位上升到虹吸管管顶，并形成虹吸时，即自动开始滤层反冲洗，冲洗排泥水沿虹吸管排出池外。

2.0.83  V型滤池 V filters

采用粒径较粗且较均匀滤料，在各滤格两侧设有V型进水槽的滤池布置形式。冲洗采用气水微膨胀兼有表面扫洗的冲洗方式，冲洗排泥水通过设在滤格中央的排水槽排出池外。

2.0.84  接触氧化除铁    contact-oxidation for deironing

利用接触催化作用，加快低价铁氧化速度而使之去除的除铁方法。

2.0.85  混凝沉淀除氟    coagulation sedimentation for defluorinate

采用在水中投加具有凝聚能力或与氟化物产生沉淀的物质，形成大量胶体物质或沉淀，氟化物也随之凝聚或沉淀，再通过过滤将氟离子从水中除去的过程。

2.0.86  活性氧化铝除氟    activated aluminum process for defluorinate

采用活性氧化铝滤料吸附、交换氟离子，将氟化物从水中除去的过程。

2.0.87  再生    regeneration

离子交换剂或滤料失效后，用再生剂使其恢复到原型态交换能力的工艺过程。

2.0.88  吸附容量    adsorption capacity

滤料或离子交换剂吸附某种物质或离子的能力。

2.0.89  电渗析法    electrodialysis (ED)

在外加直流电场的作用下，利用阴离子交换膜和阳离子交换膜的选择透过性，使一部分离子透过离子交换膜而迁移到另一部分水中，从而使一部分水淡化而另一部分水浓缩的过程。

2.0.90  脱盐率    rate of desalination

在采用化学或离子交换法去除水中阴、阳离子过程中，去除的量占原量的百分数。

2.0.91  脱氟率    rate of defluorinate

除氟过程中氟离子去除的量占原量的百分数。

2.0.92  反渗透法    reverse osmosis (RO)

在膜的原水一侧施加比溶液渗透压高的外界压力，原水透过半透膜时，只允许水透过，其他物质不能透过而被截留在膜表面的过程。

2.0.93  保安过滤    cartridge filtration

水从微滤滤芯（精度一般小于5μm）的外侧进入滤芯内部，微量悬浮物或细小杂质颗粒物被截留在滤芯外部的过程。

2.0.94  污染指数    fouling index

综合表示进料中悬浮物和胶体物质的浓度和过滤特性，表征进料对微孔滤膜堵塞程度的一个指标。

2.0.95  液氯消毒法    chlorine disinfection

将液氯汽化后通过加氯机投入水中接触完成氧化和消毒的方法。

2.0.96  氯胺消毒法    chloramine disinfection

氯和氨反应生成一氯胺和二氯胺以完成氧化和消毒的方法。

2.0.97  二氧化氯消毒法    chlorine dioxide disinfection

将二氧化氯投加水中以完成氧化和消毒的方法。

2.0.98  臭氧消毒法    ozone disinfection

将臭氧投加水中以完成氧化和消毒的方法。

2.0.99  紫外线消毒法    ultraviolet disinfection

利用紫外线光在水中照射一定时间以完成消毒的方法。

2.0.100  漏氯（氨）吸收装置    chloramine (ammonia) absorption system

将泄漏的氯（氨）气体吸收并加以中和达到排放要求的全套装置。

2.0.101	预臭氧	pre-ozonation

设置在混凝沉淀或澄清之前的臭氧净水工艺。

2.0.102	后臭氧	post-ozonation

设置在过滤之前或过滤之后的臭氧净水工艺。

2.0.103	臭氧接触池	ozonation contact recectors

使臭氧气体扩散到处理水中并使之与水全面接触和完成反应的处理构筑物。

2.0.104	臭氧尾气	off-gas ozone

自臭氧接触池顶部尾气管排出的含有少量臭氧（其中还含有大量空气或氧气）的气体。

2.0.105	臭氧尾气消除装置	off-gas ozone destructors

通过一定的方法降低臭氧尾气中臭氧的含量，以达到既定排放浓度的装置。

2.0.106	臭氧－生物活性炭处理	ozone-biological activated carbon process

利用臭氧氧化和颗粒活性炭吸附及生物降解所组成的净水工艺。

2.0.107活性炭吸附池 activated carbon adsorption tank

由单一颗粒活性炭作为吸附介质的处理构筑物。

2.0.108 空床接触时间empty bed contact time（EBCT）

单位体积颗粒活性炭填料在单位时间内的处理水量，一般以min表示。

2.0.109 空床流速superficial velocity

单位吸附池面积单位时间内的处理水量，一般以m/h表示。

2.0.110 水质稳定处理  stabilization treatment of water quality

使水中碳酸钙和二氧化碳的浓度达到平衡状态，既不由于碳酸钙沉淀而结垢，也不由于其溶解而产生腐蚀的处理过程。

2.0.111 饱和指数  saturation index(Langelier index)

用以定性地预测水中碳酸钙沉淀或溶解倾向性的指数，用水的实际pH值减去其在碳酸钙处于平衡条件下理论计算的pH值之差来表示。

2.0.112 稳定指数  stability index(Lyzner index)

用以相对定量地预测水中碳酸钙沉淀或溶解倾向性的指数，用水在碳酸钙处于平衡条件下理论计算的pH值的两倍减去水的实际pH值之差表示。

2.0.113 调节池  adjusting tank

用以调节进、出水流量的构筑物。

2.0.114排水池drain tank

用以接纳和调节滤池反冲洗废水为主的调节池，当反冲洗废水回用时，也称回用水池。

2.0.115排泥池sludge discharge tank

用以接纳和调节沉淀池排泥水为主的调节池。

2.0.116浮动槽排泥池sludge tank with floating trough

设有浮动槽收集上清液的排泥池。

2.0.117综合排泥池combined sludge tank

既接纳和调节沉淀池排泥水，又接纳和调节滤池反冲洗废水的调节池。

2.0.118原水浊度设计取值design turbidity value of raw water

用以确定排泥水处理系统设计规模即处理能力的原水浊度取值。

2.0.119超量泥渣supernumerary sludge

原水浊度高于设计取值时，其差值所引起的泥渣量（包括药剂所引起的泥渣量）。

2.0.120干泥量dry sludge

泥渣中干固体含量。

2.0.121浓缩  thickening

降低排泥水含水量，使排泥水稠化的过程。

2.0.122脱水  dewatering

对浓缩排泥水进一步去除含水量的过程。

2.0.123干化场  sludge drying bed

通过土壤渗滤或自然蒸发，从泥渣中去除大部分含水量的处置设施。

2.0.124 备用水源

当常用水源因极端气候条件可取水量不足或无法取用时，能与现有水厂或供水系统有效连通、迅速启用，水质符合饮用水水源要求，并满足一定时期内城市基本用水需求的水源。

2.0.125应急水源

以应突发性水源污染、季节性排污影或因常用水源相对单一、安全性偏低而设立的水质基本符合要求，且短时间内通过应急处理可满足供水水质要求的，具有与常用水源切换能力的水源。

2.0.126 紫外消毒

以波长在200nm-280nm间的紫外线照射病原微生物，使其遗传物质（核酸）发生突变导致细胞不再分裂繁殖而达到消毒杀菌目的消毒方法。

2.0.127 紫外消毒器

可以对流经腔体的流体进行紫外线照射消毒的容器。通常由紫外灯、石英套管、镇流器、紫外线强度传感器、清洗系统等部件在密闭容器内组装而成。

2.0.128 复合井

由非完整式大口井和井底以下设置一根至数根管井过滤器所组成地下水取水构筑物。

# 3 给水系统

3.0.1给水系统的选择应根据当地地形、水源情况、城镇规划、供水规模、水质及水压要求，以及原有给水工程设施等条件，从全局出发，通过技术经济比较后综合考虑确定。

3.0.2地形高差大的城镇给水系统宜采用分压供水。对于远离水厂或局部地形较高的供水区域，可设置加压泵站，采用分区给水。

3.0.3当用水量较大的工业企业相对集中，且有合适水源可利用时，经技术经济比较可独立设置工业用水给水系统，采用分质供水。

3.0.4当水源地与供水区域有地形高差可以利用时，应对重力输配水与加压输配水系统进行技术经济比较，择优选用。

3.0.5当给水系统采用区域供水，向范围较广的多个城镇供水时，应对采用原水输送或清水输送以及输水管路的布置和调节水池、增压泵站等的设置，作多方案技术经济比较后确定。

3.0.6采用多水源供水的给水系统应考虑事故时相互调度。

3.0.7  大中城市的城镇给水系统应包括备用或应急水源及其与城镇给水系统的联通设施。

3.0.8城镇给水系统中水量调节构筑物的设置，宜对集中设于净水厂内(清水池)或部分设于配水管网内(高位水池、水池泵站)作多方案技术经济比较。

3.0.9  生活用水的给水系统，其供水水质必须符合现行的生活饮用水卫生标准的要求;城镇生活用水的给水系统严禁与其他给水系统有任何形式的直接连接。

3.0.10当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时，其用户接管处的最小服务水头，一层为10m，二层为12m，二层以上每增加一层增加4m。

3.0.11城镇给水系统设计应充分考虑原有给水设施和构筑物的利用。

# 4 设计水量

4.0.1设计供水量由下列各项组成：

1综合生活用水 ( 包括居民生活用水和公共建筑用水 ) ；
2工业企业用水；
3浇洒道路和绿地用水；
4管网漏损水量；
5未预见用水；
6消防用水。

4.0.2水厂设计规模，应按本规范第4.0.1条1～5款的最高日水量之和确定。

4.0.3居民生活用水定额和综合生活用水定额应根据当地国民经济和社会发展、水资源充沛程度、用水习惯，在现有用水定额基础上，结合城市总体规划和给水专业规划，本着节约用水的原则，综合分析确定。当缺乏实际用水资料情况下，可按表 4.0.3-1、表 4.0.3-2、表 4.0.3-3和表 4.0.3-4选用。

表4.0.3-1最高日居民生活用水定额 [L/（人·d）]

| 城市规模 分区 | 超大城市 | 特大城市 | Ⅰ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | Ⅰ型小城市 | Ⅱ型小城市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 180～320 | 160～300 | 140～280 | 130～260 | 120～240 | 110～220 | 100～200 |
| 二 | 110～190 | 100～180 | 90～170 | 80～160 | 70～150 | 60～140 | 50～130 |
| 三 | / | / | / | 80～150 | 70～140 | 60～130 | 50～120 |

表4.0.3-2 平均日居民生活用水定额 [L/（人·d）]

| 城市规模 分区 | 超大城市 | 特大城市 | Ⅰ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | Ⅰ型小城市 | Ⅱ型小城市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 140～280 | 130～250 | 120～220 | 110～200 | 100～180 | 90～170 | 80～160 |
| 二 | 100～150 | 90～140 | 80～130 | 70～120 | 60～110 | 50～100 | 40～90 |
| 三 | / | / | / | 70～110 | 60～100 | 50～90 | 40～80 |

表4.0.3-3 最高日综合生活用水定额 [L/（人·d）]

| 城市规模 分区 | 超大城市 | 特大城市 | Ⅰ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | Ⅰ型小城市 | Ⅱ型小城市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 250～480 | 230～450 | 210～420 | 190～390 | 170～360 | 150～330 | 130～300 |
| 二 | 180～260 | 160～240 | 150～230 | 140～210 | 130～200 | 120～190 | 110～180 |
| 三 | / | / | / | 140～200 | 130～190 | 120～180 | 110～170 |

表4.0.3-4 平均日综合生活用水定额 [L/（人·d）]

| 城市规模 分区 | 超大城市 | 特大城市 | Ⅰ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | Ⅰ型小城市 | Ⅱ型小城市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 210～400 | 180～360 | 150～330 | 140～300 | 130～280 | 120～260 | 110～240 |
| 二 | 150～230 | 130～210 | 110～190 | 90～170 | 80～160 | 70～150 | 60～140 |
| 三 | / | / | / | 90～160 | 80～150 | 70～140 | 60～130 |

注：1 超大城市指城区常住人口1000万及以上的城市；特大城市指城区常住人口500万以上1000万以下的城市；Ⅰ型大城市指城区常住人口300万以上500万以下的城市；Ⅱ型大城市指城区常住人口100万以上300万以下的城市；中等城市指城区常住人口50万以上100万以下的城市；Ⅰ型小城市指城区常住人口20万以上50万以下的城市；Ⅱ型小城市指城区常住人口20万以下的城市。
2 一区包括：湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西、海南、上海、江苏、安徽；二区包括：重庆、四川、贵州、云南、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西、河南、山东、宁夏、陕西、内蒙古河套以东和甘肃黄河以东的地区；
三区包括：新疆、青海、西藏、内蒙古河套以西和甘肃黄河以西的地区。
3 经济开发区和特区城市，根据用水实际情况，用水定额可酌情增加。
4 当采用海水或污水再生水等作为冲厕用水时，用水定额相应减少。

4.0.4 工业企业用水量应根据生产工艺要求确定。大工业用水户或经济开发区宜单独进行用水量计算；一般工业企业的用水量可根据国民经济发展规划，结合现有工业企业用水资料分析确定。

4.0.5 消防用水量、水压及延续时间等应按国家现行标准《建筑设计防火规范》 GB 50016和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974等设计防火规范执行。

4.0.6浇洒道路和绿地用水量应根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定。

浇洒道路用水可按浇洒面积以 2.0～3.0L/(m2·d) 计算；浇洒绿地用水可按浇洒面积以 1.0～3.0L/(m2·d) 计算。

4.0.7城镇配水管网的基本漏损水量宜按本规范第4.0.1条的1～3款水量之和的 10%计算，当单位供水量管长值大或供水压力高时，可现行国家行业标准《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92的有关规定适当增加。

4.0.8未预见水量应根据水量预测时难以预见因素的程度确定，宜采用本规范第 4.0.1 条的1～4款水量之和的8%～12%。

4.0.9城镇供水的时变化系数、日变化系数应根据城镇性质和规模、国民经济和社会发展、供水系统布局，结合现状供水曲线和日用水变化分析确定。在缺乏实际用水资料情况下，最高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.2～1.6；日变化系数宜采用1.1～1.5。

# 5 取水

## 5.1  水源选择

5.1.1  水源选择前，必须进行水资源的勘察和评估。

5.1.2水源的选用应通过技术经济比较后综合考虑确定，并应符合下列要求：

1 水体功能区划所规定的取水地段；

2不易受污染，便于建立水源保护区;

3选择次序宜先地表水，后地下水，先当地水，后过境水或调水，先自然河道，后需调节径流的河道；

4可取水量充沛可靠；

5 水质符合国家有关现行标准；

6与农业、水利综合利用；

7取水、输水、净水设施安全经济和维护方便；

8具有交通、运输和施工条件；

5.1.3  用地下水作为供水水源时，应有与设计阶段相对应的水文地质勘测报告，取水量必须小于允许开采量。

5.1.4用地表水作为城市供水水源时，设计枯水流量年保证率不应低于90%，其中大中城市不应低于95%。

5.1.5备用或应急水源的选择与构建，应结合当地水资源状况、常用水源特点以及备用或应急水源的用途，经技术经济比较后确定。

## 5.2地下水取水构筑物

### Ⅰ 一般规定

5.2.1地下水取水构筑物的位置应根据水文地质条件选择，并符合下列要求：

1位于水质好、不易受污染且可设立水源保护区的富水地段；

2尽量靠近主要用水地区城市或居民区的上游地段；

3施工、运行和维护方便；

4尽量避开地震区、地质灾害区和矿产采空区及建筑物密集区。

5.2.2地下水取水构筑物型式的选择，应根据水文地质条件，通过技术经济比较确定。

各种取水构筑物型式一般适用于下列地层条件：

1管井适用于含水层厚度大于4m，底板埋藏深度大于8m；

2大口井适用于含水层厚度在5m左右，底板埋藏深度小于15m；

3渗渠仅适用于含水层厚度小于5m，渠底埋藏深度小于6m；

4泉室适用于有泉水露头，流量稳定，且覆盖层厚度小于5m；

5  复合井适用于地下水位较高、含水层厚度较大或含水层透水性较差的场合。

5.2.3地下水取水构筑物的设计，应符合下列要求：

1有防止地面污水和非取水层水渗入的措施；

2在取水构筑物周围的水源保护区范围内应设置警示标志；

3过滤器有良好的进水条件，结构坚固，抗腐蚀性强，不易堵塞；

4大口井、渗渠和泉室应有通风设施。

### Ⅱ管井

5.2.4从补给水源充足、透水性良好、且厚度在40m以上的中、粗砂及砾石含水层中取水，经分段或分层抽水试验并通过技术经济比较，可采用分段取水。

5.2.5管井的结构、过滤器的设计，应符合现行国家标准《供水管井技术规范》GB50296的有关规定。

5.2.6管井井口应加设套管，并填入优质粘土或水泥浆等不透水材料封闭。其封闭厚度视当地水文地质条件确定，并应自地面算起向下不小于5m。当井上直接有建筑物时，应自基础底起算。

5.2.7采用管井取水时应设备用井，备用井的数量一般可按10%~20%的设计水量所需井数确定，但不得少于一口井。

### Ⅲ 大口井

5.2.8大口井的深度一般不宜大于15m。其直径应根据设计水量、抽水设备布置和便于施工等因素确定，但不宜超过10m。

5.2.9大口井的进水方式（井底进水、井底井壁同时进水或井壁加辐射管等），应根据当地水文地质条件确定。

5.2.10大口井井底反滤层宜设计成凹弧形。反滤层可设3~4层，每层厚度宜为200~300mm。与含水层相邻一层的反滤层滤料粒径可按下式计算：

d/ di  = 6～8           								（5.2.10）

式中d—反滤层滤料的粒径；

di－含水层颗粒的计算粒径；

当含水层为细砂或粉砂时，di=d40；为中砂时，di=d30；为粗砂时，di=d20；为砾石或卵石时di=d10~ d15；（d40、d30、d20、d15、d10分别为含水层颗粒过筛重量累计百分比为40%、30%、20%、15%、10%时的颗粒粒径）。

两相邻反滤层的粒径比宜为2~4。

5.2.11大口井井壁进水孔的反滤层可分两层填充，滤料粒径的计算应符合本规范第5.2.10条规定。

5.2.12无砂混凝土大口井适用于中、粗砂及砾石含水层，其井壁的透水性能、阻砂能力和制作要求等，应通过试验或参照相似条件下的经验确定。

5.2.13大口井应设置下列防止污染水质的措施：

1人孔应采用密封的盖板，盖板顶高出地面不得小于0.5m；

2井口周围应设不透水的散水坡，其宽度一般为1.5m；在渗透土壤中散水坡下面还应填厚度不小于1.5m的粘土层，或采用其他等效的防渗措施。

### Ⅳ渗渠

5.2.14渗渠的规模和布置，应考虑在检修时仍能满足取水要求。

5.2.15渗渠中管渠的断面尺寸，应按下列数据计算确定：

1水流速度为0.5～0.8m/s；

2充满度为0.4～0.8；

3内径或短边长度不小于600㎜；

4管底最小坡度大于或等于0.2％。

5.2.16  水流通过渗渠孔眼的流速，一般不应大于0.01m/s。

5.2.17渗渠外侧应做反滤层，其层数、厚度和滤料粒径的计算应符合本规范第5.2.10条规定，但最内层滤料的粒径应略大于进水孔孔径。

5.2.18集取河道表流渗透水的渗渠设计，应根据进水水质并结合使用年限等因素选用适当的阻塞系数。

5.2.19位于河床及河漫滩的渗渠，其反滤层上部应根据河道冲刷情况设置防护措施。

5.2.20渗渠的端部、转角和断面变换处应设置检查井。直线部分检查井的间距，应视渗渠的长度和断面尺寸而定，宜采用50m。

5.2.21检查井宜采用钢筋混凝土结构，宽度宜为1~2m，井底宜设0.5~1.0m深的沉沙坑。

5.2.22 地面式检查井应安装封闭式井盖，井顶应高出地面0.5m，并应有防冲设施。

5.2.23渗渠出水量较大时，集水井宜分成两格，进水管入口处应设闸门。

5.2.24集水井宜采用钢筋混凝土结构，其容积可按不小于渗渠30min出水量计算，并按最大一台水泵5 min抽水量校核。

### Ⅴ复合井

5.2.25复合井底部过滤器直径一般以200～300mm为宜。

5.2.26当含水层较厚时，以采用非完整过滤器为宜，且过滤器有效长度应比管井稍长，一般过滤器长度与含水层厚度应小于0.75。

5.2.27复合井上部大口井部分可按5.2.8～5.2.13进行设计，下部管井部分的结构、过滤器的设计应符合现行国家标准《供水管井技术规范》GB 50296的有关规定。

## 5.3  地表水取水构筑物

5.3.1地表水取水构筑物位置的选择，应根据下列基本要求，通过技术经济比较确定：

1位于水质较好的地带；

2靠近主流，有足够的水深，有稳定的河床及边岸，有良好的工程地质条件；

3尽可能不受泥沙、漂浮物、冰凌、冰絮等影响；

4不妨碍航运和排洪，并符合河道、湖泊、水库整治规划的要求；

5尽量不受河流上的人工构筑物或天然障碍（桥梁、码头、丁坝、拦河坝等）的影响；

6尽量靠近主要用水地区；

7供生活饮用水的地表水取水构筑物的位置，应位于城镇和工业企业上游的清洁河段，且应大于工程环评报告规定的与上下游排污口的最小距离。

5.3.2在沿海地区的内河水系取水，应避免咸潮影响。当在感潮河段取水时，应根据咸潮特点对采用避咸蓄淡水库取水或在咸潮影响范围以外的上游河段取水，经技术经济比较确定。

避咸蓄淡水库的容积，应根据历年咸潮入侵数据的统计分析所得出的原水氯化物超过250mg/l时的连续不可取水天数，并考虑连续不可取水期间必须的原水供应量，计算得出。

避咸蓄淡水库可利用现有河道容积蓄淡，亦可利用沿河滩地筑堤修库蓄淡等，应根据当地具体条件确定。

可能发生富营养问题的避咸蓄淡水库，应采取控藻、除藻措施。

5.3.3  在含藻的湖泊、水库或河流取水时，取水口位置的选择应符合现行国家行业标准《含藻水给水处理设计规范》CJJ 32的有关规定；在高浊度水源取水时，取水口位置的选择及避沙、避凌调蓄水池的设计应符合现行国家行业标准《高浊度水给水设计规范》CJJ 40的有关规定。

5.3.4  寒冷地区取水口应设在水内冰较少和不易受冰块撞击的地方，尽量避免设在流冰容易堆积的浅滩、砂洲和桥孔的上游附近；严寒地区的取水口不应设在陡坡、流急、水深小的河段。

5.3.5从江河取水的大型取水构筑物，当河道及水文条件复杂，或取水量占河道的最枯流量比例较大时，应采用计算计仿真模拟、水工模型试验或两者相结合的方法，对取水构筑物的设计作环境影响与设施安全可靠性方面的验证与优化。

5.3.6取水构筑物的型式，应根据取水量和水质要求，结合河床地形及地质、河床冲淤、水深及水位变幅、泥沙及漂浮物、冰情和航运等因素以及施工条件，在保证安全可靠的前提下，通过技术经济比较确定。

5.3.7 江河、湖泊取水构筑物的防洪标准不应低于城市防洪标准。水库取水构筑物的防洪标准应与水库大坝等主要建筑物的防洪标准相同，并应采用设计和校核两级标准。

设计枯水位的保证率，应采用90%～99%。

5.3.8设计固定式取水构筑物时，应考虑发展的需要。

5.3.9取水构筑物应根据水源情况，采取相应保护措施，防止下列情况发生：

1漂浮物、泥沙、冰凌、冰絮和水生物的阻塞；

2洪水冲刷、淤积、冰盖层挤压和雷击的破坏；

3冰凌、木筏和船只的撞击；

4  通航河道上水面浮油的进入；

5.3.10在通航水域中，取水构筑物应根据航运管理部门的要求设置警示标志和防止船只碰撞的设施。

5.3.11岸边式取水泵房进口地坪的设计标高，应分别按下列情况确定：

1当泵房在渠道边时，为设计最高水位加0.5m；

2当泵房在江河边时，为设计最高水位加浪高再加0.5 m，必要时尚应增设防止浪爬高的措施；

3泵房在湖泊、水库或海边时，为设计最高水位加浪高再加0.5 m，并应设防止浪爬高的措施。

5.3.12位于江河上的取水构筑物最底层进水孔下缘距河床的高度，应根据河流的水文和泥沙特性以及河床稳定程度等因素确定，并应分别遵守下列规定：

1侧面进水孔不得小于0.5 m，当水深较浅、水质较清、河床稳定、取水量不大时，其高度可减至0.3 m；

2顶面进水孔不得小于1.0 m；

3在高浊度江河取水时，应在最底层进水孔以上不同水深处设置多个可交替使用的进水孔。

5.3.13  位于湖泊或水库的取水构筑物最底层进水孔下缘距水体底部的高度，应根据水体底部泥沙沉积和变迁情况等因素确定，一般不宜小于1.0 m；当水深较浅、水质较清，且取水量不大时，其高度可减至0.5 m；当水深大于10m时，取水构筑物应采取分层取水方式。

5.3.14取水构筑物淹没进水孔上缘在设计最低水位下的深度，应根据水域的水文、冰情、气象和漂浮物等因素通过水力计算确定，并应分别遵守下列规定：

1顶面进水时，不得小于0.5 m；

2侧面进水时，不得小于0.3 m；

3 湖泊、水库取水或虹吸进水时，不宜小于1.0 m，当水体封冻时，可减至0.5 m。

注：1上述数据在水体封冻情况下应从冰层下缘起算；

2湖泊、水库、海边或大江河边的取水构筑物，还应考虑风浪的影响。

5.3.15取水构筑物的取水头部宜分设两个或分成两格。

注：漂浮物多的河道，相邻头部在沿水流方向宜有较大间距。

5.3.16取水构筑物进水孔应设置格栅，栅条间净距应根据取水量大小、冰絮和漂浮物等情况确定，小型取水构筑物宜为30～50mm，大、中型取水构筑物宜为80～120 mm。当江河中冰絮或漂浮物较多时，栅条间净距宜取大值。

5.3.17进水孔的过栅流速，应根据水中漂浮物数量、有无冰絮、取水地点的水流速度、取水量大小、水环境生态保护要求以及检查和清理格栅的方便等因素确定，宜采用下列数据：

1岸边式取水构筑物，有冰絮时为0.2～0.6m/s；无冰絮时为0.4～1.0m/s；

2河床式取水构筑物，有冰絮时为0.1～0.3 m/s；无冰絮时为0.2～0.6 m/s；

3 邻近鱼类产卵区域时，不宜大于0.1 m/s。

格栅的阻塞面积应按25%考虑。

5.3.18当需要清除通过格栅后水中的漂浮物时，在进水间内可设置平板式格网、旋转式格网或自动清污机。

平板式格网的阻塞面积应按50%考虑,通过流速不应大于0.5 m/s；旋转式格网或自动清污机的阻塞面积应按25%考虑，通过流速不应大于1.0 m/s。

5.3.19进水自流管或虹吸管的数量及其管径，应根据最低水位，通过水力计算确定。其数量不宜少于两条。当一条管道停止工作时，其余管道的通过流量应满足事故用水要求。

5.3.20进水自流管和虹吸管的设计流速，不宜小于0.6 m/s。必要时，应有清除淤积物的措施。虹吸管宜采用钢管。

5.3.21取水构筑物进水间平台上应设便于操作的闸阀启闭设备和格网起吊设备；必要时还应设清除泥沙的设施。

5.3.22当水位变幅大，水位涨落速度小于2.0m/h，且水流不急、要求施工周期短和建造固定式取水构筑物有困难时，可考虑采用缆车或浮船等活动式取水构筑物。

5.3.23活动式取水构筑物的个数，应根据供水规模、联络管的接头型式及有无安全贮水池等因素，综合考虑确定。

5.3.24活动式取水构筑物的缆车或浮船，应有足够的稳定性和刚度，机组、管道等的布置应考虑缆车或船体的平衡。

机组基座的设计，应考虑减少机组对缆车或船体的振动，每台机组均宜设在同一基座上。

5.3.25缆车式和浮船式取水构筑物的设计应符合现行国家标准《泵站设计规范》GB50265的有关规定。

5.3.26山区浅水河流的取水构筑物可采用低坝式（活动坝或固定坝）或底栏栅式。

低坝式取水构筑物一般适用于推移质不多的山区浅水河流；底栏栅式取水构筑物宜用于大颗粒推移质较多的山区浅水河流。

5.3.27低坝位置应选择在稳定河段上。坝的设置不应影响原河床的稳定性。

取水口宜布置在坝前河床凹岸处。

5.3.28低坝的坝高应满足取水深度的要求。坝的泄水宽度，应根据河道比降、洪水流量、河床地质以及河道平面形态等因素，综合研究确定。

冲沙闸的位置及过水能力，应按将主槽稳定在取水口前，并能冲走淤积泥沙的要求确定。

5.3.29底栏栅的位置应选择在河床稳定、纵坡大、水流集中和山洪影响较小的河段。

5.3.30底栏栅式取水构筑物的栏栅宜组成活动分块形式。其间隙宽度应根据河流泥沙粒径和数量、廊道排沙能力、取水水质要求等因素确定。栏栅长度应按进水要求确定。底栏栅式取水构筑物应有沉沙、冲沙以及防冰絮堵塞设施。

# 6 泵房

## 6.1 一般规定

6.1.1泵房应综合考虑规模、功能、所处位置、机组数量和选型、水力条件、工程场地状况、结构布置的合理性、施工技术以及安装与运行维护要求等因数进行整体布置。

在平面布置上一般应采用矩形或圆形，高程布置上可采用地面式、半地下式和全地下式。

6.1.2  水泵的选型及台数应满足泵房设计流量、设计扬程的要求，并根据供水水量和水压变化、运行水位、水质情况、泵型及水泵特性、场地条件、工程投资和运行维护等，综合考虑确定。

同一泵房内的泵型宜一致，规格不宜过多，机组供电电压宜尽可能一致。

6.1.3水泵性能的选择应遵循高效、安全和稳定运行的原则。当供水水量和水压变化较大时，经过技术经济比较，可采用大小规格搭配、机组调速、更换叶轮、调节叶片角度等措施。

6.1.4  水泵泵型的选择应综合水泵性能、布置条件、安装、维护和工程投资等因素择优确定。

6.1.5 并联运行水泵的设计扬程宜相近，并联台数应通过各种运行工况下水泵特性的适应性分析确定。

6.1.6泵房应设置备用水泵，且应与所备用的所有工作泵能互为备用，备用水泵一般设置1～2台。

当泵房设有不同规格水泵且规格差异不大时，备用水泵的规格宜与大泵一致；当水泵规格差异较大时，宜分别设置备用水泵。

6.1.7  泵房用电负荷分级，应符合以下规定：

1 一、二类城市的主要泵房应采用一级负荷；

2 一、二类城市的非主要泵房及三类城市的配水泵房可采用二级负荷。

当不能满足要求时，应设置备用动力设施。

6.1.8  位于江河、湖泊的江心或岸边式取水泵房，其防洪标准不应低于城市防洪标准。位于水库的江心或岸边式取水泵房，其防洪标准应与水库大坝等主要建筑物的防洪标准相同，并应采用设计和校核两级标准。

岸上取水泵房采用开放式前池和吸水井（进水池）时，井（池）顶高程也应按江心式、岸边式取水泵房的防洪标准设计，其他建筑的防洪标准不应低于城市防洪标准。

水厂和输配管道系统中的泵房防洪标准不应低于所处区域的城市洪涝标准。

6.1.9  泵房应根据气候和环境条件采取相应的供暖、通风和降噪措施。

泵房的供暖和通风设计应按现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019和《泵站设计规范》GB50265的有关规定执行。

泵房的噪声控制应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的规定，并按现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的规定设计。

6.1.10可能产生水锤危害的泵房，设计中应进行事故停泵水锤计算，当事故停泵瞬态特性不能满足现行国家标准《泵站设计规范》GB50265所规定的要求时，应采取防护措施。。

6.1.11  应控制和防范泵房前池和吸水井（进水池）周围可能污染水质的污染源，并符合7.6.10的规定。

6.1.12  泵房的消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。

## 6.2泵房前池、吸水井与水泵吸水条件

6.2.1  泵房前池与吸水井（进水池）的布置应根据泵房用途、泵型、机组台数、拦污与清污设备、输水水质、启动方式和安装维护要求等因素综合确定。

当泵房仅设一个吸水井（进水池）时，应分格布置。

6.2.2  与取水构筑物合建的取水泵房，进水口应设置拦污格栅，前池或吸水井（进水池）内应设拦污格网或格栅清污机，并符合5.3.17~5.3.18的规定。

6.2.3  前池布置应满足池内水流顺畅、流速均匀和不产生涡流的要求。吸水井（进水池）布置应使井内流态良好，满足水泵进水要求，且便于维护。

6.2.4  经管（渠）自流进水且采用大型混流泵、轴流泵的原水泵房，前池宜采用正向进水，前池扩散角不应大于40°。侧向进水时，宜设分水导流设施，并宜通过计算机仿真模拟或水工模型进行效果验证。

6.2.5  吸水井（进水池）的尺寸应满足水泵进水管喇叭口的布置要求。

离心泵进水管喇叭口的直径以及离心泵或小口径混流泵、轴流泵进水管喇叭口在吸水井（进水池）的布置应符合现行国家标准《泵站设计规范》GB50265的有关规定。

大口径混流泵、轴流泵则应满足水泵制造商所规定的布置要求，或经计算机仿真模拟或水工模型验证确定。

6.2.6  吸水井（进水池）最低运行水位下的容积，应在符合最小尺寸布置要求的前提上，满足共用该吸水井（进水池）的水泵30倍~50倍的设计秒流量要求。

6.2.7  当进水自流管长度大于1000m时，宜根据自流管流速、前池与吸水井（进水池）面积以及水泵机组的配置情况，验算泵房事故失电或最大水泵机组启停时前池与吸水井（进水池）雍水或超降状况，并根据验算结果采取应对措施。

## 6.3 水泵进出水管道

6.3.1水泵进水管及出水管的设计流速，宜采用下列数值：

| 6.3.2 离心泵进水管在平面布置上靠近水泵入口段应顺直，在高程布置上应避免局部隆起。 管径（mm） | 进水管流速（m/s） | 出水管流速（m/s） |
| --- | --- | --- |
| D＜250 | 1.0～1.2 | 1.5～2.0 |
| 250≤D＜1000 | 1.2～1.6 | 2.0～2.5 |
| D≥1000 | 1.5～2.0 | 2.0～3.0 |

6.3.3  离心泵进水管上应设置检修阀门。

6.3.4  非自灌充水离心泵应分别设置进水管。

自灌充水启动或采用叠压增压方式的离心泵时，可采用合并吸水总管，其数量不应少于2条。吸水总管的设计流速宜采用与其相连的最大水泵吸水管设计流速的50%。每条吸水总管应分别从可独立工作的不同吸水井（池）吸水或上游管道连接。当一条吸水总管发生事故时，其余吸水总管仍能通过设计水量。每条吸水总管及相互间的联络管上应设隔离阀。

6.3.5  离心泵出水管应设置工作阀和检修阀。工作阀门的额定工作压力及操作力矩，应满足水泵启停的要求。出水管不应设置无缓闭功能的普通逆止阀。

6.3.6混流泵、轴流泵出水管道隔离设施的设计应符合下列规定：

1 当采用虹吸出水方式时，应在虹吸出水管驼峰顶部设置真空破坏阀；

2当采用自由跌水出水方式时，可不设隔离设施；

3当采用压力管道出水、管道很短且就近连接开口水池（井）时，应设置拍门或普通逆止阀；

4当混流泵的设计扬程较高，且直接与压力输水管道系统连接时，出水管道的阀门设置应符合6.3.5的规定。

6.3.7水泵进、出水管及阀门应安装伸缩节，安装位置应便于水泵、阀门和管路的安装和拆卸，伸缩接头应采用传力式带限位的型式。

6.3.8水泵进、出水管道上的阀门、伸缩节、三通、弯头、堵板等处应根据受力条件设置支撑设施。

6.3.9泵房出水管不宜少于2条，每条出水管应能独立工作。

6.3.10用于驱动水泵进出水管路阀门的液压或压缩空气系统，其能力应满足泵房各种运行工况下阀门启闭的要求。

## 6.4 起重设备

6.4.1泵房内的起重设备，其额定起重量应根据最重吊运部件和吊具的总重量确定，提升高度应从最低起吊部件所处位置的地坪起算。

起重设备吊钩在平面上应覆盖所有拟起吊的部件及整个吊运路径，并满足吊运部件在吊运过程中与周边相邻固定物的水平方向净距不小于0.4m的要求。

起重机型式宜按下列规定选用：

1起重量小于0.5t时，采用固定吊钩或移动吊架；

2起重量在0.5~3t时，采用手动或电动起重设备；

3起重量在3t以上时，采用电动起重设备。

注：起吊高度大、吊运距离长或起吊次数多的泵房，可采用电动起重设备。。

6.4.2  电动起重机及其制动器与电气设备采用的工作制、跨度级差以及轨道阻进器（车挡）的设置应符合现行国家标准《泵站设计规范》GB50265的有关规定。

## 6.5 水泵机组布置

6.5.1水泵机组的布置应满足设备的运行、维护、安装和检修的要求。

6.5.2卧式水泵及小型立式离心泵机组的平面布置应遵守下列规定：

1单排布置时，相邻两个机组及机组至墙壁间的净距：电动机容量不大于55 kW时，不小于1.0m；电动机容量大于55 kW时，不小于1.2m。当机组进出水管道不在同一平面轴线上时，尚需满足相邻机组进、出水管道间净距不小于0.6m。

2双排布置时，进、出水管道与相邻机组间的净距宜为0.6~1.2m。

3当考虑就地检修时，应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。

注：地下式泵房或活动式取水泵房以及电动机容量小于20 kW时，水泵机组间距可适当减小。

6.5.3混流泵、轴流泵及大型立式离心泵机组的水平净距应不小于1.5m，并应满足水泵吸

水进水流道的布置要求。当水泵电机采用风道抽风降温时，相邻两台电动机风道盖板间的

水平净距应不小于1.5m。

6.5.4靠近泵房设备入口端的机组与墙壁之间的水平距离应满足设备运输、吊装以及楼梯、交通道布置的要求。

6.5.5  水泵高程布置设计上应符合下列要求：

1较小气蚀余量的水泵采用自灌或非自灌充水布置方式应作技术经济比较后确定，气蚀余量大、高原低气压地区或要求起动快的大型水泵，应采用自灌充水布置方式；

2应保证各种运行工况下水泵的可用气蚀余量大于必须气蚀余量。

3 湿式安装的潜水泵最低水位应满足电机干运转的要求。

## 6.6  泵房布置

6.6.1 泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。当一侧布置有操作柜时，其净宽不宜小于2.0m。

6.6.2泵房内的架空管道，不得阻碍通道和跨越电气设备。

6.6.3  泵房地面层的净高，除应考虑通风、采光等条件外，尚应遵守下列规定：

1当采用固定吊钩或移动吊架时，净高不应小于3.0m；

2 吊起设备的底部与其吊运所跨越物体顶部之间的净距不应小于0.5m；

3桁架式起重机最高点与屋面大梁底部距离不应小于0.3m；

4 对地下式泵房，尚需满足吊运时设备底部与地面层地坪间净距不小于0.3m；

5采用立式水泵时，应满足水泵轴或电动机转子联轴的吊运要求。当叶轮调节机构为机械操作时，还应满足调节杆吊装的要求；

6管井泵房可采用屋盖上设吊装孔的方式进行设备吊装，净高只需满足设备安装和人员巡检的要求。

6.6.4设计采用水泵与电机分层布置的立式水泵时，除应符合上述条文中有关规定外，还应考虑下列措施：

1水泵层的楼盖上应设吊装孔。吊装孔的位置应在起重机的工作范围之内。吊装孔的尺寸应按吊运的最大部件或设备外形尺寸各边加0.2m的安全距离确定；

2必要时应设置通向中间轴承的平台和爬梯。

6.6.5  采用非自灌充水启动或抽真空虹吸出水的泵房应设置真空泵引水装置，真空泵应有备用，真空泵引水装置的能力应符合如下要求：

1离心泵单泵进水管抽气充水时间不宜超过5min；

2轴流泵和混流泵抽除进水流道或虹吸出水管道内空气的时间宜为10~20min；

3 离心泵抽气充水的真空泵引水装置宜采用常吊真空形式。

6.6.6  水泵需要预润滑启动或常润滑运行的泵房，应设置润滑水供水系统。其水质、水量和水压应满足水泵启动或运行的要求。

水泵常润滑运行的泵房，其润滑水供水系统宜采用双母管或多母管分段供水方式。

6.6.7  水泵电机或变频器采用水冷却的泵房，应设置冷却水供水系统。其水质、水量、水温和水压应满足设备冷却的要求。

大型重要泵房，其冷却水供应系统应采用双母管或多母管分段供水方式，并应采用具有冷却、净化、补水功能以及双回路供电供电模式的闭式循环系统。

6.6.8  当泵房同时需要润滑和冷却水时，经技术经济比较后，可采用一套供水系统，但其水质、水量、水温和水压应同时满足设备润滑和冷却的要求。

6.6.9  泵房内应设排除积水的设施。当积水不能自流排除时，应设集水坑和排水泵，排水泵不得少于2台，并根据集水坑水位自动开停。

6.6.10  泵房至少应设一个可以搬运最大设备的门。

# 7 输配水

## 7.1  一般规定

7.1.1输水管（渠）线路的选择应符合下列要求：

1缩短管线的长度，避开毒害物污染区，避开不良地质构造（地质断层、滑坡、泥石流等）处，沿现有或规划道路敷设；

2减少拆迁，少占良田，少毁植被，保护环境；

3施工、维护方便，节省造价，运行安全可靠。

7.1.2从水源至净水厂的原水输水管（渠）的设计流量，应按最高日平均时供水量确定,并计入输水管（渠）的漏损水量和净水厂自用水量。

从净水厂至管网的清水输水管道的设计流量，应按最高日最高时用水条件下，由净水厂负担的供水量计算确定。

7.1.3多水源或设置了调蓄设施并能保证事故用水量的条件下，可采用单管输水；不能满足事故用水量的工程可采用2条以上管道输水，并应按事故用水量设置连通管。城镇的事故水量为设计水量的70％。

7.1.4输水管道在各种设计工况下运行时，管道不应出现负压。

7.1.5原水输送宜选用管道或暗渠（隧洞）；当采用明渠输送原水时，必须有可靠的防止水质污染和水量流失的安全措施。

清水输送应采用有压管道（隧洞）。

7.1.6输水管道系统的输水方式可采用重力式，加压式或两种并用方式，应通过技术经济比较后选定。

7.1.7城镇公共供水管网严禁与非生活饮用水管网和自建供水设施连接。

7.1.8配水管网宜设计成环状，当允许间断供水时，可设计为枝状，但应考虑将来连成环状管网的可能。

7.1.9配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算，并应按下列3种设计工况要求校核：

1消防时的流量和水压要求；

2最大转输时的流量和水压要求；

3最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求。

7.1.10配水管网应进行优化设计，在保证水质安全和设计水量、水压满足用户要求的条件下，进行不同方案的技术、经济比选优化。

7.1.11压力输水管应防止水流速度剧烈变化产生的水锤危害；应采取有效的水锤防护措施。

7.1.12负有消防给水任务管道的最小直径不应小于150mm，室外消火栓的间距不应超过120m。

## 7.2  水力计算

7.2.1管（渠）道总水头损失，宜按下式计算：

hz=hy+hj								（7.2.1）

式中hz——管（渠）道总水头损失（m）；

hy——管（渠）道沿程水头损失（m）；

hj——管（渠）道局部水头损失（m）。

7.2.2 管（渠）道沿程水头损失，宜按下列公式计算：

1 塑料管及采用塑料内衬的管道：

hy=λ⋅ldj⋅v22g				（7.2.2-1）

式中λ——沿程阻力系数；

l——管段长度（m）；

dj——管道计算内径（m）；

v——过水断面平均流速（m/s）；

g——重力加速度（m/s2）。

其中：1λ=−2lg（Δ3.7dj+2.51Reλ）						（7.2.2-2）

式中Δ——当量粗糙度；

Re——雷诺数。

2 混凝土管（渠）及采用水泥沙浆内衬管道：

hy=v2C2Rl		（7.2.2-3）

C——流速系数

R——水力半径（m）

其中：

C=1nRy								（7.2.2-4）

式中

n——粗糙系数

y——可按下式计算：

y=2.5n−0.13−0.75R（n−0.1）				（7.2.2-5）

式（7.2.2-5）适用于0.1≤R≤3.0；0.011≤n≤0.040。

管道水力计算时，y也可取16，即按公式C=1nR16计算。

3输配水管道：

hy=10.67q1.852Ch1.852dj4.87l						（7.2.2-6）

式中q——设计流量（m3/s）；

Ch——海曾-威廉系数。

其中Δ（当量粗糙度）、n（粗糙系数）、Ch（海曾-威廉系数）等3个摩阻系数，可采用水力物理模型试验检测相关参数值，再进行推算获得；未有试验值时，可根据管道的管材种类，按照附录A的表A.0.1建议值选用。

7.2.3 管（渠）道局部水头损失宜按下式计算：

hj=Σζv22g							（7.2.3）

式中ζ——管（渠）道局部水头阻力系数，可根据水流边界形状、大小、方向的变化等选用。

7.2.4 配水管网水力平差计算宜按本规范公式（7.2.2-6）计算。

## 7.3长距离输水

7.3.1应深入进行管线路由实的踏勘和线路方案比选优化。

7.3.2宜对钢管（SP）、球墨铸铁管（DIP）、预应力钢筒混凝土管（PCCP）、玻璃纤维增强塑料夹砂管（FRPM）、聚乙烯管（PE）等管材进行安全、技术、经济综合分折比较选定。

7.3.3应在保证水质安全和各种运行工况设计水量、水压都满足用水要求的条件下，进行重力流、加压、调压、调蓄等输水方式的技术、经济比选优化，选择安全可靠的输水系统。

7.3.4经济管径应根据投资、运行成本等采用折算成现值的动态年计算费用方法，计算比选确定。

7.3.5应对管道各种设计工况（重力流含静水压）进行水力计算，确定水力坡降线和工作压力。

7.3.6  输水管道系统中管道阀门的设置位置，除应满足正常调度、切换、维修和维护保养外，还应满足事故时设计事故流量的有效通过。

7.3.7应采用瞬态水力过渡过程分析计算的方法，对输水管道系统水锤出现的程度和采取水锤防护措施后水锤控制的效果进行分析；应对输水管道系统进行水锤综合防护设计，防护后输水管道系统不应出现水柱断裂和瞬时最高压力超过工作压力1.3～1.5倍的状况。

7.3.8  输水管道系统的水锤防护设计宜综合采用泄压、补气、补水、缩短水锤传播距离等措施。

7.3.9输水管道系统中用于水锤控制的管道空气阀的位置、型式和口径，应根据瞬态水力过渡过程分析计算和7.5.7的规定，综合考虑确定。

## 7.4管道布置和敷设

7.4.1  管道的埋设深度，应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。

露天管道应有调节管道伸缩设施，并设置保证管道整体稳定的措施，还应根据需要采取防冻保温措施。

7.4.2  城镇给水管道的平面布置和竖向位置，应保证供水安全，并应满足现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289的规定；敷设在城市综合管廊中的给水管道应满足现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB50838的规定。

7.4.3  城镇给水管道与建（构）筑物、铁路以及和其他工程管道的最小水平净距，应根据建（构）筑物基础、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工方法、管道设计压力、管道附属构筑物的大小等按本规范附录B的规定确定。

7.4.4  给水管道与其他管线交叉时的最小垂直净距，应按本规范附录C规定确定。

7.4.5  给水管道严禁穿过毒物污染区；通过腐蚀性地区的管道，应采取安全保护措施。

7.4.6  给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时，给水管道应敷设在上面，且不应有接口重叠；当给水管道敷设在下面时，应采用钢管或钢套管，钢套管伸出交叉管的长度，每端不得小于3m，钢套管的两端应采用防水材料封闭。

7.4.7  给水管道穿越铁路，公路（高速公路）和城市道路时，应确保设施安全，其设计应按相关国家现行标准执行。

7.4.8管道穿过河道时，可采用管桥或河底穿越等方式。

管道采用管桥穿越河道时，管桥高度应满足现行国家标准《内河通航标准》GB50139的规定，并应按照现行国家标准《内河交通安全标志》GB13851的规定在河两岸设立标志。

穿越河底的给水管道应避开锚地，管内流速应大于不淤流速。管道应有检修和防止冲刷破坏的保护设施。管道的埋设深度应同时满足相应防洪标准（根据管道等级确定）洪水冲刷深度和规划疏浚深度，并应预留安全埋深，安全埋深不小于1m；河道为通航河道时，管道埋深还应满足现行国家标准《内河通航标准》GB50139的规定。

7.4.9  管道的地基、基础、垫层、回填土压实度等的要求，应根据管材的性质（刚性管或柔性管）、结合管道埋设处的具体情况，按照现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332的规定确定。

7.4.10 管道功能性试验要求应符合现行国家标准《给水排水工程管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。

## 7.5管渠材料及附属设施

7.5.1  输配水管道材质的选择，应根据管径、内压、外部荷载和管道敷设区的地形、地质、管材的供应，按照运行安全、耐久、减少漏损、施工和维护方便、经济合理以及清水管道防止二次污染的原则，进行技术、经济、安全等综合分析确定。

7.5.2  金属管道应考虑防腐措施。金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里。金属管道外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料。

金属管道敷设在腐蚀性土中以及电气化铁路附近或其它有杂散电流存在的地区时，为防止发生电化学腐蚀，应采取阴极保护措施（外加电流阴极保护或牺牲阳极）。

7.5.3  输配水管道的管材及金属管道内防腐材料和承插管接口处填充料应符合现行国家标准《生活饮用输配水设置及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定。

7.5.4  非整体连接管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处，以及管径截面变化处支墩的设置，应根据管径、转弯角度、管道设计内水压力和接口摩擦力，以及管道埋设处的地基和周围土质的物理力学指标等因素计算确定。

7.5.5  输水管（渠）道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段，应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀（闸）门。输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。

配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过5个。

7.5.6 当输配水管道系统需要进行较大的压力和流量调节时，宜设有调压（流）装置。

7.5.7输水管（渠）道隆起点上应设通气设施，管线竖向布置平缓时，宜间隔1000m左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。

7.5.8输水管（渠）道、配水管网低洼处及阀门间管段低处，可根据工程的需要设置泄（排）水阀井。泄（排）水阀的直径，可根据放空管道中泄（排）水所需要的时间计算确定。

7.5.9输水管（渠）需要进人检修处，宜在必要的位置设置人孔。

7.5.10 非满流的重力输水管（渠）道，必要时还应设置跌水井或控制水位的措施。

## 7.6调蓄构筑物

7.6.1单管（渠）输水系统应设置事故调蓄水池，调蓄容积应结合其他水源补充能力、管道检修或事故抢修时间、输水水质以及水质保持等因素综合考虑确定。调蓄池的个数或分格数不宜少于2个，并能单独工作和分别泄空。

输送原水时，调蓄容积一般不宜超过一周的输水量，并应采取防止富营养和减缓积泥的措施；输送清水时，调蓄容积不应超过一天的输水量，并应满足7.6.6~7.6.7的规定和设置补充消毒的设施。

7.6.2兼有水质改善或应急处理功能的原水调蓄构筑物，其容积除应满足调蓄需求外还应满足的水质改善或应急处理所需的水力停留时间要求。

7.6.3  用于水源地避咸、避沙、避凌的原水调蓄构筑物的设置及容积的确定应符合5.3.2~5.3.3的规定。

7.6.4水厂清水池的有效容积，应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定。当管网无调节构筑物时，在缺乏资料情况下，可按水厂最高日设计水量的10％～20％确定。

7.6.5  当水厂未设置专用消毒接触池时，清水池的有效容积还宜增加满足消毒接触所需的容积。其中，自由氯消毒时按接触时间≥30min的增加容积考虑，氯胺消毒时按接触时间≥120min的增加容积考虑。

7.6.6  管网供水区域较大，距离净水厂较远，且供水区域有合适的位置和适宜的地形，可考虑在水厂外建高位水池、水塔或调节水池泵站。其调节容积应根据用水区域供需情况及消防储备水量等确定。

7.6.7清水池的个数或分格数不得少于2个，并能单独工作和分别泄空；在有特殊措施能保证供水要求时，亦可修建1个。

7.6.8清水池内壁宜采用防水、防腐蚀措施，防水、防腐材料应符合《生活饮用输配水设置及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定。

7.6.9生活饮用水的清水池、调节水池、水塔，应有保证水的流动，避免死角，防止污染，便于清洗和通气等措施。

7.6.10调蓄构筑物周围10m以内不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放场等污染源；周围2m以内不得有污水管道和污染物。当达不到上述要求时，应采取防止污染的措施。

7.6.11水塔应根据防雷要求设置防雷装置。

# 8 水厂总体设计

8.0.1  水厂厂址的选择，应符合城镇总体规划和相关专项规划，并根据下列要求综合确定：

1 给水系统布局合理；

2 不受洪涝灾害威胁；

3 有较好的废水排除条件；

4 有良好的工程地质条件；

5 有便于远期发展控制用地的条件；

6 有良好的卫生环境，并便于设立防护地带；

7 少拆迁，不占或少占农田；

8 有方便的交通、运输和供电条件。

注：有沉沙特殊处理要求的水厂宜设在水源附近。

8.0.2水厂应按实现终期规划目标的用地需求进行用地规划控制，并应在做出总体规划布局和分期建设安排的基础上，合理确定近期用地面积。

水厂的用地面积应符合《城市给水工程项目建设标准》（建标 120-2009）的规定。

8.0.3水厂总体布置应符合下列规定：

1应结合工程目标和建设条件，在确定的工艺组成和处理构筑物形式的基础上，兼顾水厂附属建筑和设施的实际设置需求，进行布置。

2在满足水厂工艺流程顺畅的前提下，平面布置应力求功能分区明确、交通联络便捷和建筑朝向合理。

3在满足水厂生产构筑物水力高程布置要求的前提下，竖向布置还应综合生产排水、土方平衡和建筑景观等因素统筹考虑布置。

4对已有总体规划的扩建水厂，应在维持总体规划布局基本框架不变的基础上，结合现实需求进行布置；对没有总体规划的改建、扩建水厂，应在满足现实需求的前提下，结合理原有设施的合理利用、水厂生产维持和安全运行、水平衡等因素，统筹考虑布置。

8.0.4水厂生产构筑物的布置应符合下列要求：

1 高程布置应满足水力流程通畅的要求并留有合理的余量，减少无为的水头和能耗；应结合地质条件合理利用地形条件，力求土方平衡。

2 在满足各构筑物和管线施工要求的前提下，生产构筑物平面上应紧凑布置，且相互之间通行方便。寒冷地区生产构筑物应尽量集中布置，有条件时宜合建。

3 生产构筑物间连接管道的布置，宜流向顺直、避免迂回。

4 排泥水处理系统中的水收集构筑物宜设置在排水生产构筑物附近，处理构筑物宜集中布置。

8.0.5 水厂附属建筑和设施的设置应根据水厂规模、工艺、监控水平和管理体制，结合当地实际情况确定。

8.0.6附属生产建筑物（机修间、电修间、仓库等）应结合生产要求布置，并宜集中布置和适当合建。

8.0.7 生产管理建筑物和生活设施宜集中布置，力求位置和朝向合理，并与生产构筑物保持一定距离。采暖地区锅炉房宜布置在水厂最小频率风向的上风向。

8.0.8 水厂内各种管线应全面安排，避免互相干拢，满足施工要求，有适当的维护条件；管线密集区可采用综合管廊，综合管廊的设计可参照现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB50838的规定。

8.0.9水厂的防洪标准不应低于城市防洪标准，并应留有适当的安全裕度。

8.0.10一、二类城市主要水厂的供电应采用一级负荷。一、二类城市非主要水厂及三类城市的水厂可采用二级负荷。当不能满足时，应设置备用动力设施。

8.0.11并联运行的净水构筑物间应配水均匀。构筑物之间宜根据工艺要求设置连通管、超越管。

8.0.12生产构筑物应设置适用的栏杆、防滑梯等安全措施。

8.0.13应根据需要，在水厂内适当的地点设置滤料、管配件等露天堆放场地。

8.0.14水厂建筑物造型宜简洁美观，材料选择适当，并考虑建筑的群体效果及与周围环境的协调。

8.0.15严寒地区的净水构筑物应建在室内；寒冷地区的净水构筑物应根据当地的实际气候条件考虑是否建在室内或采取加盖措施。

8.0.16水厂生产和附属生产及生活等建筑物的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的要求。

8.0.17水厂内应设置通向各构筑物和附属建筑物的通道，通道可按下列要求设计：

1 水厂的主要交通车辆道路应环行设置；

2 大型水厂一般可设双车道，中、小型水厂可设单车道；

3 主要车行道的宽度：单车道为3.5~4.0m，双车道为6~7m，支道和车间引道不小于3m；

4 车行道尽头处和材料装卸处应根据需要设置回车道；

5 车行道转弯半径6~10m；

6 人行道路的宽度为1.5~2.0m；

7 通向构筑物的室外扶梯倾角不宜大于45º；

8 天桥宽度不宜小于1.2 m；

9车道、通道的布置还应符合国家和当地现行有关标准规范的规定。

8.0.18水厂雨水管道设计降雨重现期宜选用1~5年，雨水排除应根据周边城市雨水管道的排水标准确定采用自排或强排水方式。

8.0.19水厂生产废水与排泥水、脱水污泥、生产与生活污水的处置与排放应符合项目环评报告及其批复的要求。

8.0.20水厂应设置大门和围墙。围墙高度不宜小于2.5m。有排泥水处理的水厂，宜设置脱水泥渣专用通道及出入口。

8.0.21水厂宜设置电视监控系统等安全保护设施，并符合当地有关部门和水厂管理的要求。

8.0.22水厂应进行绿化。

# 9 水处理

## 9.1  一般规定

9.1.1水处理工艺流程的选用及主要构筑物的组成，应根据原水水质、设计生产能力、处理后水质要求，经过调查研究以及必要的试验验证或参照相似条件下已有水厂的运行经验，结合当地操作管理条件，通过技术经济比较综合研究确定。

9.1.2水处理构筑物的设计水量，应按最高日供水量加水厂自用水量确定。

水厂自用水率应根据原水水质、所采用的处理工艺和构筑物类型等因素通过计算确定，一般可采用设计水量的5％～10％。当滤池反冲洗水采取回用时，自用水率可适当减小。

9.1.3水处理构筑物的设计参数必要时应按原水水质最不利情况(如沙峰、低温、低浊等)下所需最大供水量进行校核。

9.1.4水厂设计时，应考虑任一构筑物或设备进行检修、清洗而停运时仍能满足生产需求。

9.1.5净水构筑物应根据需要设置排泥管、排空管、溢流管或压力冲洗设施等。

9.1.6当考虑滤池反冲洗水回用时，应对其水质可能带来的的风险作评估，必要时应采取适当的处理措施，并尽可能均匀回流。

## 9.2预处理

9.2.1  当原水的含沙量和浊度、色度、藻类、有机污染等较高或pH值异常，导致水厂运行困难或出水感官和一般化学物指标下降甚至超标时，可在常规处理前增设预处理。

9.2.2当原水含沙量和浊度较高时，宜采取预沉处理。

9.2.3预沉方式的选择，应根据原水含沙量及其粒径组成、沙峰持续时间、排泥要求、处理水量和水质要求等因素，结合地形条件采用沉沙、自然沉淀或凝聚沉淀。

9.2.4预沉处理的设计含沙量应通过对设计典型年沙峰曲线的分析，结合避沙蓄水设施的设置条件，合理选取。

9.2.5  预沉处理工艺、设计参数可按照现行国家行业标准《高浊度水给水设计规范》CJJ 40的有关规定选取，也可通过试验或参照类似水厂的运行经验确定。

9.2.6预沉处理的设计应符合现行国家行业标准《高浊度水给水设计规范》CJJ 40的有关规定。

9.2.7当原水氨氮含量较高，或同时存在铁、锰、臭和味、可生物降解有机污染物或藻含量较高时，可采用生物预处理。

9.2.8  生物预处理设施应设置生物接触填料和曝气装置，进水水温宜高于5℃；生物预处理设施前不宜投加除臭氧之外的其他氧化剂；生物预处理设施的设计参数宜通过试验或参照相似条件下的经验确定，当无试验数据或经验可参照时，也可按9.2.10的规定选取。

9.2.9生物预处理的工艺形式可采用生物接触氧化池或颗粒填料生物预滤池。

9.2.10生物接触氧化池的设计可按下列要求执行：

1水力停留时间宜为1～2h，曝气气水比宜为0.8:1～2:1，曝气系统可采用穿孔曝气系统和微孔曝气系统。

2进出水可采用池底进水、上部出水或一侧进水、另一侧出水等方式，进水配水方式宜采用穿孔花墙，出水方式宜采用堰式。

3可布置成单段式或多段式，有效水深宜为3m~5m，多多段式宜采用分段曝气。

4可采用硬性填料、弹性填料和悬浮填料等填料。

硬性填料宜采用分层布置；弹性填料宜利用池体空间紧凑布置，可采用梅花形布置方式，单层填料高度宜为2m~4m；悬浮填料可按池体积的30%~50%投配，并应采取防止填料堆积及流失的措施。

5应设置冲洗、排泥和放空设施。

9.2.11颗粒填料生物滤池的设计可按下列要求执行：

1可为下向流或上向流，下向流滤池可参照普通快滤池布置方式布置，上向流滤池可参照上向流活性炭吸附池的布置方式布置。当采用上向流时，应采取防止进水配水系统堵塞和出水系统填料流失的措施。

2填料粒径宜为3~5mm，填料厚度宜为2~2.5m；空床停留时间宜为15min~45min，曝气的气水比宜为0.5:1～1.5:1；滤层终期过滤水头下向流宜为1.0m~1.5m，上向流宜为0.5m~1.0m。

3下向流滤池布置方式可参照砂滤池冲洗方式应采用气水反冲洗，并应依次进行气冲、气水联合冲、水漂洗；气冲强度宜为10L/(m2.s)~15L/(m2.s)，气水联合冲时水冲强度宜为4L/(m2.s)~8 L/(m2.s)，单水冲洗方式时水冲强度宜为12 L/(m2.s)~17L/(m2.s)。

4填料宜选用轻质多孔球形陶粒或轻质塑料球形颗粒填料。

5宜采用穿空管曝气，穿空管应位于配水配气系统的上部。

9.2.12采用氯预氧化处理工艺时，加氯点和加氯量应合理确定，尽量减少消毒副产物的产生。

9.2.13采用臭氧预氧化时，应符合本规范第9.10节相关条款的规定。

9.2.14采用高锰酸钾预氧化时，应符合下列规定：

1高锰酸钾宜在水厂取水口加入；当在水处理流程中投加时，先于其它水处理药剂投加的时间不宜少于3min。

2 经过高锰酸钾预氧化的水必须通过滤池过滤。

3 高锰酸钾预氧化的药剂用量应通过试验确定并应精确控制，用于去除有机微污染物、藻和控制臭味的高锰酸钾投加量可为0.5～2.5mg/L。

4高锰酸钾的用量在12kg/d以上时宜采用干投。湿投溶液浓度可为4%。

5高锰酸钾的储存、输送和投加车间，应有防尘、集尘和防爆设施。

9.2.15原水在短时间内含较高浓度溶解性有机物、具有异臭异味时，可采用粉末活性炭吸附。采用粉末活性炭吸附应符合下列规定：

1粉末活性炭投加点宜根据水处理工艺流程综合考虑确定。并宜加于原水中，经过与水充分混合、接触后，再投加混凝剂或氯。

2粉末活性炭的用量根据试验确定，宜为5～30mg/L。

3湿投的粉末活性炭炭浆浓度可采用5%～10%（按重量计）。

4粉末活性炭的储存、输送和投加车间，应有防尘、集尘和防爆设施。

## 9.3 混凝剂和助凝剂的投配

9.3.1  用于生活饮用水处理的混凝剂或助凝剂产品必须符合卫生要求。

9.3.2混凝剂和助凝剂品种的选择及其用量，应根据原水混凝沉淀试验结果或参照相似条件下的水厂运行经验等，经综合比较确定。

聚丙烯酰胺加注量的确定应考虑控制出厂水中的聚丙烯酰胺单体含量不超过现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749规定的限值。

9.3.3混凝剂的储存量，应按当地供应、运输等条件确定，宜按最大投加量的7~15d计算。

9.3.4混凝剂的投配应采用溶液投加方式。有条件的水厂，应采用液体原料经稀释配置后投加。

9.3.5采用固体原料混凝剂时，原料储存和溶液配置设计应符合下列要求：

1计算固体混凝剂仓库面积时，其堆放高度可为1.5～2.0m，有运输设备时堆放高度可适当增加。

2 混凝剂溶液配置应包括固体溶解池、稀释配置投加溶液的溶液池和与投加设备相连的投加池。当设置2个及以上溶液池时，溶液池可兼作投加池，并互为备用和交替使用。

3混凝剂的溶解和稀释配置应按投加量的大小、混凝剂性质，选用水力、机械或压缩空气等搅拌、稀释方式。

4 混凝剂溶解和稀释配置次数应根据混凝剂投加量和配制条件等因素确定，每日不宜超过3次。

5混凝剂溶解池不宜少于2个，溶液池和投加池的总数不应少于2个；溶解池宜设在地下，溶液池和投加池宜设在地上。

6聚丙烯酰胺的原料储存和溶液配置应符合国家现行标准《高浊度水给水设计规范》CJJ40的规定。

9.3.6采用液体原料混凝剂时，原料储存和溶液配置设计应符合下列要求：：

1液体原料混凝剂宜储存在地下储液池中，储液池不应少于2个。

2 混凝剂溶液配置应包括稀释配置投加溶液的溶液池和与投加设备相连的投加池。当设置2个及以上溶液池时，溶液池可兼作投加池，并互为备用和交替使用。

3混凝剂的稀释配置应按投加量的大小、混凝剂性质，选用水力、机械或压缩空气等搅拌、稀释方式。

4混凝剂稀释配置次数应根据混凝剂投加量和配制条件等因素确定，每日不宜超过3次。

5混凝剂溶液池和投加池的总数不应少于2个，且宜设在地上。

9.3.7混凝剂投配的溶液浓度，可采用5%—20%；固体原料按固体重量或有效成份计算，液体原料按有效成份计算。

9.3.8  有条件时，混凝剂和助凝剂的溶解池、溶液池、投加池和原料储存池可采用耐腐蚀的化学储罐代替。化学储罐宜设在地上，储罐下应设药剂泄漏的收集槽。

9.3.9石灰应制成石灰乳投加；计算石灰贮藏仓库面积时，其堆放高度可为1.5m，有运输设备时堆放高度可适当增加。

9.3.10混凝剂和助凝剂的投加应符合如下要求：

1应采用计量泵加注或流量调节阀加注，且应设置计量设备并采取稳定加注量的措施。

2加注设备宜采用一对一加注的要求配置，且每一种规格的加注设备至少应配置1套备用设备；当一台加注设备同时服务几个加注点时，加注点的设计加注量应一致，加注管道宜同程布置，同时服务的加注点不宜超过2个。

3应采用自动控制投加。有反馈控制要求的加注设备应具备相应的功能。

4聚丙烯酰胺的加注应符合国家现行标准《高浊度水给水设计规范》CJJ40的规定。

9.3.11与混凝剂和助凝剂接触的池内壁、设备、管道和地坪，应根据混凝剂或助凝剂性质采取相应的防腐措施。

9.3.12加药间宜靠近投药点并应尽量设置在通风良好的地段。室内必须设置每小时换气8~12次的机械通风设备，人口处的室外应设置应急水冲淋设施。

9.3.13药剂仓库及加药间应根据具体情况，设置计量工具和搬运设备。

## 9.4  混凝、沉淀和澄清

### Ⅰ 一般规定

9.4.1选择沉淀池或澄清池类型时，应根据原水水质、设计生产能力、处理后水质要求，并考虑原水水温变化、制水均匀程度以及是否连续运转等因素，结合当地条件通过技术经济比较确定。

9.4.2沉淀池和澄清池的个数或能够单独排空的分格数不宜少于2个。

9.4.3设计沉淀池和澄清池时应考虑均匀配水和集水。

9.4.4沉淀池积泥区和澄清池沉泥浓缩室（斗）的容积，应根据进出水的悬浮物含量、处理水量、加药量、排泥周期和浓度等因素通过计算确定。

9.4.5当沉淀池和澄清池规模宜采用机械化或自动化排泥装置。

9.4.6澄清池和高效沉淀池絮凝区应设取样装置。

### Ⅱ 混合

9.4.7混合设备的设计应根据所采用的混凝剂品种，使药剂与水进行恰当的急剧、充分混合。

9.4.8混合方式的选择应考虑处理水量的变化，可采用机械混合或水力混合。

### Ⅲ 絮凝

9.4.9絮凝池应与沉淀池合建。

9.4.10絮凝池型式的选择和絮凝时间的采用，应根据原水水质情况和相似条件下的运行经验或通过试验确定。

9.4.11设计隔板絮凝池时，应符合下列要求：

1絮凝时间一般宜为20～30min；

2絮凝池廊道的流速，应按由大到小渐变进行设计，起端流速宜为0.5～0.6m/s，末端流速宜为0.2～0.3m/s；

3隔板间净距宜大于0.5m；

4絮凝池内应有排泥设施。

9.4.12设计机械絮凝池时，应符合下列要求：

1絮凝时间宜为15～20min，低温低浊水处理絮凝时间宜为20~30min；

2池内设3～4挡搅拌机；

3搅拌机的转速应根据浆板边缘处的线速度通过计算确定，线速度宜自第一档的0.5m/s逐渐变小至末档的0.2m/s；

4池内宜设防止水体短流的设施；

5絮凝池内应有放空设施。

9.4.13设计折板絮凝池时，宜符合下列要求：

1 絮凝时间一般宜为15~20min，第一段和第二段絮凝时间宜大于5min；低温低浊水处理絮凝时间宜为20~30min。

2絮凝过程中的速度应逐段降低，分段数不宜少于三段，各段的流速可分别为：

第一段：0.25～0.35 m/s；

第二段：0.15～0.25 m/s；

第三段：0.10～0.15 m/s；

3折板夹角采用90°～120°；

4 第三段宜采用直板。

5絮凝池内应有排泥设施。

9.4.14设计栅条（网格）絮凝池时，宜符合下列要求：

1絮凝池宜设计成多格竖流式。

2絮凝时间一般宜为12~20min；处理低温或低浊水时，絮凝时间可延长至20~30min；处理高浊水时，絮凝时间可采用10~15min。

3絮凝池竖井流速、过栅（过网）和过孔流速应逐段递减，分段数宜分三段，流速分别为：

竖井平均流速：前段和中段0.14～0.12m/s，末段0.14～0.10m/s；

过栅（过网）流速：前段0.30～0.25m/s，中段0.25～0.22m/s，末端不安放栅条（网格）；

竖井之间孔洞流速：前段0.30～0.20m/s，中段0.20～0.15m/s，末段0.14～0.10m/s；

用于处理高浊水时，过网眼流速宜控制在0. 6 ~0. 2m/s ，并自前到末递减；

4絮凝池宜布置成2组或多组并联形式；

5絮凝池内应有排泥设施。

### Ⅳ 平流沉淀池

9.4.15平流沉淀池的沉淀时间，一般宜为1.5～3.0h，低温低浊水处理沉淀时间宜为2.5~3.5h。

9.4.16平流沉淀池的水平流速可采用10～25 mm/s，水流应避免过多转折。低温低浊水处理水平流速可采用8~10mm/s。

9.4.17平流沉淀池的有效水深，一般可采用3.0～3.5m。沉淀池的每格宽度（或导流墙间距），宜为3～8m，最大不超过15m，长度与宽度之比不得小于4；长度与深度之比不得小于10。

9.4.18平流沉淀池宜采用穿孔墙配水和溢流堰集水，溢流率不宜超过250m3/(m·d)。

### Ⅴ 上向流斜管沉淀池

9.4.19斜管沉淀区液面负荷应按相似条件下的运行经验确定，可采用5.0～9.0m3/

（m 2·h），低温低浊水处理液面负荷可采用5.0~7.2 m3/(m2·h)。

9.4.20斜管设计可采用下列数据：斜管管径为25～40mm；斜长为1.0m；倾角为60°。

9.4.21斜管沉淀池的清水区保护高度不宜小于1.0m；底部配水区高度不宜小于1.5m。

### Ⅵ  侧向流斜板沉淀池

9.4.22侧向流斜板沉淀池的设计应符合下列要求：

1斜板沉淀区的设计颗粒沉降速度、液面负荷宜通过试验或参照相似条件下的水厂运行经验确定，设计颗粒沉降速度可采用0.16～0.3mm/s, 液面负荷可采用6.0～12m3/(m2·h)，低温低浊水宜采用下限值；

2斜板板距宜采用80～100mm；

3斜板倾斜角度宜采用60°；

4单层斜板板长不宜大于1.0m。

### Ⅶ  高效沉淀池

9.4.23 高效沉淀池的设计应符合下列要求：

1高效沉淀池沉淀区宜设置斜管，液面负荷应根据原水水质和出水要求，按类似条件下的运行经验确定，有条件时应试验验证，一般可采用12～25 m3/(m2·h)。用于高浊度水处理时可采用7.2~15 m3/(m2·h)。

2斜管管径宜为25～60mm，斜长宜为0.6~1.0m，倾角为60°。

3 斜管区上部清水区保护高度一般不宜小于1.0m，底部配水区高度不宜小于1.5m，污泥浓缩区高度一般不小于2m。

4 清水区设集水槽集水，溢流率不宜超过250 m3/(m·d)。

5 斜管下部的分离区宜每隔30～50cm设取样管。

6 提升循环的水量一般按照设计流量的5～10倍，并应可根据实际运行条件可调节。

7污泥回流量宜为高效沉淀池进水量的3％～5％左右，并可按实际运行情况调节。

Ⅷ机械搅拌澄清池

9.4.24机械搅拌澄清池清水区的液面负荷，应按相似条件下的运行经验确定，可采用2.9～3.6 m3/(m2·h)。

9.4.25水在机械搅拌澄清池中的总停留时间，可采用1.2～1.5h。

9.4.26搅拌叶轮提升流量可为进水流量的3～5倍，叶轮直径可为第二絮凝室内径的70%～80%，并应设调整叶轮转速和开启度的装置。

9.4.27机械搅拌澄清池是否设置机械刮泥装置，应根据水池直径、底坡大小、进水悬浮物含量及其颗粒组成等因素确定。

Ⅸ水力循环澄清池

9.4.28水力循环澄清池清水区的液面负荷，应按相似条件下的运行经验确定，可采用2.5～3.2 m3/(m2·h)。

9.4.29水力循环澄清池导流筒（第二絮凝室）的有效高度，可采用3～4m。

9.4.30水力循环澄清池的回流水量，可为进水流量的2～4倍。

9.4.31水力循环澄清池池底斜壁与水平面的夹角不宜小于45°。

Ⅹ脉冲澄清池

9.4.32脉冲澄清池清水区的液面负荷，应按相似条件下的运行经验确定，可采用2.5～3.2 m3/(m2·h)。

9.4.33脉冲周期可采用30～40s，充放时间比为3:1～4:1。

9.4.34脉冲澄清池的悬浮层高度和清水区高度，可分别采用1.5～2.0m。

9.4.35脉冲澄清池应采用穿孔管配水，上设人字形稳流板。

9.4.36虹吸式脉冲澄清池的配水总管，应设排气装置。

Ⅺ气浮池

9.4.37气浮池宜用于浑浊度小于100 NTU及含有藻类等密度小的悬浮物质的原水。

9.4.38接触室的上升流速，可采用10～20 mm/s，分离室的向下流速，可采用1.5～2.0 mm/s，即分离室液面负荷为5.4～7.2 m3/(m2·h)。

9.4.39气浮池的单格宽度不宜超过10m；池长不宜超过15m；有效水深可采用2.0～3.0m。

9.4.40溶气罐的压力及回流比，应根据原水气浮试验情况或参照相似条件下的运行经验确定，溶气压力可采用0.2～0.4MPa；回流比可采用5%～10%。

溶气释放器的型号及个数应根据单个释放器在选定压力下的出流量及作用范围确定。

9.4.41压力溶气罐的总高度可采用3.0m，罐内需装填料，其高度宜为1.0～1.5m，罐的截面水力负荷可采用100～150m3/(m2·h)。

9.4.42气浮池宜采用刮渣机排渣。刮渣机的行车速度不宜大于5m/min。

## 9.5  过滤

### Ⅰ 一般规定

9.5.1滤料应具有足够的机械强度和抗蚀性能，可采用石英砂、无烟煤、陶粒、瓷粒和重质矿石等。

9.5.2滤池型式的选择，应根据设计生产能力、运行管理要求、进出水水质和净水构筑物高程布置等因素，结合厂址地形条件，通过技术经济比较确定。

9.5.3滤池的分格数，应根据滤池型式、生产规模、操作运行和维护检修等条件通过技术经济比较确定，除无阀滤池和虹吸滤池外不得少于4格。

9.5.4滤池的单格面积应根据滤池型式、生产规模、操作运行、滤后水收集及冲洗水分配的均匀性，通过技术经济比较确定。

9.5.5滤料层厚度(L)与有效粒径(d10)之比(L/d10值)：细砂及双层滤料过滤应大于1000；粗砂及三层滤料过滤应大于1250。

9.5.6除滤池构造和运行时无法设置初滤水排放设施的滤池外，滤池宜设有初滤水排放设施。

### Ⅱ  滤速及滤料组成

9.5.7 滤池应按正常情况下的滤速设计，并以检修情况下的强制滤速校核。

注：正常情况系指水厂全部滤池均在进行工作；检修情况系指全部滤池中的一格或两格停运进行检修、冲洗或翻砂。

9.5.8滤池滤速及滤料组成的选用，应根据进水水质、滤后水水质要求、滤池构造等因素，通过试验或参照相似条件下已有滤池的运行经验确定，宜按表9.5.8采用。

表9.5.8  滤池滤速及滤料组成

| 滤料种类 | 滤料组成 |  |  | 正常滤速（m/h） | 强制滤速（m/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有效粒径（mm） | 不均匀系数 | 厚度（mm） |  |  |
| 单层细砂滤料 | 石英砂 d10=0.55 | K80<2.0 | 700 | 6~9 | 9~12 |
| 双层滤料1 | 无烟煤d10=0.85 | K80<2.0 | 300~400 | 8~12 | 12~16 |
|  | 石英砂 d10=0.55 | K80<2.0 | 400 |  |  |
| 双层滤料2 | 陶粒或瓷粒 d10=1.5~3.0 | K6 0<1.3 | 700~800 | 7.5~10 | 10~13 |
|  | 石英砂 d10=0.60 | K60<1.4 | 600~800 |  |  |
| 三层滤料 | 无烟煤d10=0.85 | K80<1.7 | 450 | 15~18 | 20~24 |
|  | 石英砂 d10=0.50 | K80<1.5 | 250 |  |  |
|  | 重质矿石 d10=0.25 | K80<1.7 | 70 |  |  |
| 均匀级配 粗砂滤料 | 石英砂 d10=0.9~1.2 | K60<1.6 | 1200~1500 | 7~10 | 10~13 |

注：滤料的相对密度（g/cm3）为：石英砂2.50~2.70；无烟煤1.40~1.60；重质矿石4.40~5.20；陶粒或瓷粒用做上层滤料，建议采用1.40~1.60；实际采购的滤料粒径与设计粒径的允许偏差为±0.05mm。

9.5.9  当滤池采用大阻力配水系统时，其承托层宜按表9.5.9采用。

表9.5.9  大阻力配水系统承托层材料、粒径与厚度

| 层次(自上而下) | 材料 | 粒径(mm) | 厚度(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砾石 | 2～4 | 100 |
| 2 | 砾石 | 4～8 | 100 |
| 3 | 砾石 | 8～16 | 100 |
| 4 | 砾石 | 16～32 | 本层顶面应高出配水系统孔眼100 |

9.5.10三层滤料滤池的承托层宜按表9.5.10采用。

表9.5.10  三层滤料滤池的承托层材料、粒径与厚度

| 层次(自上而下) | 材料 | 粒径(mm) | 厚度(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重质矿石 | 0.5～1 | 50 |
| 2 | 重质矿石 | 1～2 | 50 |
| 3 | 重质矿石 | 2～4 | 50 |
| 4 | 重质矿石 | 4～8 | 50 |
| 5 | 砾石 | 8～16 | 100 |
| 6 | 砾石 | 16～32 | 本层顶面应高出配水系统孔眼100 |

注：配水系统如用滤砖，其孔径小于等于4mm时，第6层可不设。

9.5.11采用滤头配水(气)系统时，承托层可采用粒径2～4mm粗砂，厚度为50～100mm。

### Ⅲ  配水、配气系统

9.5.12滤池配水、配气系统，应根据滤池型式、冲洗方式、单格面积、配气配水的均匀性等因素考虑选用。采用单水冲洗时，可选用穿孔管、滤砖、滤头等配水系统；气水冲洗时，可选用长柄滤头、塑料滤砖、穿孔管等配水、配气系统。

9.5.13大阻力穿孔管配水系统孔眼总面积与滤池面积之比为0.20%～0.28%；中阻力滤砖配水系统孔眼总面积与滤池面积之比为0.6%～0.8%；小阻力滤头配水系统缝隙总面积与滤池面积之比为1.25%～2.00%。

9.5.14大阻力配水系统应按冲洗流量设计，并根据下列数据通过计算确定：

1配水干管(渠)进口处的流速为1.0～1.5m/s；

2配水支管进口处的流速为1.5～2.0m/s；

3配水支管孔眼出口流速为5～6m/s。

干管(渠)顶上宜设排气管，排出口需在滤池水面以上。

9.5.15长柄滤头配气配水系统应按冲洗气量、水量设计，并宜根据下列数据通过计算确定：

1配气干管进口端流速为10～15m/s；

2配水（气）渠配气孔出口流速为10m/s左右；

3配水干管进口端流速为1.5m/s左右。

4配水（气）渠配水孔出口流速为1～1.5m/s。

配水（气）渠顶上宜设排气管，排出口需在滤池水位以上。

### Ⅳ  冲 洗

9.5.16滤池冲洗方式的选择，应根据滤料层组成、配水配气系统型式，通过试验或参照相似条件下已有滤池的经验确定。宜按表9.5.16选用。

表9.5.16  冲洗方式和程序

| 滤料组成 | 冲洗方式、程序 |  |
| --- | --- | --- |
| 单层细砂级配滤料 | (1) 水冲 (2) 气冲－水冲 |  |
| 单层粗砂均匀级配滤料 | 气冲－气水同时冲—水冲 |  |
| 双层煤、砂级配滤料；陶粒（或瓷粒）、砂均匀级配滤料 | (1) 水冲 (2) 气冲－水冲 |  |
| 三层煤、砂、重质矿石级配滤料 | 水冲 |  |

9.5.17单水冲洗滤池的冲洗强度及冲洗时间宜按表9.5.17采用。

表9.5.17  水冲洗强度及冲洗时间(水温20℃时)

| 滤料组成 | 冲洗强度[L/(m2·s)] | 膨胀率(%) | 冲洗时间(min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 单层细砂级配滤料 | 12～15 | 45 | 7～5 |
| 双层煤、砂级配滤料；陶粒（或瓷粒）、砂均匀级配滤料 | 13～16 | 50 | 8～6 |
| 三层煤、砂、重质矿石级配滤料 | 16～17 | 55 | 7～5 |

注：1 当采用表面冲洗设备时，冲洗强度可取低值。

2 应考虑由于全年水温、水质变化因素，有适当调整冲洗强度和历时的可能。

3 选择冲洗强度应考虑所用混凝剂品种的因素。

4 膨胀率数值仅作设计计算用。

5 当增设表面冲洗设备时，表面冲洗设备宜采用2~3L/(m2·s)（固定式）或0.50~0.75L/(m2·s)（旋转式），冲洗时间均为4~6min。

9.5.18气水冲洗滤池的冲洗强度及冲洗时间，宜按表9.5.18采用。

表9.5.18  气水冲洗强度及冲洗时间

| 滤料种类 | 先气冲洗 |  | 气水同时冲洗 |  |  | 后水冲洗 |  | 表面扫洗 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强度 [L/(m2·s)] | 时间 (min) | 气强度 [L/(m2·s)] | 水强度 [L/(m2·s)] | 时间 (min) | 强度 [L/(m2·s)] | 时间 (min) | 强度 [L/(m2·s)] | 时间 (min) |
| 单层细砂级配滤料 | 15～20 | 3～1 | － | － | － | 8～10 | 7～5 | － | － |
| 双层煤、砂级配滤料；陶粒（或瓷粒）、砂均匀级配滤料 | 15～20 | 3～1 | － | － | － | 6.5～10 | 6～5 | － | － |
| 单层粗砂均匀级配滤料 | 13～17 (13～17) | 2～1 (2～1) | 13～17 (13～17) | 3～4 (2.5～3) | 4～3 (5～4) | 4～8 (4～6) | 8～5 (8～5) | 1.4～2.3 | 全程 |

注：表中单层粗砂均匀级配滤料中，无括号的数值适用于无表面扫洗的滤池；括号内的数值适用于有表面扫洗的滤池。

9.5.19单水冲洗滤池的冲洗周期，当为单层细砂级配滤料时，宜采用12～24h；气水冲洗滤池的冲洗周期，当为粗砂均匀级配滤料时，宜采用24～36h。

### Ⅴ  滤池配管(渠)

9.5.20滤池应有下列管(渠)，其管径(断面)宜根据表9.5.20所列流速通过计算确定。

表9.5.20  各种管渠和流速(m/s)

| 管(渠)名称 | 流速 |  |
| --- | --- | --- |
| 进水 | 0.8～1.2 |  |
| 出水 | 1.0～1.5 |  |
| 冲洗水 | 2.0～2.5 |  |
| 排水 | 1.0～1.5 |  |
| 初滤水排放 | 3.0～4.5 |  |
| 输气 | 10～15 |  |

### Ⅵ  普通快滤池

9.5.21单层、双层滤料滤池冲洗前水头损失宜采用2.0～2.5m；三层滤料滤池冲洗前水头损失宜采用2.0～3.0m。

9.5.22滤层表面以上的水深，宜采用1.5～2.0m。

9.5.23单层滤料快滤池宜采用大阻力或中阻力配水系统；三层滤料滤池宜采用中阻力配水系统。

9.5.24冲洗排水槽的总平面面积，不应大于滤池面积的25%，滤料表面到洗砂排水槽底的距离，应等于冲洗时滤层的膨胀高度。

9.5.25滤池冲洗水的供给可采用水泵或高位水箱(塔)。

当采用水箱(塔)冲洗时，水箱(塔)有效容积应按单格滤池冲洗水量的1.5倍计算。

当采用水泵冲洗时，水泵的能力应按单格滤池冲洗水量设计，并设置备用机组。

### Ⅶ  V型滤池

9.5.26  V型滤池冲洗前的水头损失可采用2.0~2.5m。

9.5.27滤层表面以上的水深不应小于1.2m。

9.5.28  V型滤池宜采用长柄滤头配气、配水系统。

9.5.29  V型滤池冲洗水的供应，应采用水泵，并设置备用机组；水泵的配置应适应不同水冲洗强度时水量的变化。

9.5.30  V型滤池冲洗气源的供应，应采用鼓风机，并设置备用机组。

9.5.31  V型滤池两侧进水槽的槽底配水孔口至中央排水槽边缘的水平距离宜在3.5m以内，最大不得超过5m。表面扫洗配水孔的预埋管纵向轴线应保持水平。

9.5.32  V型进水槽断面应按非均匀流满足配水均匀性要求计算确定，其斜面与池壁的倾斜度宜采用45°～50°。

9.5.33  V型滤池的进水系统应设置进水总渠，每格滤池进水应设可调整堰板高度的进水堰；滤池的出水系统宜设置出水总渠，每格滤池出水应设调节阀并宜设可调整堰板高度的出水堰。

9.5.34  反冲洗空气总管的管底应高于滤池的最高水位。

9.5.35  V型滤池长柄滤头配气配水系统的设计，应采取有效措施，控制同格滤池所有滤头滤帽或滤柄顶表面在同一水平高程，其误差不得大于±5mm。

9.5.36  V型滤池的冲洗排水槽顶面宜高出滤料层表面500mm。

### Ⅷ  虹吸滤池

9.5.37  虹吸滤池的最少分格数，应按滤池在低负荷运行时，仍能满足一格滤池冲洗水量的要求确定。

9.5.38虹吸滤池冲洗前的水头损失，可采用1.5m。

9.5.39虹吸滤池冲洗水头应通过计算确定，宜采用1.0～1.2m，并应有调整冲洗水头的措施。

9.5.40虹吸进水管和虹吸排水管的断面积宜根据下列流速通过计算确定：

1进水管0.6～1.0m/s；

2排水管1.4～1.6m/s。

### Ⅸ  重力式无阀滤池

9.5.41无阀滤池的分格数，宜采用2～3格。

9.5.42每格无阀滤池应设单独的进水系统，进水系统应有防止空气进入滤池的措施。

9.5.43无阀滤池冲洗前的水头损失，可采用1.5m。

9.5.44过滤室内滤料表面以上的直壁高度，应等于冲洗时滤料的最大膨胀高度再加保护高度。

9.5.45  无阀滤池的反冲洗应设有辅助虹吸设施，并设调节冲洗强度和强制冲洗的装置。

### X 翻板滤池

9.5.46翻板滤池冲洗前的水头损失可采用2.0~2.5m。

9.5.47滤层表面以上的水深，宜采用1.5～2.0m。每格滤池进水量可采用进水跌水堰或可调堰板控制，过滤水头可采用出水调节阀门和跌水堰进行控制。

9.5.48翻板滤池可采用适合气水联合反冲的穿孔管或滤头配水、配水系统；采用穿孔管配水、配水时，承托层可按表9.5.9或通过试验确定；采用滤头配水、配水时，承托层可按表9.5.11确定。

9.5.49 翻板滤池冲洗水的供应，可采用水泵，并设置备用机组，也可采用高位水箱；采用水泵冲洗时，水泵的配置应适应不同水冲洗强度时水量的变化；采用水箱冲洗时，水箱有效容积应按单格滤池冲洗水量的1.5倍计算，水箱及出水管路上应设置控制不同阶段冲洗水量和强度设施。

9.5.50  翻板滤池冲洗气源的供应，应采用鼓风机，并设置备用机组。

9.5.51  翻板滤池的池宽不宜大于6m，最大不应超过8m；翻板滤池的长度不应大于15m。

9.5.52  翻板滤池的进水系统应设置进水总渠，每格滤池进水应设可调整堰板高度的进水堰；滤池的出水系统宜设置出水总渠，每格滤池出水应设调节阀并宜设可调整堰板高度的出水堰。

9.5.53  滤层表面以上水临时储存冲洗废水区域高度不应小于1.5~2m。

9.5.54  滤池中翻板阀底距滤层顶垂直距离应不小于0.30m，反冲气空气总管的管底应高于滤池的最高水位（包括反冲气时池内最高反冲洗废水储存水位）。

9.5.55  采用穿孔管配水、配气时，宜采用竖向配水、配气总管结合横向布水、布气支管的基本构架，横向布水、布气支管应在不同高度分别设置气孔和水孔，气孔和水孔的孔径与数量应确保布水布气均匀。

配水、配水系统宜按下列数据通过计算确定：

1  竖向配水管流速为1.5～2.5 m/s；

2  竖向配气管流速为15～25m/s；

3  横向布水、布气管水孔流速为1.0～1.5m/s，气孔流速为10～20m/s。

9.5.56  穿孔管配水、配气系统的材料选用和安装水平度应符合下列要求：

1管材应采用符合涉水卫生标准，一般可用PE管或不低于S304材质的不锈钢管。

2横向布水、布气管单根管水平误差不得大于±3mm，同格滤池相互水平误差不得大于±10mm；竖向配水管、配布气管应保证垂直，下端管口的水平误差不得大于±2mm。

## 9.6  地下水除铁和除锰

### Ⅰ 工艺流程选择

9.6.1生活饮用水的地下水源中铁、锰含量超过生活饮用水卫生标准规定时，生产用水水中铁、锰含量超过工业用水标准时，都应采用接触氧化除铁和生物固锰除锰相结合技术进行除铁、锰处理。

9.6.2地下水除铁、除锰工艺流程的选择及构筑物的组成，应根据原水水质、处理后水质要求、除铁、除锰试验或参照水质相似水厂运行经验，通过技术经济比较确定。

9.6.3当原水中二价铁小于5mg/L，二价锰小于0.5mg/L时，工艺流程为：

一级跌水曝气——普通生物滤池。

9.6.4当原水中二价铁大于5mg/L，二价锰大于0.5mg/L时，工艺流程为：

一级强化曝气——厚床生物滤池。

9.6.5  当含铁锰水中伴生氨氮，且氨氮大于1mg/L时，工艺流程为：

强化曝气——加厚厚床生物滤池。

### Ⅱ 曝气装置

9.6.6曝气装置应根据原水水质对溶解氧的需求来选定，一般可采用跌水、淋水、喷水、射流曝气、压缩空气、板条式曝气塔、接触式曝气塔或叶轮式表面曝气装置。

9.6.7采用跌水装置时，跌水级数可采用1~3级，每级跌水高度为0.5~1.0m，单宽流量为20~50m3/( m·h)。

9.6.8采用淋水装置（穿孔管或莲蓬头）时，孔眼直径可采用4~8mm，孔眼流速为1.5~2.5m/s，安装高度为1.5~2.5m。当采用莲蓬头时，每个莲蓬头的服务面积为1.0~1.5m2。

9.6.9 采用喷水装置时，每10 m2集水池面积上宜装设4~6个向上喷出的喷嘴，喷嘴处的工作水头宜采用7m。

9.6.10采用射流曝气装置时，其构造应根据工作水的压力、需气量和出口压力等通过计算确定。工作水可采用全部、部分原水或其他压力水。

9.6.11采用压缩空气曝气时，每立方米水的需气量（以L计），一般为原水二价铁含量（以mg/L计）的2~5倍。

9.6.12采用板条式曝气塔时，板条层数可为4~6层，层间净距为400~600mm。

9.6.13采用接触式曝气塔时，填料层层数可为1~3层，填料采用30~50mm粒径的焦炭块或矿渣，每层填料厚度为300~400mm，层间净距不宜小于600mm。

9.6.14淋水装置、喷水装置、板条式曝气塔和接触式曝气塔的淋水密度，可采用5~10m3/( m2·h)。淋水装置接触水池容积，宜按30~40min处理水量计算。接触式曝气塔底部集水池容积，宜按15~20min处理水量计算。

9.6.15采用叶轮表面曝气装置时，曝气池容积可按20~40min处理水量计算，叶轮直径与池长边或直径之比可为1:6~1:8，叶轮外缘线速度可为4~6m/s。

9.6.16当跌水、淋水、喷水、板条式曝气塔、接触式曝气塔或叶轮表面曝气装置设在室内时，应考虑通风设施。

### Ⅲ  除铁、除锰滤池

9.6.17除铁、除锰滤池的滤料宜采用天然锰砂或石英砂等。

9.6.18除铁、除锰滤池滤料的粒径：石英砂宜为dmin=0.5mm，dmax=1.2mm；锰砂宜为dmin=0.6mm，dmax=1.2~2.0mm；厚度宜为800~1200mm。滤速宜为5~7m/ h。

9.6.19除铁、除锰滤池宜采用大阻力配水系统，其承托层可按表9.5.9选用。当采用锰砂滤料时，承托层的顶面两层需改为锰矿石。

9.6.20除铁、除锰滤池的冲洗强度和冲洗时间可按表9.6.20采用。

表9.6.20   除铁、除锰滤池冲洗强度、膨胀率、冲洗时间

| 序号 | 滤料种类 | 滤料粒径 （mm） | 冲洗方式 | 冲洗强度 [L/( m2·s）] | 膨胀率 （%） | 冲洗时间 (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | 0.5~1.2 | 水冲洗 | 10~15 | 30~40 | 〉7 |
| 2 | 锰砂 | 0.6~1.2 | 水冲洗 | 12~18 | 30 | 10~15 |
| 3 | 锰砂 | 0.6~1.5 | 水冲洗 | 15~18 | 25 | 10~15 |
| 4 | 锰砂 | 0.6~2.0 | 水冲洗 | 15~18 | 22 | 10~15 |

注：表中所列锰砂滤料冲洗强度系按滤料相对密度（g/cm3）在3.4~3.6之间，且冲洗水温为8°C时的数据。

## 9.7 除氟

### Ⅰ 一般规定

9.7.1  当原水氟化物含量超过现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定时，应进行除氟。

9.7.2  饮用水除氟可采用混凝沉淀法、活性氧化铝吸附法、反渗透法等。除氟工艺一般适用于原水含氟量1～10 mg/L、含盐量小于10000 mg/L、悬浮物小于5 mg/L、水温5～30℃。

9.7.3  除氟过程中产生的废水及泥渣排放应符合国家现行有关标准和规范的规定。

### Ⅱ 混凝沉淀法

9.7.4  混凝沉淀法适用于含氟量小于4 mg/L的原水；投加的药剂宜选用铝盐。

9.7.5  药剂投加量（以Al3+计）应通过试验确定，一般宜为原水含氟量的10～15倍。

9.7.6  工艺流程宜选用：原水—混合—絮凝—沉淀—过滤。

9.7.7  混合、絮凝和过滤的设计参数应符合本规范相关章节的规定；投加药剂后水的pH值应控制在6.5～7.5。

9.7.8  沉淀时间应通过试验确定，一般宜为4 h。

### Ⅲ 活性氧化铝吸附法

9.7.9  活性氧化铝的粒径应小于2.5 mm，一般宜为0.5～1.5 mm。

9.7.10  在原水接触滤料之前，宜降低pH值，可采用投加硫酸、盐酸、醋酸等酸性溶液或投加二氧化碳气体降低pH值，一般宜调整pH值在6.0～7.0。

9.7.11  吸附滤池的滤速和运行方式可按下列规定采用：

1  当滤池进水pH值大于7.0时，应采用间断运行方式，其滤速宜为2～3 m/h，连续运行时间4～6h，间断4～6h。

2  当滤池进水pH值小于7.0时，宜采用连续运行方式，其滤速宜为6～8 m/h。

9.7.12  滤池滤料厚度可按下列规定选用：

1  当原水含氟量小于4 mg/L时，滤料厚度宜大于1.5 m；

2  当原水含氟量大于4 mg/L时，滤料厚度宜大于1.8 m。

9.7.13  滤池滤料进行再生处理的再生液宜采用氢氧化钠溶液，或采用硫酸铝溶液。

9.7.14  采用氢氧化钠再生时，再生过程可采用反冲—再生—二次反冲—中和4个阶段；采用硫酸铝再生时，可省去中和阶段。

### Ⅳ反渗透法

9.7.15  反渗透装置一般由保安过滤器、高压泵、反渗透膜组件、清洗系统、控制系统等组成。

9.7.16  进入反渗透装置原水的污染指数（FI）应小于4。若原水不能满足膜组件的进水水质要求时，应采取相应的预处理措施。

反渗透预处理水量可按下列公式计算：

Q=(Qd+Qn)·a（9.7.16）

式中Q-预处理水量（m3/h）

Qd-淡水流量（m3/h）

Qn-浓水流量（m3/h）

a-预处理设备的自用水系数，一般取1.05~1.10。

9.7.17反渗透装置设计时，设备之间应留有足够的操作和维修空间，设备不能安放在多尘、高温、震动的地方，装置宜放置室内且避免阳光直射；当环境温度低于4℃时，必须采取防冻措施。

## 9.8  除砷

### Ⅰ一般规定

9.8.1 当生活饮用水的水源中砷含量超过现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定时，应进行除砷处理。

9.8.2 饮用水除砷方法应根据出水水质要求、处理水量、当地经济条件等，通过技术经济比较后确定。可采用反渗透法、离子交换法、吸附法、混凝沉淀法及多介质过滤法等。

9.8.3 对于含砷水的处理，应先采用氯、臭氧、过氧化氢、高锰酸钾或其他锰化合物将水中的三阶砷氧化成五价砷，然后再采用9.8.2中明确的方法加以去除。

9.8.4 除砷过程中产生的浓水或泥渣等排放应符合国家现行有关标准和规范的规定,防止形成新污染源。

### Ⅱ 反渗透法

9.8.5 反渗透法除砷工艺宜用于处理砷含量较高的地下水或地表水。

9.8.6 反渗透法除砷可采用下列工艺流程：

氧化剂

原水

预处理

反渗透

清水池

消毒剂

用户

9.8.7反渗透装置的进水水质要求、技术工艺等宜按本规范第9.7.15~9.7.17条执行。

### Ⅲ  离子交换法

9.8.8离子交换法除砷宜用于含砷量小于0.5mg/L、pH值为6.5～7.5的原水。对pH值不在此范围内的原水，应先调节pH值后，再进行处理。

9.8.9 离子交换法除砷可采用下列工艺流程：

酸（或碱）

原水

离子交换树脂

清水池

消毒剂

用户

氧化剂

再生

9.8.10 离子交换树脂宜选用聚苯乙烯树脂。接触时间宜为1.5～3.0min，层高宜为1m。

9.8.11 离子交换树脂的再生宜采用氯化钠再生法或酸碱再生法。当选用聚苯乙烯树脂时，宜采用最低浓度不小于3%的氯化钠溶液再生。

9.8.12 用NaCl溶液再生时，用盐量宜为87kg/（m3树脂），再生树脂可使用10次。

9.8.13 含砷的废盐溶液可投加三氯化铁除砷，投加量宜为39kg FeCl3/kg As。

### Ⅳ 吸附法

9.8.14吸附法除砷宜用于含砷量小于0.5mg/L、pH值为5.5～6.0的原水，对pH值不在此范围内的原水，应先调节pH值后，再进行处理。

9.8.15 吸附剂宜选用活性氧化铝或活性炭。再生时可采用氯化钠或硫酸铝溶液。

9.8.16 吸附法除珅可采用下列工艺流程：

原水

吸附

清水池

消毒剂

用户

氧化剂

NaOH或Al2（SO4）3再生

9.8.17 当选用活性氧化铝吸附时，活性氧化铝的粒径应小于2.5mm，宜为0.5～1.5mm，层高宜为1.5m，空床接触时间宜为5min。

9.8.18 当选用活性氧化铝吸附时，可用1.0mol/L的氢氧化钠溶液再生，所用体积应为4倍床体积；用0.2mol/L的硫酸淋洗，所用体积应为4倍床体积；每次再生会损耗2%的三氧化二铝。

9.8.19 当选用活性炭吸附时，宜采用压力式活性炭吸附器，吸附器的布置形式可采用单柱、多柱并联及多柱串联等布置形式。空床流速宜为3～10m/h，层高宜为2～3m，反冲洗强度宜为4～12L/（m2·s）冲洗时间宜为8～10min。

### V混凝沉淀法

9.8.20 混凝沉淀法除砷宜用于含砷量小于1mg/L、pH值为6.5～7.5的原水，对pH值不在此范围内的原水，应先调节pH值后，再进行处理。

9.8.21 混凝沉降法除砷可采用下列工艺流程：

原水

沉淀

过滤

消毒剂

氧化剂

絮凝剂

清水池

用户

碱

9.8.22 投加的药剂宜选用三氯化铁或硫酸亚铁。药剂投加量宜为20～30mg/L，可通过试验确定。

9.8.23 沉淀宜选用机械搅拌澄清池，混合搅拌转速宜为100～400r/min；水力停留时间宜为5～20min。

9.8.24 过滤选用多介质过滤器时，滤速宜为4～6m/h，过滤器反冲洗循环周期宜为8～24h。

9.8.25 过滤选用微滤时，宜选用孔径为0.2μm的微滤膜，混凝剂可采用三氯化铁。

9.8.26 采用多介质过滤法除砷时，吸附滤池空床接触时间宜为2～5min。

## 9.9消毒

### Ⅰ 一般规定

9.9.1生活饮用水必须消毒。

用于生活饮用水处理的各种消毒剂产品必须符合卫生要求。

9.9.2消毒工艺的选择应依据处理水量、原水水质、出水水质、消毒剂来源、消毒剂运输与储存的安全要求、消毒副产物形成的可能、净水处理工艺等，通过技术经济比较确定。可选择化学消毒、物理消毒以及化学与物理组合消毒工艺。

常用的化学消毒工艺有氯（液氯或次氯酸钠、漂白粉、漂白精）消毒、氯胺（液氯与液氨或次氯酸钠与硫酸铵）消毒、二氧化氯消毒等，物理消毒工艺则为紫外线消毒。

当使用液氯和液氨受到运输和贮存受到较多限制时，经技术经济比较和安全评估，可采用次氯酸钠和硫酸铵。

液氯或次氯酸钠供应不便、消毒剂量需求不大的偏远地区小型水厂或集中式供水装置可采用漂白粉、漂白精。

采用臭氧、紫外线消毒作为主消毒工艺时，其后仍必须设置氯（或氯胺消毒或二氧化氯）消毒设施。

9.9.3采用化学消毒工艺时，消毒工艺位置设置及消毒剂投加点应根据原水水质、工艺流程和消毒方法等，并适当考虑水质变化的可能确定，消毒剂通常在过滤后单独投加，也可在工艺流程中多点投加；采用紫外线消毒时，其位置宜设置在过滤后。

9.9.4消毒剂的设计投加量和紫外线设计照射剂量，宜通过试验并根据相似条件水厂运行经验按最大用量确定，出厂水消毒剂剩余浓度和消毒副产物应符合国家现行生活饮用水卫生标准的要求。

9.9.5采用消毒剂消毒时，消毒剂与水要充分混合接触，接触时间应根据消毒剂种类和消毒目标以满足CT值的要求确定；水厂有条件时，宜单独设立消毒接触池。

采用紫外线照射消毒时，应保证消毒水被充分照射，并选用可达到设计照射剂量反应器。

9.9.6设计配置的消毒设备应适应水质、水量变化对消毒剂量变化的需要，并能在设计变化范围内精确控制剂量。消毒设备应有备用。

9.9.7消毒系统中所有与化学物接触的设备与器材均应又良好的密封性和耐腐蚀性，所有可能接触到化学物的建筑结构、构件和墙地面均应作防腐处理。

### Ⅱ 氯消毒和氯胺消毒

9.9.8氯消毒或氯胺消毒系统设计应包括氯（氨）瓶储存、气化、投加和安全等方面。

9.9.9当采用氯胺消毒时，氯与氨的投加比例应通过试验确定，一般可采用重量比为3:1～6:1。

9.9.10水与氯、氨应充分混合，氯消毒有效接触时间不应小于30min，氯胺消毒有效接触时间不应小于120min。

9.9.11  水厂宜采用全自动真空加氯系统，并符合下列要求：

1系统一般应包括氯瓶岐管（气相或液相）、工作和待命氯瓶岐管切换装置、蒸发器（必要时）、真空调节器、真空加氯机、氯气输水管道、投加水射器和水射器动力水系统。

2氯库内，在线工作氯瓶和在线待命氯瓶的连接数量均不宜超过4个；岐管切换装置与真空调节器宜设置在氯库内。

3当加氯量超过40kg/h时，系统中应设置蒸发器或采取其他安全可靠的增加气化量的措施；设置蒸发器时，氯瓶岐管应采用液相岐管，蒸发器与真空调节器应设在专设的蒸发器间内。

4 投加水射器应安装在加氯投加点处，加氯机与水射器之间氯气输送管道的长度一般不宜大于200m；水射器动力水宜经专用泵自厂用水管网或出厂总管上抽取加压供给，供水压力应满足水射器加注的需求，管道布置上应满足不间断供水要求。

5加氯机宜采用一对一加注的要求配置，当配有不同规格加氯机时，至少应配置1套最大规格的公共备用加氯机；当一台加氯机同时服务几个加注点时，加注点的设计加注量应一致，加注水射器后的管道宜同程布置，同时服务的加注点不宜超过2个；加氯机应能显示瞬间投加量。

9.9.12采用漂白粉或漂粉精消毒时应先配制成浓度为1％～2％的澄清溶液，再通过计量设备注入水中。每日配制次数不宜大于3次。

9.9.13水厂宜采用全自动真空加氨系统。除可不设蒸发器外，其系统的基本组成与布置要求应与全自动真空加氯系统相同；当水射器动力水硬度大于50mg/L时，应采取防止和消除投加口结垢堵塞的措施。

采用压力气体直接投加时，投加设备的出口压力应小于0.1MPa；当原水硬度大于50mg/L时，也应采取消除投加口结垢堵塞的措施。

9.9.14加氯间和氯库、加氨间和氨库的布置应设置在净水厂最小频率风向的上风向，宜与其他建筑的通风口保持一定的距离，并远离居住区、公共建筑、集会和游乐场所。

9.9.15在线氯瓶均应设置电子秤或磅秤；采用温水加温氯瓶气化时，设计水温应低于40℃；氯瓶、氨瓶与加注系统间应设置防止水或液氯倒灌的截止阀、逆止压力和缓冲罐。

9.9.16  氯库和氨库的室内温度应控制在40℃以内。氯（氨）库和加氯（氨）间室内采暖应采用散热器等无明火方式，散热器应远离开氯（氨）瓶和投加设备布置。

9.9.17加氯（氨）间及氯（氨）库的设计应采取下列安全措施：

1氯（氨）库不应设置阳光直射氯（氨）瓶的窗户。氯库应设置单独外开的门，不应设置与加氯间相通的门。氯库大门上应设置人行安全门，其安全门应向外开启，并能自行关闭。

2加氯（氨）间必须与其它工作间隔开，并应设置直接通向外部并向外开启的门和观察其他工作间的固定观察窗。

3加氯（氨）间和氯（氨）库应设置泄漏检测仪和报警设施，检测仪应设低、高检测极限。

4氯库、加氯间（含蒸发器间）应设置吸风事故漏氯吸收处理装置（处理能力按一小时处理一个所用氯瓶漏氯量计），处理后的尾气应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297。漏氯吸收装置应设在临近氯库和加氯间的单独房间内。

5氨库和加氨间内不应设地沟和暗沟，并应设置防爆型电气设备。

6 氯（氨）库均应设置相对独立的空瓶存放区。

9.9.18加氯（氨）间及其仓库应设有每小时换气8～12次的通风系统；氯库的通风系统应设置高位新鲜空气进口和低位室内空气排至室外高处的排放口，氨库的通风系统应设置低位进口和高位排出口；氯（氨）库应设有根据氯（氨）气泄漏量开启通风系统或漏氯吸收处理装置的自动控制系统。

9.8.19加氯（氨）间及其仓库外部应设有室内照明和通风设备的室外开关和放置防毒护具、抢救设施和工具箱的位置。

9.9.20加氯、加氨管道及配件应采用耐腐蚀材料。在氯库内有压部分管道应采用特殊厚壁无缝钢管，加氯（氨）间真空管道及氯（氨）水溶液管道及取样管等应采用塑料等耐腐蚀管材。

9.9.21液氯、液氨或漂白粉（漂粉精）应分别堆放在单独的仓库内，且应与加氯（氨）间毗连。

液氯（氨）库应设置起吊机械设备，起重量应大于重瓶重量的一倍以上。库房的出入口要便于瓶的装卸进出。。

液氯（氨）仓库或漂白粉（漂粉精）的储存量应按当地供应、运输等条件确定，城镇水厂一般可按最大用量的7～15d计算。其周转储备量应根据当地具体条件确定。

### Ⅲ  二氧化氯消毒

9.9.22二氧化氯宜采用化学法现场制备后投加。二氧化氯制备一般采用盐酸还原法和氯气氧化法。

9.9.23  二氧化氯设计投加量的确定应保证出厂水的亚氯酸根浓度不超过0.2mg/L。

9.9.24  二氧化氯消毒系统应采用包括原料调制供应、二氧化氯发生、投加的成套设备，发生与投加设备应有备用，并必须有相应有效的各种安全设施。

9.9.25二氧化氯与水应充分混合，消毒接触时间不应少于30min。

9.8.26制备二氧化氯的原材料氯酸钠、亚氯酸钠和盐酸、氯气等严禁相互接触，必须分别贮存在分类的库房内，贮放槽需设置隔离墙；氯酸钠、亚氯酸钠、盐酸库房均应有保持良好通风和干燥状态的设备，每小时换气为8～12次，室内应备有快速冲洗设施，盐酸库房内还应设置酸泄漏的收集槽；氯气库房设计应满足9.9.11、9.9.14~9.9.18、9.9.20、9.9.21的有关规定。

9.8.27二氧化氯发生与投加设备应设在独立的设备间内，并应与原料库房毗邻和适当设置固定观察窗；室内应设喷淋装置和每小时换气8～12次的通风设施，并应配备二氧化氯泄漏的检测仪和报警设施。

9.8.28二氧化氯消毒系统的各原料库房与设备间应相互隔开，室内互不连通；均应按防爆建筑要求进行建筑设计；各个房间均应设置直接通向外部并向外开启的门，外部均应设有室内照明和通风设备的室外开关和放置防毒护具、抢救设施和工具箱的位置。

9.9.29二氧化氯的原材料库房储存量可按不大于最大用量10d计算。

### Ⅳ 次氯酸钠氯消毒、次氯酸钠与硫酸铵氯胺消毒

9.9.30采用次氯酸钠进行氯消毒时，可采用商品次氯酸钠溶液，也可采用次氯酸钠发生器通过电解食用盐现场制取；采用硫酸铵溶液加氨进行氯胺消毒时，一般采用商品硫酸铵溶液，氯和氨的投加比例及消毒接触时间应按9.9.9、9.9.10执行。

9.9.31次氯酸钠、硫酸铵溶液投加系统的设计可按9.3.8款的1~3执行。

9.9.32商品次氯酸钠溶液储存浓度一般为5%~10%（按有效氯计），储存天数一般宜按最大量的7~10天计算。商品硫酸铵溶液一般采用原液储存和直接投加，原液浓度一般为7%~8%（按有效氨计）；当投加量较小时，可进行1:1~1:3稀释后储存并投加，储存天数可按最大量的7~15天计算。

9.9.33次氯酸钠、硫酸铵溶液的溶液池可兼做投加池，一般不少于2个。也可按9.3.10款的规定采用储罐作为溶液池。

9.9.34次氯酸钠发生系统的设计应采用包括盐水调配、盐水储存、次氯酸钠发生、投加、储存、风机等的成套设备，并必须有相应有效的各种安全设施。

9.9.35 对于大型或重要性较高的水厂，在采用次氯酸钠发生器时，宜设置2组以上的原盐溶解和次氯酸钠发生系统，并宜有20~30%的富裕能力，溶液储存时间一般为12h~48h。

9.9.36次氯酸钠发生系统的盐水每日配置次数不宜大于2次，并尽可能采用自动化程度配置较高的装置。

9.9.37次氯酸钠发生系统的原材料贮存量一般可按平均投加量的5~10天计算。其周转储备量应根据当地具体条件确定。

计算贮藏面积时，其堆放高度可按1.5～2.0m计。

9.9.38次氯酸钠发生器上部应设有密封罩收集电解产生的氢气，罩顶应有专用高位通风管直接伸至户外，且出风管口远离火种，避免雷击。

9.9.39 次氯酸钠发生系统的设计应执行相关的环评、安评、职业卫生健康要求。

9.9.40 次氯酸钠、硫酸铵溶液的投加间、储存间应设置每小时换气8~12次的机械通风设备。次氯酸钠发生器所在房间应采用高位通风，在出入口附近应至少设置一套快速淋浴、洗眼器。

9.9.41 食用盐储存间内的起重设备、电气设备、门窗等均应考虑耐高盐度的防腐措施。

9.9.42 次氯酸钠溶液和硫酸铵溶液的储液池不宜相邻设置。

### Ⅴ 紫外线消毒

9.9.43 紫外线消毒工艺采用，应根据原水水质特征、水处理工艺特点及出水水质的要求，经技术经济比较后确定

9.9.44 当紫外线消毒作为主要消毒工艺时，在各种运行条件下设计的紫外线有效剂量不应低于40mJ/cm2。

9.9.45 给水紫外线消毒系统主要应包括紫外线消毒器、电控柜（含镇流器与系统控制中心）及紫外线剂量在线监测系统等。

9.9.46 紫外线消毒器应设置于清水池进水之前。

9.9.47应根据待消毒水的处理规模、用地条件、原水水质特征、进入紫外线消毒器的进水水质、经济性、合理性、管理便利性等情况，合理确定紫外灯管类型、紫外线消毒器的数量和备用方式。

9.9.48紫外线消毒器的选型，应根据其适用的流速与消毒效果，结合水头损失综合考虑确定

9.9.49 紫外消毒间的设计，应符合下列要求：

1综合考虑紫外消毒器前后直管段长度要求以及排气阀、隔离阀和流量计等附属设备的安装要求。

2紫外反应器可平行布置，也可交错布置，其水平间距应满足紫外灯管抽检等要求。

3紫外线消毒器在高程上的布置宜避免局部隆起积气。

4紫外消毒间宜设置起重机。.

9.9.50 应根据水质情况，选择合适的紫外线灯管套管的清洗方式。

9.9.51设计选用的紫外线消毒器设备应取得相关专业认证机构的认证，并具备省部级以上卫生部门颁发的涉水产品卫生许可批件。

## 9.10臭氧净水

### Ⅰ一般规定

9.10.1  臭氧投加位置应根据净水工艺不同的目的确定：

1以去除溶解性铁、锰、色度、藻类，改善臭味以及混凝条件，替代前加氯以减少氯消毒副产物为目的的预臭氧，宜设置在混凝沉淀(澄清)之前；

2以降解大分子有机物、灭活病毒和消毒或为其后序生物氧化处理设施提高溶解氧为目的后臭氧，宜设置在过滤之前或过滤之后。

9.10.2臭氧净水设施的设计应包括气源装置、臭氧发生装置、臭氧气体输送管道、臭氧接触池，以及臭氧尾气消除装置。

9.10.3	臭氧设计投加量宜根据待处理水的水质状况并结合试验结果确定，也可参照相似水质条件下的经验选用，一般预臭氧宜为0.5~1.0mg/L，后臭氧宜为1.0~2.0mg/L。

当原水溴离子含量较高时，臭氧投加量的确定应考虑防止出厂水溴酸盐超标现象的出现，必要时，还应采取阻断溴酸盐生成途径的工艺措施。

9.10.4	臭氧净水系统中必须设置臭氧尾气消除装置。

9.10.5	所有与臭氧气体或溶解有臭氧的水体接触的材料必须耐臭氧腐蚀。

### Ⅱ 气源装置

9.10.6	臭氧发生装置的气源品种及气源装置的型式，应根据气源成本、臭氧的发生量、场地条件以及臭氧发生的综合单位成本等因素，经技术经济比较确定。

9.10.7臭氧发生装置的气源可采用空气或氧气，氧气的气源装置可采用液氧储罐或制氧机。所供气体的露点应低于-60°C，其中的碳氧化合物、颗粒物、氮以及氩等物质的含量不能超过臭氧发生装置所要求的规定，气源装置的供气量及供气压力应满足臭氧发生装置最大发生量时的要求。

9.10.8	空气源气源装置应邻近臭氧发生装置设置，氧气源气源装置应紧邻臭氧发生装置设置。

9.10.9  供应空气的气源装置中的主要设备应有备用。

9.10.10	液氧储罐供氧装置的液氧储存量应根据场地条件和当地的液氧供应条件综合考虑确定，一般不宜少于最大日需氧量的3d用量，液氧气化装置宜有备用。

9.10.11	制氧机供氧装置应设有备用液氧储罐，其备用液氧的储存量应满足制氧设备停运维护或故障检修时的氧气供应量，一般不宜少于2d的用量。

9.10.12	以空气或制氧机为气源的气源装置应设在室内，并应采取隔音降噪措施；以液氧储罐为气源的气源装置宜设置在露天。设置氧气气源装置的液氧站、制氧站的设计应符合现行国家标准《氧气站设计规范》GB50030的有关规定。

### Ⅲ 臭氧发生装置

9.10.13	臭氧发生装置应包括臭氧发生器、供电及控制设备、冷却设备以及臭氧和氧气泄漏探测及报警设备。

9.10.14臭氧发生装置的产量应满足最大臭氧加注量的要求。

9.10.15 采用空气源时，臭氧发生器应采用硬备用配置；采用氧气源时，经技术经济比较后，可选择采用软备用或硬备配置；采用用软备用配置时，臭氧发生器的配置台数一般不应少于3台。

9.10.16  臭氧发生器内循环水冷却系统一般应包括冷却水泵、热交换器、压力平衡水箱和连接管路。与其内循环系统中热交换器换热的外部冷却水源应接自厂用水管道；当外部冷却水水温一般不宜超过30°C，不能满足要求时，应采取降温措施。

9.10.17	臭氧发生装置应尽可能设置在离臭氧接触池较近的位置。当净水工艺中同时设置有预臭氧和后臭氧接触池时，其设置位置宜靠近臭氧用量较大的臭氧接触池。

9.10.18  臭氧发生装置必须设置在室内。室内设备的布置应有满足安装维护的空间；室内环境温度宜控制在30°C以内，必要时，可设空调设备。

9.10.19  臭氧发生间内应设置每小时换气8~12次的机械通风设备，通风系统应设置高位新鲜空气进口和低位室内空气排至室外高处的排放口；车间人口处的室外，应设有放置防护器具、抢救设施和工具箱的位置，并应设置室内照明和通风设备的室外开关。

### Ⅳ 臭氧气体输送管道

9.10.20	输送臭氧气体的管道直径应满足最大输气量的要求，管道设计流速不宜大于15m/s。

9.10.21	臭氧气体输送管道可采用架空、埋地或管沟进行敷设，在气候炎热地区，设置在室外的臭氧气体管道宜外包隔热材料。

臭氧气体输送管道的设计可按现行国家标准《氧气站设计规范》GB50030中的有关氧气管道的规定执行，并符合现行国家标准《工业企业总平面设计》GB50187的有关规定。

### Ⅴ臭氧接触池

9.10.22	臭氧接触池的个数或能够单独排空的分格数不宜少于2个。

9.10.23	臭氧接触池的接触时间，应根据不同的工艺目的和待处理水的水质情况，通过试验或参照相似条件下的运行经验确定。当无试验条件或可参照经验时，也可按9.10.26、9.10.27的规定选取。

9.10.24	臭氧接触池必须全密闭。池顶应设置臭氧尾气排放管和自动双向压力平衡阀，池内水面与池内顶宜保持0.5～0.7m距离，接触池入口和出口处应采取防止接触池顶部空间内臭氧尾气进入上下游构筑物的措施。

9.10.25	臭氧接触池水流应采用竖向流，并应设置竖向导流隔板将接触池分成若干区格。导流隔板间净距不宜小于0.8m，隔板顶部和底部应设置通气孔和流水孔。接触池出水宜采用薄壁堰跌水出流。

9.10.26	预臭氧接触池宜符合下列要求：

1接触时间为2~5min。

2臭氧气体应通过水射器抽吸后注入设于接触池进水管上的静态混合器，或经设在接触池的大孔扩散器直接注入到接触池内。

3抽吸臭氧气体水射器的动力水，可采用沉淀（澄清）后、过滤后或厂用水，不宜采用原水；动力水应设置专用动力增压泵供水。

4接触池设计水深宜采用4～6m。

5 采用大孔扩散器投加时，设置扩散器区格的平面形状宜为弧角矩形或圆形，扩散器应设置该反应区格的平面中心。

6接触池出水端水面处宜设置浮渣排除管。

9.10.27	后臭氧接触池宜符合下列要求：

1接触池由二到三段接触室串联而成，由竖向隔板分开。

2每段接触室由布气区格和后续反应区格组成，并由竖向导流隔板分开。

3总接触时间应根据工艺目的确定，宜控制在6～15min之间，其中第一段接触室的接触时间宜为2~3min左右。

4臭氧气体应通过设在布气区格底部的微孔曝气盘直接向水中扩散；微孔曝气盘的布置，应满足该区格臭氧气体在±25%的变化范围内仍能均匀布气，其中第一段布气区的布气量宜占总布气量的50％左右。

5接触池的设计水深宜采用5.5～6m，布气区的水深与水平长度之比宜大于4。

6每段接触室均应设尾气收集管。

9.10.28  臭氧接触池内壁应强化防渗防裂措施。

### Ⅵ臭氧尾气消除装置

9.10.29	臭氧尾气消除装置一般应包括尾气输送管、尾气中臭氧浓度监测仪、尾气除湿器、抽气风机、剩余臭氧消除器，以及排放气体臭氧浓度监测仪及报警设备等。

9.10.30	臭氧尾气消除可采用电加热分解消除、催化剂接触分解消除或活性炭吸附分解消除等方式，以氧气为气源的臭氧处理设施中的尾气不应采用活性炭消除方式。

9.10.31	臭氧尾气消除装置的设计气量应与臭氧发生装置的最大设计气量一致。抽气风机应可根据臭氧发生装置的实际供气量适时调节抽气量。

9.10.32  臭氧尾气消除装置应有备用。

9.10.33	氧尾气消除装置设置应满足下列要求：

1可设在臭氧接触池池顶，也可另设它处；另设它处时，氧尾抽送管道的最低池应设凝结水排除装置。

2电加热分解装置应设在室内；催化剂接触或活性炭吸附分解装置可设在室内，也可设置或室外，室外设置时应设防雨棚。

3室内设尾气消除装置时，室内应有强排风设施，必要时可加设空调设备。

## 9.11活性炭吸附

### Ⅰ  一般规定

9.11.1活性炭吸附或臭氧一生物活性炭处理工艺宜用于去除水中有机、有毒物质含量或降低色、臭、味等感官指标。

9.11.2 活性炭吸附池的设计参数应通过试验或参照相似条件下炭吸附池的运行经验确定。

9.11.3 活性炭吸附或臭氧一生物活性炭处理工艺在水厂工艺流程中的设置位置，应经过技术经济比较后确定；活性炭吸附工艺一般应设在砂滤之后，臭氧一生物活性炭处理工艺可设在砂滤之后或砂滤之前；当活性炭吸附或臭氧一生物活性炭处理工艺设在砂滤之后时，其进水浊度应小于1NTU，且应采取防止生物穿透和强化消毒措施；当臭氧一生物活性炭处理工艺设在砂滤之前且前置工艺投加聚丙稀铣胺时，应慎重控制其投加量。

9.11.4活性炭吸附池的过流方式应根据其在工艺流程中的位置、水头损失、池型、排水要求和运行经验等因素确定，可采用下向流或上向流。当活性炭吸附池设在砂滤之后时，必须采用下向流；当活性炭吸附池设在砂滤之前时，宜采用上向流。

9.11.5炭吸附池个数及单池面积，应根据处理规模和运行管理条件比较确定。吸附池不宜少于4个。

9.11.6活性炭吸附池的池型应根据处理规模确定。除小规模的采用压力滤罐外，一般宜采用单水冲洗的普通快滤池、虹吸滤池或气水联合冲洗的普通快滤池、翻板滤池等形式。

9.11.7活性炭应采用吸附性能好、机械强度高、化学稳定性好、粒径适宜和再生后性能恢复好的煤质颗粒活性炭。

活性炭粒径及粒度组成，应根据活性炭吸附池的作用、过流方式和设置位置，按表9.11.7选择或通过选炭试验确定。下向流、砂滤后的可选用F1.5mm、8×30目、12×40目或试验确定的规格，下向流、砂滤前的宜选用F1.5mm、8×30目或试验确定的规格，上向流的宜选用30×60目或试验确定的规格。

活性炭的特性参数可按表9.11.7的要求或通过选炭试验确定。

表9.11.7煤质颗粒活性炭粒径组成、特性参数

| 组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1.5mm |  |  |  | 8×30目 |  |  |
| 粒度 | ＞2.5mm | 1.25～2.5mm | 1.00～1.25mm | ＜1.00mm | ＞2.5mm | 0.6m～2.5mm | ＜0.60mm |
| 粒径分布（％） | ≤2 | ≥83 | ≤14 | ≤1 | ≤5 | ≥90 | ≤5 |
|  | 12×40目 |  |  |  | 30×60目 |  |  |
| 粒度 | ＞1.6mm | 0.45～1.60mm | ＜0.45mm |  | ＞0.6mm | 0.25～0.60mm | ＜0.25mm |
| 粒径分布（％） | ≤5 | ≥90 | ≤5 |  | ≤5 | ≥90 | ≤5 |
| 特性参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 碘吸附值 （mg/L） | 亚甲兰吸附值（mg/L） | 苯酚吸附值（mg/L） | pH值 | 强度（％） | 孔容积（cm2/g） | 漂浮率(%) |  |
| ≥950 | ≥180 | ≥140 | 6～10 | ≥90 | ≥0.65 | ≤2(柱状) | ≤3(颗粒) |
| 比表面积(㎡/g) | 装填密度(g/L) | 水分(%) | 水溶物(%) | 锌(mg/g) | 砷(mg/g) | 镉(mg/g) | 铅(mg/g) |
| ≥950 | ≥380 | ≤5 | ≤0.4 | <50 | <2 | <1 | <10 |

9.11.8滤池高程设计时，应根据设计选定的活性炭膨胀度曲线，校核下集水槽底和出水堰顶的高程是否满足设计水量和不同设计水温、冲洗强度下的膨胀高度。

9.11.9室外设置的炭吸附池池面应采取隔离或防护措施。

9.10.10炭吸附池内壁与炭接触部位应强化防渗防裂措施。

9.11.11炭吸附池的装卸炭，宜采用水力输送，整池出炭、进炭总时间宜小于24h。

水力输炭管内流速应为0.75~1.5m/s。输炭管内炭水体积比宜为1:4。输炭管的管材应采用不锈钢或硬聚氯乙烯(UPVC)管。输炭管道转弯半径应大于5倍管道直径。

### Ⅱ 下向流炭吸附池

9.11.12处理水与炭床的空床接触时间宜采用6~20min，空床流速8~20m/h，炭层厚度1.0~2.5 m。炭层最终水头损失应根据活性炭粒径、炭层厚度和空床流速确定。一般为1.5~3.5m左右。

9.11.13炭吸附池经常性的冲洗周期宜采用3~6d。

采用单水冲洗时，常温下经常性冲洗强度宜采用11~13L/(m2.s)，历时8~12min，膨胀率为15%~20%；定期大流量冲洗强度宜采用15~18 L/(m2.s)，历时8~12min，膨胀率为25%~35%。

采用气水联合冲洗时，应采用先气冲后水冲的模式；气冲强度宜采用15~17L/(m2.s)，历时3~5min，常温下水冲洗强度宜采用7~12L/(m2.s)，历时8~12min，膨胀率为15%~20%

冲洗水宜采用滤池出水或炭吸附池出水。

9.11.14炭吸附池宜采用中、小阻力配水（气）系统。

采用单水冲洗时，宜采用中阻力滤砖或小阻力滤头配水系统；采用气水联合冲洗时，宜采用中阻力穿孔管或小阻力滤头配水配气系统；滤砖配水系统承托层宜采用砾石分层级配，粒径2～16mm，厚度不小于250mm；穿孔管配水配气系统承托层可参照表9.5.9；滤头配水配气系统承托层可按9.5.11执行。

承托层宜采用砾石分层级配，粒径2～16mm，厚度不小于250mm。

9.11.15设计最低水温低时，冲洗时炭层膨胀面应低于排水集水槽底。

### III上向流炭吸附池

9.11.16处理水与炭床的空床接触时间宜采用6~10min，空床流速10~12m/h，炭层厚度1.0~2.0 m。炭层最终水头损失应根据活性炭粒径、炭层厚度和空床流速确定，一般在0.5m左右。

9.11.17设计最高水温时，活性炭层膨胀率应大于25%；设计最低水温低时，正常运行和冲洗时炭层膨胀面应低于出水槽底或出水堰顶。

9.11.18出水可采用出水槽和出水堰集水，溢流率不宜超过250m3/(m·d)；

9.11.19炭吸附池的经常性的冲洗周期宜采用7~15d。冲洗可采用气冲后加进水反洗，也可采用气冲后加产水反洗。冲洗强度应满足冬季和夏季的炭层膨胀率限制要求；冲洗水可采用滤池进水或产水。

9.11.20宜采用中阻力穿孔管或小阻力滤头配水配气系统。穿孔管配水配气系统承托层可参照表9.5.9；滤头配水配气系统承托层可按9.5.11执行。

## 9.12中空纤维微滤、超滤膜过滤

### Ⅰ  一般规定

9.12.1  膜过滤的主要设计参数应通过试验或根据相似工程的运行经验确定。过滤形式应采用压力式过滤或浸没式过滤。

9.12.2中空纤维膜应选用化学性能好、无毒、耐腐蚀、抗氧化、耐污染、酸碱度适用范围宽的成膜材料，并应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的有关规定。

中空纤维膜的平均孔径不宜大于0.1μm。

9.12.3  膜过滤的正常设计水温与最低设计水温应根据年度水质、水温和供水量的变化特点，经技术经济比较后选定。一般正常设计水温不宜低于15℃，最低设计水温不宜低于2℃。

9.12.4  在正常设计水温条件下，膜过滤系统的设计产水量应达到工程设计规模；在最低设计水温条件下，膜处理系统的产水量可低于工程设计规模，但应满足实际供水量要求。

9.12.5  膜过滤系统的水回收率不应小于90%。

9.12.6  当膜过滤前处理工艺投加聚丙烯酰胺时，膜进水中聚丙烯酰胺残余量不得超过膜产品的允许值。

9.12.7过滤系统应由多个膜组或膜池组成，并符合下列规定：

1应满足各种设计工况条件下膜系统的通量和跨膜压差不大于最大设计通量和最大跨膜压差。

2膜组或膜池数量不宜小于4个。

3应采取防止阳光直射膜组件的措施。

9.12.8物理清洗系统应符合下列规定：

1气冲洗和水冲洗强度宜按不同产品的建议值并结合水质条件确定。

2冲洗水泵与鼓风机宜采用变频调速。

3冲洗水泵与鼓风机（或空压机）应设备用。

4反向水冲洗应采用膜过滤后水。

9.12.9化学清洗系统应符合下列规定：

1化学清洗应包括低浓度化学清洗和高浓度化学清洗。

2低浓度化学清洗药剂宜采用次氯酸钠、柠檬酸，高浓度化学清洗药剂宜采用次氯酸钠、盐酸、柠檬酸和氢氧化钠等。

3清洗周期应通过试验或根据相似工程的运行经验确定；

4加药泵应设备用；

5化学药剂的储存量不应小于1次化学清洗用药量，次氯酸钠的储存天数不宜大于1周。

6清洗药剂应满足饮用水涉水产品的卫生要求。

9.12.10   化学药剂间布置应符合下列规定：

1应单独设置，并宜靠近膜组或膜池。

2药剂间各类药剂应分开储存、配制和投加。

3应设防护设备及冲洗与洗眼设施。

4酸、碱和氧化剂等药剂储罐下部应设泄漏药剂收集槽。

5应设置通风设备。

9.12.11膜完整性检测系统应符合下列规定：

1应采用压力衰减测试或与泄漏测试相结合的检测方法。

2系统应包括空压机、进气管路、压力传感器或带气泡观察窗等，其中空压机应采用无油螺杆式空压机或带除油装置的空压机。

3检测最小用气压力应能测出不小于3 μm的膜破损，最大用气压力不应导致膜破损。

### Ⅱ压力式膜过滤

9.12.12设计通量宜为30 L/(m2·h) ～80 L/(m2·h)，最大设计通量不宜大于100 L/(m2·h)；

设计跨膜压差宜小于0.10 MPa，最大设计跨膜压差不宜大于0.20 Mpa；物理清洗周期宜大于30 min，清洗历时宜为1 min～3 min。

9.12.13膜组应设在室内，可单排布置，也可多排布置；各个膜组间应配水均匀；每个膜组连接的膜组件数量不得影响各个膜组件间配水均匀性；每个膜组的进水侧和产水侧应至少各设一处人工取样口；相邻膜组件的间距应满足膜组件维护拆装的要求。

9.12.14预过滤器应具有自清洗功能，过滤精度宜为100 μm～500μm，并应设备用。

9.12.15化学清洗系统应设置防止化学药剂进入产水侧的自动安全措施。

9.12.16膜组设置区域的布置应符合下列规定：

1应设置至少一个通向室外、可搬运最大尺寸设备的大门。

2室内高度应满足设备安装、维修和更换的要求。

3膜组上部可设起吊设备，起吊能力应按最大起吊设备的重量要求配置。

4未设起吊设备时，每排膜组一侧宜设置适合轻型运输车通向大门的通道。

5每个膜组周围应设检修通道。

### Ⅲ浸没式膜过滤

9.12.17设计通量宜为20 L/(m2·h) ～80 L/(m2·h)，最大设计通量不宜大于60 L/(m2·h)；

设计跨膜压差宜小于0.03 MPa，最大设计跨膜压差不宜大于0.06 Mpa；物理清洗周期宜大于60 min，清洗历时宜为1 min～3 min；气冲洗强度应按膜池内膜箱或膜组件投影面积计算。

9.12.18  采用泵吸出水时，应符合下列规定：

1出水泵有较小的必需汽蚀余量；

2出水泵采用变频调速；

3水泵启动的真空形成与控制装置应设在水泵管路最高点。

9.12.19 采用虹吸自流出水时，应符合下列规定：

1膜池集水总管上应设调节阀门和水封堰；

2真空控制装置应设在集水总管最高点。

9.12.20膜池可采用单排或双排布置，并宜布置在室内；室外布置应加盖或加棚，

室内布置时应设置通风设施；膜池一侧应设置室内管廊，出水总渠（管）、出水泵和真空形成与维持装置应布置在管廊内，冲洗泵及化学清洗加药循环泵宜布置在管廊内。

9.12.21  膜池深度应根据膜箱或膜组件高度及其底部排水区高度、顶部浸没水深、膜池超高确定。膜箱或膜组件底部排水区高度和顶部浸没水深不宜小于300mm，膜池超高不宜小于500mm。

9.12.22膜池内膜箱或膜组件的数量及布置应满足集水及清洗系统均匀布气、布水的要求。膜箱或膜组件宜紧凑布置，并应有防止进水冲击膜丝的措施。

9.12.23采用异地高浓度化学清洗方式的化学清洗池内壁和采用就地高浓度化学清洗方式的膜池内壁应做防腐处理，池顶四周应设置围栏和警示标志，并宜设防护设备及冲洗与洗眼设施。

9.12.24膜池顶部四周应设走道和检修平台。检修平台应满足临时堆放不小于一个膜箱的空间要求，并应设置完整性检测气源接口和冲洗与排水设施。

9.12.25膜池上部应设置起吊设备，起吊设备的吊装范围应包括膜池、化学清洗池、走道和检修平台。

9.12.26  每个膜池的产水侧应至少设一处人工取样口。

### Ⅳ 废水池

9.12.27膜物理清洗废水应收集于废水。废水池可单独设置，并宜靠近膜处理设施。

9.12.28  废水池有效容积不应小于膜处理系统物理清洗时最大一次排水量的1.5倍，且宜分为独立的2格。

9.12.29  废水池出水提升设备应满足后续回用或排放处理设施连续均匀进水的要求，并应设备用。

### Ⅴ  化学处理池

9.12.30  化学清洗废水及化学清洗结束后的物理清洗废液应收集于化学处理池。化学处理池应靠近膜处理设施，也可与膜处理设施合并布置。

9.12.31  化学处理池的有效容积不宜小于膜处理系统一次化学清洗最大废液量的2倍，且宜分为独立的2格。

9.12.32化学处理池应有混合设施，可采用池内搅拌器混合，也可采用泵循环混合；当化学处理池采用水泵排水时，可将排水泵兼作循环混合泵，水泵数量不宜小于2台并应设备用泵

9.12.33化学处理池内壁应做防腐处理，池内与清洗废液接触的设备应采用耐腐材料；化学处理池边宜设防护设备及冲洗与洗眼设施。

## 9.13水质稳定处理

9.13.1原水与出厂水碳酸钙系统的水质稳定处理，宜分别按各自的水质根据饱和指数IL 和稳定指数IR 综合考虑确定。当IL>0.4和IR< 6时，应通过试验和技术经济比较，确定其酸化处理工艺；当IL< -1.0和IR>9时，宜加碱处理。

碱剂的品种及用量，应根据试验资料或相似水质条件的水厂运行经验确定。可采用石灰、氢氧化钠或碳酸钠。

侵蚀性二氧化碳浓度高于15mg/L时，可采用曝气法去除。

9.13.2原水与出厂水的水质化学稳定性中铁稳定的处理，宜分别按各自的水质根据拉森指数LR考虑确定。对于内壁裸露的铁制管材，当LR＞1.0时或LR＞0.7时，应通过试验和技术经济比较，确定铁腐蚀和管垢铁释放控制处理工艺。

9.13.3  用于水质稳定处理所使用的药剂，不得对人体健康、环境或工业生产造成不良影响，当需要投加磷酸盐缓蚀剂时，应考虑对水环境的影响。

# 10 净水厂排泥水处理

## 10.1 一般规定

10.1.1净水厂排泥水处理应包括沉淀池（澄清池）排泥水、气浮池浮渣、滤池反冲洗废水及初滤水、膜过滤物理请洗废水等。

10.1.2净水厂排泥水排入河道、沟渠等天然水体的水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978。若排入城镇排水系统，应在该排水系统对排入流量的承受能力之内。

10.1.3净水厂排泥水处理系统的泥处理系统设计规模应按由设计处理干泥量确定，水力系统设计应按设计处理流量确定。设计处理干泥量满足多年年75%～95%日数的全量完全处理要求。10.1.4设计处理干泥量可按下列公式计算：

Error: Reference source not found＝Error: Reference source not found        10.1.4

式中：Error: Reference source not found－设计处理干泥量（t/d）；

Error: Reference source not found－原水设计浊度取值（NTU）；

Error: Reference source not found－原水浊度单位NTU与悬浮固体（单位mg/L）的换算系数，应经过实测确定；

D－药剂投加量（mg/L），当投加几种药剂时，应分别计算后迭加；

Error: Reference source not found－药剂转化成干泥量的系数，当投加几种药剂时，应分别取不同的转化系数计算后迭加；

Q－水厂设计规模（m3/d）；

Error: Reference source not found－水厂自用水量系数。

10.1.5  净水厂排泥水处理系统的设计应作水量和干泥量的平衡计算分析。

10.1.6  原水设计浊度取值应根据全量完全处理保证率达到75％～95％这一条件，采用数理统计方法求出。当原水浊度系列资料不足时，可根据下列经验公式计算：

Error: Reference source not found＝Error: Reference source not found          10.1.5

式中：Error: Reference source not found－原水多年平均浊度（NTU）；

Error: Reference source not found－取值倍数。Error: Reference source not found可根据全量完全处理保证率查表10.1.5。

表　10.1.5　不同保证率的取值倍数

| 保证率 | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.00 | 2.77 | 2.20 | 1.63 | 1.39 |

10.1.7除脱水机分离液外，排泥水处理系统产生的废水，经技术经济比较可考虑回用或部分回用。但应符合下列要求：

1不影响净水厂出水水质；

2回流水量尽可能均匀；

3回流到混合设备前，与原水及药剂充分混合。

若排泥水处理系统产生的废水不符合回用要求，经技术经济比较，也可经处理后回用。10.1.8排泥水处理系统应具有一定的超设计保证率的富裕能力，并设置应急超越系统和排放口。

10.1.9排泥水处理各类构筑物的个数或分格数不宜少于2个，按同时工作设计，并能单独运行，分别泄空。

10.1.10排泥水处理系统的平面位置宜靠近沉淀池，并尽可能位于净水厂地势较低处。

10.1.11当净水厂面积受限制而排泥水处理构筑物需在厂外择地建造时，应尽可能将排泥池和排水池建在水厂内。

## 10.2 工艺流程

10.2.1水厂排泥水处理工艺流程应根据水厂所处环境、自然条件及净水工艺确定，由调节、浓缩、平衡、脱水及泥饼处置四道工序或其中部分工序组成。

10.2.2调节、浓缩、平衡、脱水及泥饼处置各工序的工艺流程选择(包括前处理方式)应根据总体工艺流程及各水厂的具体条件确定。

10.2.3当沉淀池排泥水平均含固率大于3％时，经调节后可直接进入平衡工序而不设浓缩工序。

10.2.4 当水厂排泥水送往厂外处理时，水厂内应设调节工序，将排泥水匀质、匀量送出。10.2.5当水厂排泥水送往厂外处理时，其排泥水输送可设专用管渠或用罐车输送。

10.2.6当浓缩池上清液回用时，浓缩工序所使用的各类药剂必须满足涉水卫生要求，脱水分离液不得进入排泥水处理系统进行循环处理。

## 10.3 调节

### Ⅰ 一般规定

10.3.1排泥水处理系统的排水池和排泥池宜采用分建；但当排泥水送往厂外处理，且不考虑废水回用，或排泥水处理系统规模较小时，可采用合建。

10.3.2调节池(排水池、排泥池)出流流量应尽可能均匀、连续。

10.3.3当调节池对入流流量进行匀质、匀量时，池内应设匀质防淤设施；当只进行量的调节时，池内应分别设沉泥和上清液取出设施。

10.3.4沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水宜采用重力流入调节池。

10.3.5调节池位置宜靠近沉淀池和滤池，并宜采用重力流入调节池的收集方式。

10.3.6调节池应设置溢流口，并宜设置放空设施。

### Ⅱ 排水池

10.3.7排水池调节容积，应在水厂净水和排泥水处理系统设计运行工况的条件下，通过24h为周期的各时段入流和出流的流量平衡分析，考虑一定的安全余量后确定。

10.3.8当排水池废水用水泵排出时，排水泵的设置应符合下列要求：

1当排水池废水直接外排水域或城镇排水管网时，排水泵的流量、程扬应按排水点的水位（背压）和排水池至排水点管道的输水能力计算确定；

2当排水池废水回流至水厂生产系统时，其流量应尽可能连续、均匀，流量、程扬应满足下游处理回流的进水流量和压力的要求。

3 当排水池废水需进行处理回用或外排时，其流量、程扬应满足下游处理设施的进水流量和压力的要求。

4排水泵的台数一般不宜少于2台，并设置备用泵。

### Ⅲ  排泥池

10.3.9排泥池调节容积，应在水厂净水和排泥水处理系统设计运行工况的条件下，通过24h为周期的各时段入流和出流的流量平衡分析，考虑一定的安全余量后确定。

10.3.10当排泥池出流不具备重力流条件时，应分别按下列情况设置排泥泵：

1当排泥池泥水直接外排水域或城镇排水管网时，排水泵的流量、程扬应按排水点的水位（背压）和排泥池至排水点管道的输水能力计算确定；

2当排泥池泥水进入排泥水系统处理时，其流量、程扬应满足下游处理设施的进水流量和压力的要求；

3设置备用泵。

### Ⅳ  浮动槽排泥池

10.3.11当调节池采用分建时，排泥池可采用浮动槽排泥池进行调节和初步浓缩。

10.3.12浮动槽排泥池设计应符合下列要求：

1池底污泥应连续、均匀排入浓缩池；上清液由浮动槽连续、均匀收集；

2池体容积应按满足调节功能和重力浓缩要求中容积大者确定；

3调节容积应符合本规范第10.3.9条的规定；池面积、有效水深、刮泥设备及构造应按本规范第10.4节有关重力浓缩池相关条款规定；

4浮动槽浮动幅度宜为1.5m；

5宜设置固定溢流设施。

10.3.13上清液排放应设置上清液集水井和提升泵。

### Ⅴ 综合排泥池

10.3.14排水池和排泥池合建的综合排泥池调节容积应按10.3.7、10.3.9条的规定确定。

10.3.15池中应设匀质防淤设施。。

## 10.4 浓缩

10.4.1排泥水浓缩宜采用重力浓缩，当采用气浮浓缩和离心浓缩时，应通过技术经济比较确定。

10.4.2浓缩后污泥的含固率应满足选用脱水机械的进机浓度要求，且不低于2%。

10.4.3重力浓缩池宜采用圆形或方形辐流式浓缩池，当占地面积受限制时，通过技术经济比较，可采用斜板（管）浓缩池。

10.4.4重力浓缩池面积可按固体通量计算，并按液面负荷校核。

10.4.5固体通量、液面负荷宜通过沉降浓缩试验，或按相似排泥水浓缩数据确定。当无试验数据和资料时，辐流式浓缩池的固体通量可取0.5～1.0kg干固体/(m2·h)，液面负荷不大于1.0m3/(m2·h)。

10.4.6辐流式浓缩池设计应符合下列要求：

1池边水深一般为3.5～4.5m。2宜采用机械排泥,当池子直径(或正方形一边)较小时,也可以采用多斗排泥；

3刮泥机上宜设置浓缩栅条，外缘线速度不宜大于2m／min；

4池底坡度为8％～10％，超高大于0.3m；

5浓缩泥水排出管管径不应小于150mm。

10.4.7当重力浓缩池为间歇进水和间歇出泥时，可采用浮动槽收集上清液提高浓缩效果。

## 10.5  平衡

10.5.1  脱水工序之前应设置平衡池，平衡池不宜少于2个（格）。

10.5.2  平衡池的容积，应在排泥水处理系统设计运行工况的条件下，通过24h为周期的各时段入流和出流的湿流量平衡分析，考虑一定的超过设计保证率的超量泥量和安全余量后确定。

10.5.3  平衡池宜采用圆形或方形，池内应设置匀质防淤设施。

10.5.4  平衡池浓的进出泥管管径不应小于150mm。当无法满足时，应设管道冲洗设施。

## 10.6脱水

### Ⅰ 一般规定

10.6.1污泥脱水宜采用机械脱水，有条件的地方，也可采用干化场。

10.6.2脱水机械的选型应根据浓缩后泥水的性质、最终处置对脱水泥饼的要求，经技术经济比较后选用，可采用板框压滤机、离心脱水机，对于一些易于脱水的泥水，也可采用带式压滤机。

10.6.3脱水机的产率及对进机含固率的要求宜通过试验或按相同机型、相似排泥水性质的运行经验确定，并应考虑低温对脱水机产率的不利影响。

10.6.4脱水机的台数应根据所处理的干泥量、脱水机的产率及设定的运行时间确定，但不宜少于2台。

10.6.5脱水机前应设平衡池。池中应设扰流设备。平衡池的容积应根据脱水机工况及排泥水浓缩方式确定。

10.6.6泥水在脱水前若进行化学调质，药剂种类及投加量宜由试验或按相同机型、相似排泥水性质的运行经验确定。

10.6.7机械脱水间的布置除考虑脱水机械及附属设备外，还应考虑泥饼运输设施和通道。

10.6.8脱水间内泥饼的运输方式及泥饼堆置场的容积，应根据所处理的泥量多少、泥饼出路及运输条件确定，泥饼堆积容积可按3～7d泥饼量确定。

10.6.9脱水机间和泥饼堆置间地面应设排水系统，能完全排除脱水机冲洗和地面清洗时的地面积水。排水管应能方便清通管内沉积泥沙。

10.6.10机械脱水间应考虑通风和噪音消除设施。

10.6.11脱水机间宜设置滤液回收井，经调节后，均匀排出。

10.6.12输送浓缩泥水的管道应适当设置管道冲洗注水口和排水口，其弯头宜易于拆卸和更换。

10.6.13脱水机房应尽可能靠近浓缩池。

### Ⅱ 板框压滤机

10.6.14污泥进入板框压滤机前的含固率不宜小于2%，脱水后的泥饼含固率一般不应小于30%，固体回收率不应小于90%。

10.6.15板框压滤机宜配置高压滤布清洗系统。

10.6.16板框压滤机宜解体后吊装，起重量可按板框压滤机解体后部件的最大重量确定。如脱水机不考虑吊装，则宜结合更换滤布需要设置单轨吊车。

10.6.17滤布的选型宜通过试验确定。

10.6.18板框压滤机投料泵配置宜遵守下列规定：

1选用容积式泵；

2采用自灌式启动。

### Ⅲ  离心脱水机

10.6.19离心脱水机选型应根据浓缩泥水性状、泥量多少、运行方式确定。宜选用卧式离心沉降脱水机。

10.6.20离心脱水机进机固率一般不宜小于3％，脱水后泥饼含固率不应小于20%，固体回收率不应小于90%。

10.6.21离心脱水机的产率、分离因数与转速、转差率及堰板高度的关系宜通过拟选用机型和拟脱水的排泥水的试验或按相似机型、相近泥水运行数据确定。在缺乏上述试验和数据时，离心机的分离因数可采用1500～3000。

10.6.22离心脱水机房应采取降噪措施，离心脱水机房内外的噪声应符合《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87规定。

10.6.23 离心脱水机前应设置污泥切割机，脱水机应设冲洗装置，分离液排出管宜设空气排除装置。

### Ⅳ  干化场

10.6.24污泥干化场面积可按下列公式计算：

A=S×TG			 （9.5.24）

式中A—污泥干化场面积（m2）

S一日平均的干泥量（kg干固体/d）

G—干泥负荷（kg 干固体/m2）

T—干化周期（d）

10.6.25干化场的干化周期T、干泥负荷G宜根据小型试验或根据泥渣性质、年平均气温、年平均降雨量、年平均蒸发量等因素，参照相似地区经验确定。

10.6.26干化场单床面积一般宜为500～1000m2，且床数不宜少于2床。

10.6.27进泥口的个数及分布应根据单床面积、布泥均匀性综合确定。当干化场面积较大时，宜采用桥式移动进泥口。

10.6.28干化场排泥深度宜采用0.5～0.8m，超高0.3m。

10.6.29干化场宜设人工排水层，人工排水层下设不透水层。不透水层坡向排水设施，坡度宜为1％～2％。

10.6.30 干化场应在四周设上清液排出装置。当上清液直接排放时，其悬浮物含量应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978要求。

## 10.7排泥水回收利用

### Ⅰ一般规定

10.7.1  净水厂排泥水中初滤水一般可直接回用。滤池、炭吸附池反冲洗废水及浓缩池上清液根据排泥水水质，经技术经济比较后可直接回用、弃用或经过处理后回用。但应符合下列要求：

1．不影响净水厂出水水质

2．若采用直接回用，则应回流到混合设备前，与原水及药剂充分混合。若采用处理后回用，视处理后的水质可回流至滤池、活性炭吸附池或经消毒后直接进入清水池。

3．回流水量应在时空上均匀分布，避免对净化构筑物产生冲击负荷。采用直接回用时，最大回流量不宜超过水厂设计流量的5%。

10.7.2  排水池可同时接纳和调节滤池反冲洗废水和初滤水，当滤池反冲洗废水需要处理后再回用时，应单设排水池接纳和调节反冲洗废水，另设排水池接纳和调节初滤水。

10.7.3回流管路上应安装流量计。

10.7.4用于回流的水泵台数不宜少于2台，并设置备用泵。水泵宜安装调速装置。

### Ⅱ膜处理滤池反冲洗废水

10.7.5原水有机物和氨氮含量低且藻类较少的水厂滤池反冲洗废水可经膜处理后回用。

10.7.6膜处理工艺前应采取混凝或混凝沉淀等预处理措施，预处理后的出水浊度指标应通过试验或参照相似工程的运行经验确定。

10.7.7 滤池反冲洗废水在进入膜处理系统前应在排水池设提升水泵。提升水泵的配置除满足膜处理工艺流程所需的流量和压力外，还应满足膜处理系统连续均衡进水的要求。

10.7.8滤池反冲洗废水宜采用浸没式膜处理工艺，膜处理系统的工艺设计参数选择和布置、基本组成与形式应符合9.12的有关规定，膜通量宜选用低值。

10.7.9膜系统出水经消毒后可进入清水池；当水厂净水工艺中有活性炭吸附或臭氧生物活性炭设施时，膜系统出水宜进入这些设施再处理。

### Ⅲ气浮处理滤池反冲洗废水

10.7.10当滤池反冲洗废水、浓缩池上清液中有机物、铁、锰及藻类、隐孢子虫、贾弟鞭毛虫等有害生物指标较高时，为避免因回流引起这些有害指标的循环累积而引发水质恶化，可采用气浮处理后回用。

10.7.11气浮工艺前应有混凝沉淀预处理措施，沉淀设备可采用同向流斜板、向上流斜管等高效处理设备。

10.7.12排水池出水可根据地形采用排水泵提升或重力流连续均匀流入气浮工艺系统。

10.7.13气浮池出水应均匀回流到净水工艺混合设备前，与原水及药剂充分混合。

## 10.8泥饼处置和利用

10.8.1脱水后的泥饼处置可采用地面填埋和有效利用等方式。有条件时，应尽可能有效利用。

10.8.2泥饼处置必须遵守国家颁布的有关法律和相关标准。

10.8.3当采用填埋方式处置时，渗滤液不得对地下水和地表水体造成污染。

10.8.4当填埋场规划在远期有其他用途时，填埋泥饼的性状不得有碍远期规划用途。

10.8.5有条件时，泥饼可送往城市垃圾卫生填埋场与垃圾混合填埋。如果采用单独填埋，泥饼填埋深度宜为3～4m。

# 11 应急供水

## 11.1 一般规定

11.1.1 城镇给水系统应对水源突发污染的应急处置应包括水源水质监测与预警、水源调度和应急净水等设施。

11.1.2 城镇常用供水水源必须建立水质监测和预警系统，对水源中可能出现的重要特征污染物宜具备在线监测条件。

11.1.3 应急供水可采用应急净水、原水调度和清水调度的供水模式，也可根据具体条件，采用三者相结合的应急供水模式。

采用应急净水应急供水时，给水系统应具有应急净水的相应设施。采用原水调度应急供水时，应急水源应有与常用水源或给水系统快速切换的工程设施。采用清水调度应急供水时，城镇配水管网系统应有满足应急供水期间的应急水量调入的能力。

11.1.4 对于水源存在较高突发污染风险、原水输送设施存在安全隐患、供水安全性要求高的集中水水源工程和重要水厂，应设有应对水源突发污染的应急净化设施。条件具备时，应充分利用和发挥自水源到水厂的管（渠）、调蓄池以及水厂常用净化设施的应急净化能力。

11.1.5 应急供水期间的供水量首先应满足城市居民基本生活用水需求，居民基本生活用水指标不宜低于80L/（人/d）。还应根据城市特性及特点确定其他必要的供水量需求。

## 11.2 应急水源

11.2.1应急水源的建设应考虑城市近、远期应急供水需求，为远期城市发展留有余地，并应协调好城市常用供水水源和应急水源的关系。可选用地下水或地表水作为应急水源，

11.2.2当本地建设应急水源条件不能满足时，应急水源的选择可突破行政区划的限制，采用异地应急调水的方式。

11.2.3应急水源可选用地下水或地表水。可取水量应满足应急供水量的需求。水源水质宜尽可能不低于常用水源水质，或水厂处理工艺通过采取应急处理可适应的水质。

## 11.3 应急净水

11.3.1应根据水源突发污染的特点，在取水口、水厂设置相应的应急净水设施。条件具备时，应充分利用和发挥自取水口到水厂的管（渠）、调蓄池以及水厂常用净化设施的应急净化能力。

11.3.2根据特征污染物的种类，可以下列条件选用相应的应急净水技术：

1应对可吸附有机污染物时，可采用粉末活性炭吸附技术；

2应对金属、非金属污染物时，可采用化学沉淀技术；

3应对还原性污染物时，可采用化学氧化技术；

4应对挥发性污染物时，可采用曝气吹脱技术；

5应对微生物污染时，可采用强化消毒技术；

6应对藻类暴发引起水质恶化时，可采用综合应急处理技术。

11.3.3 采用粉末活性炭吸附时，应符合下列要求：

1当取水口距水厂有较长输水管道或渠道时，粉末活性炭的投加设施宜建设在取水口处；

2不具备上述条件时，粉末活性炭的投加点应设置在水厂混凝剂投药点处；

3粉末活性炭的设计投加量一般可按20～40mg/L计，并适度留有一定的富裕能力。

11.3.4 采用化学沉淀技术时，应根据污染物的具体种类，按如下条件选择具体的适用技术；

1．弱碱性化学沉淀法。适用于镉、铅、锌、铜、镍等金属污染物。

2．弱酸性铁盐沉淀法。适用于锑、钼等污染物。

3．硫化物化学沉淀法。适用于镉、汞、铅、锌等污染物。

4．预氧化化学沉淀法。适用于铊、锰、砷等污染物。

5．预还原化学沉淀法。适用于六价铬污染物。

11.3.5对于存在氰化物、硫化物等还原性污染物风险的可采用化学氧化技术。氧化剂可采用氯（液氯或次氯酸钠）、高锰酸钾、过氧化氢等。设有臭氧氧化工艺或水厂二氧化氯消毒工艺的水厂也可采用臭氧或二氧化氯作氧化剂。

11.3.6对于水源存在难于吸附或氧化去除的挥发性污染物（如卤代烃类）等，可采用曝气吹脱技术。曝气吹脱技术可通过在取水口至水厂的取水、输水管（渠道）或调蓄设施设置应急曝气装置实施。曝气装置通常应鼓风机、输气管道和布气装置。

11.3.7 对于水源存在微生物污染风险的，可采用强化消毒技术。强化消毒技术可通过加大消毒剂量和多点消毒（预氯化、过滤前、过滤后、出厂水）的方法实施，但应控制好消毒副产物含量。

11.3.8 对于水源存在藻类暴发风险的，可采用藻类暴发综合应急处理技术，并应根据污染物的具体种类，按如下条件选择具体的适用技术；

1．除藻时，可采用预氧化（氯、二氧化氯、高锰酸钾、臭氧等）、强化混凝、气浮、加强过滤等。

2．除藻毒素时，可采用预氯化、粉末活性炭吸附等。

3．除藻类代谢产物类致嗅物质时，可采用臭氧、粉末活性炭吸附。当水厂有臭氧氧化工艺时，也可采用臭氧预氧化。

4．除藻类腐败致嗅物质物质时，主要采用预氧化技术。

5．同时存在多种特征污染物的情况，应综合采用上述技术。

11.3.9 对于水源存在油污染风险的水厂，应在取水口处储备拦阻浮油的围拦、吸油装置，并在取水口或水厂内设置粉末活性炭投加装置。

11.3.10 水厂应急处置所需的加药设施宜结合常用加药设施统筹布置设计，并应符合9.0的有关规定。

11.3.11．设有应急净水设施的水厂，其排泥水处理系统如设有回用系统，回用系统应设置应急排放设施。

# 12自动化系统

## 12.1  一般规定

12.1.1给水工程检测与控制设计应根据工程规模、工艺流程特点、取水及输配水方式、净水构筑筑物组成、生产管理运行要求等确定。

12.1.2自动化仪表及控制系统的设置应保证给水系统安全可靠，提高和保障供水水质，并且便于运行，节约成本，改善劳动条件。

12.1.3计算机控制管理系统的设置应满足企业生产经营的现代化科学管理要求，宜兼顾现有、新建及规划发展的要求。

## 12.2  在线检测

12.2.1水源在线检测应按如下要求设置：

1河流型水源应检测pH、浊度、水温、溶解氧、电导率等水质参数。水源易遭受污染时应增加氨氮、耗氧量或其他可实现在线检测的特征污染物等项目。

2湖库型水源应检测pH、电导率、浑浊度、溶解氧、水温、总磷、总氮等水质参数。水体存在富营养化可能时，应增加叶绿素a、溶解氧等项目；水源易遭受污染时，应增加氨氮、耗氧量或其他可实现在线检测的特征污染物等项目。

3地下水水源应检测pH、电导率、浊度等水质参数，当铁、锰、砷、氟化物、硝酸盐或其他指标存在超标现象时，应增加色度、溶解氧等项目。

4水源存在咸潮影响风险时，应增加氯化物检测。

5对规模较大、污染风险较高的水源可增加在线生物毒性检测。

6水源存在重金属污染的风险时，应对可能出现的重金属进行在线检测。

7应对水源水位、取水泵站出水流量和压力在线检测。当水泵电动机组功率较大时，还应检测轴温、电动机绕组温度、工作电流、电压与功率。

12.2.2水厂在线检测应按如下要求设置：

1 进水水压（水位）、流量、浊度、pH、水温、电导率、耗氧量、氨氮等。

2 每组沉淀池（澄清池）应检测出水浊度，并可根据需要检测池内泥位。

3每组滤池应检测出水浊度，并视滤池型式及冲洗方式检测水位、水头损失、冲洗流量等相关参数。除铁除锰滤池需检测进水溶解氧、pH值。

4 药剂投加系统应根据投加药剂性质和控制方式确定所需检测项目及检测点位置。

5 回用水系统应检测水池液位及进水流量。

6 清水池应检测水位。

7 排泥水处理系统应根据系统设计及构筑物布置和操作控制的要求设置相应检测装置。

8中空纤维膜微滤、超滤膜过滤的在线检测仪表配置应符合下列规定:

(1）进水总管（渠）应配置浊度仪、水温仪及可能需要的其他水质仪；

(2）出水总管（渠）应配置浊度仪，且宜配置颗粒计数仪；

（3）排水总管宜配置流量仪；

（4）冲洗用气或用水总管应配置流量仪及压力仪；

（5）每个膜组的在线检测应配置进水流量仪、跨膜压差检测仪、完整性检测压力仪、出水浊度仪、进水压力仪。

（6）每个膜池的在线检测应配置膜池运行水位液位仪、跨膜压差的液位-压力组合检测仪、完整性检测压力仪、出水浊度仪。

9 出水应检测流量、压力、浊度、pH值、余氯等水质参数。

12.2.3输水系统在线检测内容应根据输水方式、距离等条件确定，并应按如下要求设置：

1长距离输水时，除应检测输水起端、分流点、末的端流量、压力外，还应增加管线中间段检测点。

2泵站应检测吸水井水位及水泵进、出水压力和电机工况，并应有检测水泵出水流量的措施；真空启动时应检测真空装置的真空度。

12.2.4配水管网检测应按如下要求设置：

1 配水管网应检测特征点的流量、压力；并可视具体情况检测余氯、pH、浊度等相关水质参数。管网内设有加压泵站、调蓄泵站或高位水池等设施时，还应检测水位、进出水压力和流量等相关参数。

2 监测点数量应根据城市规模、人口密度及管网特点确定。10万人以下城市设置在线监测点不应小于5个；10万人~50万人城市设置在线监测点不应小于10个；50万人~100万人城市设置在线监测点不应小于20个；100万人以上城市设置在线监测点不应小于30个；直辖市、省会城市设置在线监测点不应小于50个。

12.2.5机电设备应检测工作与事故状态下的运行参数。

## 12.3控制

12.3.1应根据规模、控制和节能要求配置数据采集和监控（SCADA)系统，实现取水、输水、水处理过程及配水的自动化控制和现代化管理。

12.3.2应有自控系统故障时手动紧急切换装置。应能保证自控系统故障时，在电动情况下工艺设备正常运行。

12.3.3地下水取水井群及水源地取水泵应根据用水量、出水压力、水质指标控制水泵运行数量。宜采用遥测、遥控系统。根据当地的各类信号状况、通讯距离、带宽要求和运营成本，确定选用移动通讯网络或无线电台及光纤通讯技术。

12.3.4净水厂一般宜采用可编程序控制器实现自动控制。模拟量及调节控制量较多的大、中型规模水厂可采用集散型微机控制系统。进水控制：重力流一般根据流量、压力调节阀门开度进行控制；压力流可调节除调节进水阀门外还可调节上一级泵站水泵运行台数和转速进行控制。滤池控制：一般根据滤层差压或出水浊度控制反冲洗周期、反冲洗时间和强度。沉淀池一般根据原水浊度和温度控制排泥时间。臭氧接触池宜根据出水余臭氧含量控制臭氧投加量。水厂出水控制：重力流送水根据出水流量调节阀门开度控制水量，重力流时根据出水压力、流量控制送水泵运行台数或调节送水泵转述。

12.3.5净水厂中空纤维膜微滤或超滤系统应满足下列要求：

1膜处理系统的监控系统应包括独立的工艺检测与自动控制子系统。

2膜处理系统的自动控制系统应向水厂设有总体监控系统传送运行参数和接收其操作指令。

3 膜处理系统自动控制系统宜采用可编程控制器（PLC）和集散控制系统（DCS）。

4膜系统的进水、出水、物理清洗、化学清洗系统应自动控制。配置预过滤器、真空系统时，也应自动控制。

12.3.6配水管网中二次泵站应根据末端用户（或泵站出口管网）的压力调节水泵运行台数和转速。

## 12.4计算机控制及管理系统

12.4.1计算机控制管理系统应有信息收集、处理、控制、管理及安全保护功能，宜采用信息层、控制层和设备层的三层结构。

11.4.2计算机控制管理系统设计应符合下列要求：

1对监控系统的设备层、控制层、管理层的配置合理；

2根据工程具体情况，经技术经济比较，选择恰当的网络结构及通信速率；

3操作系统及开发工具能稳定运行、易于开发、操作界面方便。

4根据企业需求及相关基础设施，对企业信息化系统作出功能设计。

11.4.3厂级中控室应就近设置电源箱，供电电源应为双回路；直流电源设备应安全、可靠。

11.4.4厂、站控制室的面积应视其使用功能设定，并考虑今后的发展。

11.4.5防雷与接地保护应符合国家现行相关规范的规定。

## 12.5监控系统

12.5.1水厂宜设视频监控系统。

12.5.2水厂和特大型泵站的重要出入口通道可设置门禁系统。

## 12.6城市供水信息系统

12.6.1城市供水信息系统应满足对整个城市供水系统的数据实时采集整理、监控整个城市供水、合理和快速调度城市供水以及供水企业管理的要求。

12.6.2城市供水信息系统可为城镇信息中心的一个子集，与水利、电力、气象、环保、安全、城建、规划等等政府部门相互信息互通。

# 附录A管道沿程水头损失水力计算参数（n、Cn、Δ）值

表A.0.1 管道沿程水头损失水力计算参数（n、Cn、Δ）值

| 管道种类 |  | 粗糙系数n | 海曾—威廉系数 Cn | 当量粗糙度Δ（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢管、铸铁管 | 水泥砂浆内衬 | 0.011～0.012 | 120～130 | — |
|  | 涂料内衬 | 0.0105～0.0115 | 130～140 | — |
|  | 旧钢管、旧铸铁管（未做内衬） | 0.014～0.018 | 90～100 | — |
| 混凝土管 | 预应力混凝土管（PCP） | 0.012～0.013 | 110～130 | — |
|  | 预应力钢筒混凝土管（PCCP） | 0.011～0.0125 | 120～140 | — |
| 矩形混凝土 管道 | — | 0.012～0.014 | — | — |
| 塑料管材（聚乙烯管、聚氯乙烯管、玻璃纤维增强树脂夹砂管等），内衬塑料的管道 | — | — | 140～150 | 0.010～0.030 |

# 附录B埋地给水管与其他管线及建（构）筑物之间的最小水平净距

表B.0.1埋地给水管与其他管线及建（构）筑物之间的最小水平净距（m）

| 序号 | 建（构）筑物或管线名称 |  |  | 与给水管线的最小水平净距 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D≤200mm | D>200mm |
| 1 | 建筑物 |  |  | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 污水、雨水排水管 |  |  | 1.0 | 1.5 |
| 3 | 燃气管 | 中低压 | P≤0.4MPa | 0.5 |  |
|  |  | 高压 | 0.4 MPa<P≤0.8 MPa | 1.0 |  |
|  |  |  | 0.8 MPa<P≤1.6MPa | 1.5 |  |
| 4 | 热力管 |  |  | 1.5 |  |
| 5 | 电力电缆 |  |  | 0.5 |  |
| 6 | 电信电缆 |  |  | 1.0 |  |
| 7 | 乔木（中心） |  |  | 1.5 |  |
| 8 | 灌木 |  |  |  |  |
| 9 | 地上杆柱 | 通信照明<10Kv |  | 0.5 |  |
|  |  | 高压铁塔基础边 |  | 3.0 |  |
| 10 | 道路侧石边缘 |  |  | 1.5 |  |
| 11 | 铁路钢轨（或坡脚） |  |  | 5.0 |  |

# 附录C 埋地给水管与其他管线最小垂直净距

表C.0.1埋地给水管与其他管线最小垂直净距

| 序号 | 管线名称 |  | 与给水管线的最小垂直净距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水管线 |  | 0.15 |
| 2 | 污、雨水排水管线 |  | 0.40 |
| 3 | 热力管线 |  | 0.15 |
| 4 | 燃气管线 |  | 0.15 |
| 5 | 电信管线 | 直埋 | 0.50 |
|  |  | 管块 | 0.15 |
| 6 | 电力管线 |  | 0.15 |
| 7 | 沟渠（基础底） |  | 0.50 |
| 8 | 涵洞（基础底） |  | 0.15 |
| 9 | 电车（轨底） |  | 1.00 |
| 10 | 铁路（轨底） |  | 1.00 |

# 本规范用词说明

1为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1《声环境质量标准》GB3096

2《生活饮用水卫生标准》GB5749

3《污水综合排放标准》GB8978

4《内河交通安全标志》GB13851

5《大气污染物综合排放标准》GB16297

6《生活饮用输配水设置及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219

7《建筑设计防火规范》 GB 50016

8《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019

9《氧气站设计规范》GB50030

10《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087

11《工业企业总平面设计》GB50187

12《泵站设计规范》GB50265

13《给水排水工程管道工程施工及验收规范》GB50268

14《城市工程管线综合规划规范》GB50289

15《供水管井技术规范》GB50296

16《内河通航标准》GB50139

17《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332

18《城市综合管廊工程技术规范》GB50838

19《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

20《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87

21《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92

22《含藻水给水处理设计规范》CJJ 32

23《高浊度水给水设计规范》CJJ 40

中华人民共和国国家标准

室外给水设计规范

Code for design of outdoor water supply engineering

GB 50013-201X

# 条文说明

# 目次

1 总则	101

3 给水系统	103

4 设计水量	105

5 取水	109

5.1 水源选择	109

5.2 地下水取水构筑物	110

5.3 地表水取水构筑物	116

6 泵房	128

6.1 一般规定	128

6.2 泵房前池、吸水井与水泵吸水条件	129

6.3 水泵进出水管道	131

6.4 起重设备	132

6.5 水泵机组布置	132

6.6 泵房布置	133

7 输配水	135

7.1 一般规定	135

7.2 水力计算	137

7.3  长距离输水	138

7.4 管道布置和敷设	139

7.5 管渠材料及附属设施	140

7.6 调蓄构筑物	142

8 水厂总体设计	144

9 水处理	147

9.1 一般规定	147

9.2 预处理	148

9.3 混凝剂和助凝剂的投配	149

9.4 混凝、沉淀和澄清	152

9.5 过滤	159

9.6 地下水除铁和除锰	166

9.7 除氟	170

9.8  除砷	176

9.9 消毒	179

9.10 臭氧净水	186

9.11 活性炭吸附	202

9.12 水质稳定处理	211

9.13 中空纤维微滤、超滤膜过滤	212

10 净水厂排泥水处理	217

10.1 一般规定	217

10.2  工艺流程	219

10.3  调节	220

10.4  浓缩	222

10.5  平衡	224

10.6  脱水	224

10.7  排泥水回收利用	227

10.8  泥饼处置和利用	229

11 应急供水	230

11.1 一般规定	230

11.2 应急水源	230

11.3 应急净水	230

12 自动化系统	233

12.1 一般规定	233

12.2 在线检测	233

12.3 控制	234

12.4 计算机控制管理系统	234

# 1 总则

1.0.1本条文阐明编制本规范的宗旨。由于规范是保障基本质量的底线，故本次修订在表述上更强调了规范的规范性和底线作用。

1.0.2规定了本规范适用范围。

1.0.3给水工程是城镇基础设施的重要组成部分，因此给水工程的设计应以城镇总体规划和给水专业规划为主要依据。其中，水源选择、净水厂厂址和泵站站址确定以及输配水管线的走向等更与规划的要求密切相关，因此设计时应根据相关专项规划要求，结合城市现状加以确定。

1.0.4强调对水资源的节约和水体保护以及建设节水型城镇的要求，也是贯彻国家提出的“五大发展理念”的需要。设计中应处理好在一种水源有几种不同用途时的相互关系及综合利用，确保水资源的可持续利用。

1.0.5对土地资源节约使用作了原则规定。由于本规范上一版发布之后，《城市给水工程项目建设标准》（建标 120-2009）又重新作了修订发布，本次修订强调了净水厂和泵站等的用地指标应符合新的《城市给水工程项目建设标准》（建标 120-2009）。

1.0.6对给水工程近、远期设计年限所作的规定。年限的确定应在满足城镇供水需要的前提下，根据建设资金投入的可能作适当调整。

1.0.7 本条系本次修订新增强制性规定。主要依据全文强制的现行国家标准《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012的有关规定而设立，目的是强调在给水工程设计的各个环节中应考虑工程设施具有应对一定程度的突发事件的能力。

1.0.8本次修订依据全文强制的现行国家标准《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012的有关规定，并参照现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008 所规定的设计使用年限，同时考虑到地下输配水管道维护困难，结构性损伤或破坏后很难修复，本次修订将给水工程中构筑物的主体结构加上地下输配水管道设计使用年限从“不宜低于50年和不设设计使用年限调整为“设计使用年限不应低于50年”，并确立为该条文中的强制性要求的内容。水厂中专用设备的合理使用年限由于涉及到的设备品种不同，其更新周期也不相同，同时设计中所选用的材质也影响使用年限，故仍只作原则规定。同样，由于非埋地管道维护、修复、甚至更换目较埋地管道容易多，故对其他管道也未作明确规定。

1.0.9近十多年来，由国家组织的饮用水安全保障 “863”和“水专项”重大课题取得了丰富成果，为鼓励给水工程设计中积极应用这些成果，作此规定。

1.0.10本条系新增规订。考虑到国家生活饮用水卫生标准已于2012年开始全面实施，我国目前的国力较十年前有了巨大增长，饮用安全优质的水又是全民之所盼。因此，为保障供水安全和提高水质，必要的投资和成本不可避免，但需要合理控制，不能一味追求节约投资和成本。故作此规定。

# 3 给水系统

3.0.1给水系统的确定在给水设计中最具全局意义。系统选择的合理与否将对整个给水工程产生重大影响。一般给水系统可分成统一供水系统、分质供水系统、分压供水系统、分区供水系统以及多种供水系统的组合等。因此，在给水系统选择时，必须结合当地地形、水源、城镇规划、供水规模及水质要求等条件，从全局考虑，通过多种可行方案的技术经济比较，选择最合理的给水系统。

3.0.2当城镇地形高差大时，如采用统一供水系统，为满足所有用户用水压力，则需大大提高管网的供水压力，造成极大的不必要的能量损失，并因管道承受高压而给安全运行带来威胁。因此，当地形高差大时，宜按地形高低不同，采用分压供水系统，以节省能耗和有利于供水安全。在向远离水厂或局部地形高程较高的区域供水时，采用设置加压泵站的局部分区供水系统将可降低水厂的出厂水压，以达到节约能耗的目的。

3.0.3在城镇统一供水的情况下，用水量较大的工业企业又相对集中，且有可以利用的合适水源时，在通过技术经济比较后可考虑设置独立的工业用水给水系统，采用低质水供工业用水系统，使水资源得到充分合理的利用。

3.0.4当水源地高程相对于供水区域较高时，应根据沿程地形状况，对采用重力输水方式和加压输水方式作全面技术经济比较后，加以选定，以便充分利用水源地与供水区域的高程差。在计算加压输水方式的经常运行电费时，应考虑因年内水源水位和需水量变化而使加压流量与扬程的相应改变。

3.0.5随着供水普及率的提高，城镇化建设的加速，以及受水源条件的限制和发挥集中管理的优势，在一个较广的范围内，统一取用较好的水源，组成一个跨越地域界限向多个城镇和乡村统一供水的系统 ( 即称之为“区域供水” ) 已在我国不少地区实施。由于区域供水的范围较为宽广，跨越城镇很多，增加了供水系统的复杂程度，因此在设计区域供水时，必须对各种可能的供水方案作出技术经济比较后综合选定。

3.0.6为确保供水安全，有条件的城市宜采用多水源供水系统，并考虑在事故时能相互调度。

3.0.7本条系本次修订新增强制性规定，主要根据国务院“水十条”二十四条规定：单一水源供水的地级及以上城市应于2020年底前基本完成备用水源或应急水源建设，以及依据全文强制的现行国家标准《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012的有关规定而设立。近十年来，由于极端气候条件和突发水污染事件的频现和频发，出现了短期内城镇供水严重不足甚至断水而影响城市正常运行和引起公众恐慌的公共事件，为及时有效地控制此类事件的影响范围和时效，提出了大中城市的城镇给水系统应建立备用或应急水源及其与城镇给水系统的联通设施。

3.0.8 城镇给水系统的设计，除了对系统总体布局采用统一、分质或分压等供水方式进行分析比较外，水量调节构筑物设置对配水管网的造价和经常运行费用有着决定性的作用，因此还需对水量调节构筑物设置在净水厂内或部分设于配水管网中作多方案的技术经济比较。管网中调节构筑物设置可以采用高位水池或调节水池加增压泵站。设置位置可采用网中设置或对置设置，应根据水量分配和地形条件等分析确定。

3.0.9 明确规定生活用水给水系统的供水水质应符合现行的生活饮用水卫生标准的要求。由于生活饮用水卫生标准规定的是用户用水点水质要求，因此在确定水厂出水水质目标时，还应考虑水厂至用户用水点水质改变的因素。

为保障公共供水水质安全，本次修订对此条增加了城镇生活用水的给水系统（公共供水系统）严禁与其他给水系统有任何形式的直接连接的要求。

此外，由于工业用水水质要求和处理工艺变化多，本规范的有关规定并不能完全适用，且3.0.3已对分质供水作了原则规定，故本次修订删去了上一版有关工业用水水质要求的内容。

3.0.10本条是关于配水管网最小服务水头的规定。给水管网的最小服务水头是指城镇配水管网与居住小区或用户接管点处为满足用水要求所应维持的最小水头，对于城镇给水系统，最小服务水头通常按需要满足直接供水的建筑物层数的要求来确定 ( 不包括设置水箱，利用夜间进水，由水箱供水的层数 ) 。单独的高层建筑或在高地上的个别建筑，其要求的服务水头可设局部加压装置来解决，不宜作为城镇给水系统的控制条件。

3.0.11在城镇给水系统设计中，必须对原有给水设施和构筑物做到充分和合理的利用，尽量发挥原有设施能力，节约工程投资，但应做好新、旧构筑物的合理衔接。

# 4 设计水量

4.0.1规定了设计供水量组成内容。

4.0.2规定了水厂设计规模的计算方法。明确水厂规模是指设计最高日的供水量。

4.0.3 2006年《室外给水设计规范》全面修订时，未对上一版定额进行修改。

本次修编时，地域的划分仍参照现行国家标准《建筑气候区划标准》作相应规定。《建筑气候区划标准》主要根据气候条件将全国分为 7 个区。由于用水定额不仅同气候有关，还与经济发达程度、水资源状况、人民生活习惯和住房标准等密切相关，故用水定额分区参照气候分区，将用水定额划分为 3 个区，并按行政区划作了适当调整。即：一区大致相当建筑气候区划标准的Ⅲ、Ⅳ、 V 区；二区大致相当建筑气候区划标准的Ⅰ、Ⅱ区；三区大致相当建筑气候区划标准的Ⅵ、Ⅶ区。

本次修编时，参照现行国家标准《城市居民生活用水量标准》 GB/T 50331和国务院2014年11月印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》，将重庆由一区调整到二区。

城市规模分类与此前相比有较大的调整。根据国务院2014年11月印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》，新的城市规模划分标准以城区常住人口为统计口径，将城市划分为五类七档：城区常住人口50万以下的城市为小城市，其中20万以上50万以下的城市为Ⅰ型小城市，20万以下的城市为Ⅱ型小城市；城区常住人口50万以上100万以下的城市为中等城市；城区常住人口100万以上500万以下的城市为大城市，其中300万以上500万以下的城市为Ⅰ型大城市，100万以上300万以下的城市为Ⅱ型大城市；城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市；城区常住人口1000万以上的城市为超大城市（以上包括本数，以下不包括本数）。

生活用水按“居民生活用水”和“综合生活用水”分别制定定额。居民生活用水指城市中居民的饮用、烹调、洗涤、冲厕、洗澡等日常生活用水；综合生活用水包括：城市居民日常生活用水和公共建筑及设施用水二部分的总水量。公共建筑及设施用水包括娱乐场所、宾馆、浴室、商业、学校和机关办公楼等用水，但不包括城市浇洒道路、绿地和市政等用水。

根据调查资料，国家级经济开发区和特区的城市生活用水，因暂住及流动人口较多，它们的用水定额较高，一般要高出所在用水分区和同等规模城市用水定额的1～2倍，故建议根据该城市的用水实际情况，其用水定额可酌情增加。

由于城市综合用水定额(指水厂总供水除以用水人口，包含综合生活用水、工业用水、市政用水及其他用水的水量)中工业用水是重要组成部分，鉴于各城市的工业结构和规模以及发展水平千差万别，因此本规范中未列入城市综合用水定额。

对《城市供水统计年鉴》（2002～2014年）中所有城市（各个类别的数量见表1）的历年用水资料进行统计分析，分类别绘制皮尔逊Ⅲ型曲线图，取20%和80%概率值列于表2～表7中。在此统计结果分析基础之上，在与现行国家标准《城市给水工程规划规范》GB50282和《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331的有关规定协调分析后，确定新的用水定额。

表1 统计所用各类城市的数量

| 分区 | 超大城市 | 特大城市 | 大城市Ⅰ型 | 大城市Ⅱ型 | 中等城市 | 小城市Ⅰ型 | 小城市Ⅱ型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 3 | 3 | 5 | 29 | 44 | 94 | 126 |
| 二 | 2 | 2 | 7 | 22 | 49 | 105 | 141 |
| 三 | / | / | / | 2 | 4 | 10 | 18 |

表2 最高日居民生活用水定额统计分析结果[L/（人·d）]

| 分区 | 超大城市 | 特大城市 | 大城市Ⅰ型 | 大城市Ⅱ型 | 中等城市 | 小城市Ⅰ型 | 小城市Ⅱ型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 162～323 | 174～266 | 94～198 | 87～236 | 98～227 | 100～214 | 101～215 |
| 二 | 111～184 | 82～116 | 97～183 | 69～141 | 57～131 | 47～115 | 45～128 |
| 三 | / | / | / | 91～159 | 124～206 | 85～190 | 80～190 |

表3 平均日居民生活用水定额统计分析结果[L/（人·d）]

| 分区 | 超大城市 | 特大城市 | 大城市Ⅰ型 | 大城市Ⅱ型 | 中等城市 | 小城市Ⅰ型 | 小城市Ⅱ型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 140～286 | 161～230 | 85～162 | 75～199 | 79～182 | 83～172 | 81～169 |
| 二 | 90～143 | 70～100 | 83～157 | 59～115 | 48～105 | 40～93 | 36～100 |
| 三 | / | / | / | 83～115 | 77～165 | 61～146 | 58～132 |

表4 最高日综合生活用水定额统计分析结果[L/（人·d）]

| 分区 | 超大城市 | 特大城市 | 大城市Ⅰ型 | 大城市Ⅱ型 | 中等城市 | 小城市Ⅰ型 | 小城市Ⅱ型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 275～502 | 281～395 | 165～283 | 129～343 | 146～327 | 136～295 | 131～292 |
| 二 | 183～265 | 122～192 | 151～269 | 105～198 | 89～188 | 74～170 | 71～178 |
| 三 | / | / | / | 135～189 | 163～366 | 132～275 | 135～250 |

表5 平均日综合生活用水定额统计分析结果[L/（人·d）]

| 分区 | 超大城市 | 特大城市 | 大城市Ⅰ型 | 大城市Ⅱ型 | 中等城市 | 小城市Ⅰ型 | 小城市Ⅱ型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 241～440 | 259～339 | 124～237 | 109～291 | 120～261 | 113～238 | 107～229 |
| 二 | 148～207 | 104～160 | 131～230 | 90～163 | 75～151 | 62～137 | 55～143 |
| 三 | / | / | / | 118～156 | 108～275 | 92～212 | 98～173 |

表6 最高日城市综合用水定额统计分析结果[L/（人·d）]

| 分区 | 超大城市 | 特大城市 | 大城市Ⅰ型 | 大城市Ⅱ型 | 中等城市 | 小城市Ⅰ型 | 小城市Ⅱ型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 478～760 | 456～641 | 284～425 | 323～611 | 291～592 | 252～521 | 234～477 |
| 二 | 277～403 | 295～376 | 268～398 | 221～388 | 178～367 | 143～295 | 129～317 |
| 三 | / | / | / | 224～306 | 292～588 | 190～630 | 198～428 |

表7 平均日城市综合用水定额统计分析结果[L/（人·d）]

| 分区 | 超大城市 | 特大城市 | 大城市Ⅰ型 | 大城市Ⅱ型 | 中等城市 | 小城市Ⅰ型 | 小城市Ⅱ型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 419～661 | 419～545 | 224～345 | 278～520 | 238～474 | 207～424 | 187～380 |
| 二 | 226～312 | 251～317 | 230～343 | 184～327 | 146～301 | 119～243 | 98～263 |
| 三 | / | / | / | 195～233 | 189～445 | 140～448 | 149～282 |

4.0.4工业企业生产用水由于工业结构和工艺性质不同，差异明显。本条文仅对工业企业用水量确定的方法作了原则规定。

近年来，在一些城市用水量预测中往往出现对工业用水的预测偏高。其主要原因是对于产业结构的调整、产品质量的提高、节水技术的发展以及产品用水单耗的降低估计不足。因此在工业用水量的预测中，必须考虑上述因素，结合对现状工业用水量的分析加以确定。

4.0.5关于消防用水量、水压及延续时间的原则规定。

4.0.6关于浇洒道路和绿地用水量的规定。浇洒道路和绿地用水量是参照现行国家标准《建筑给水排水设计规范》作相应规定。

4.0.7 随着供水水质的不断提高而带来的制水成本的提高，优质水的无为漏失将造成极大浪费，同时，随着城市地下空间的大规模开发，地下管道的漏损也会对城市地下设施带来安全隐患。为了加强城市供水管网漏损控制，按新修订发布的国家行业标准《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92的规定，城市供水管网基本漏损率到2020年不应大于10％，同时规定了可按用户抄表百分比、单位供水量管长及年平均出厂压力进行修正。本条文参照以上规定作了相应规定。

4.0.8关于未预见用水量的规定。未预见用水量是指在给水设计中对难以预见的因素 ( 如规划的变化及流动人口用水等 ) 而预留的水量。因此未预见水量宜按本规范第 4.0.1 条的 1～4 款用水量之和的 8％～12％考虑。

4.0.9关于城市供水日变化系数和供水时变化系数的规定。

# 5 取水

## 5.1 水源选择

5.1.1关于在水源选择前必须先进行水源勘察、评估的规定。

据调查，一些项目由于在确定水源前，对选择的水源没有进行详细的调研、勘察和评估，以致造成工程失误，有些工程在建成后发现水源水量不足或与农业用水发生矛盾，不得不另选水源。有的工程采用兴建水库作为水源，而在设计前没有对水库汇水情况进行详细勘察，造成水库蓄水量不足。一些拟以地下水为水源的工程，由于没有进行详细的地下水资源勘察，取得必要水文资料，而盲目兴建地下水取水构筑物，以致取水量不足，甚至完全失败。因此，本条规定在水源选择前，必须进行水资源的勘察、评估。

5.1.2关于水源选择的原则规定。

全国大部分地表水及地下水都已划定功能区划及水质目标，因而是水源选择的主要依据。具体水源点选择时不仅要符合功能区划要求，而且要考虑到水源保护的易于建立。

水源水量可靠和水质符合要求是水源选择的重要条件。考虑到水资源的不可替代和充分利用，饮用水、环境用水、中水回用以及各工业企业对用水水质的要求都不相同，近年来有关国家部门对水源水质的要求颁布了相应标准，因此，将水源水质的要求明确为符合有关国家现行标准的要求。采用地下水为生活饮用水水源时，水质应符合《地下水质量标准》GB/T14848的规定；采用地表水为生活饮用水水源时，水质应符合《地表水环境质量标准》GB3838的规定。选用水源除考虑基建投资外，还应注意经常运行费用的经济。当有几个水源可供选择时，应通过技术经济比较确定。水是不可替代的资源，随着国民经济的发展，用水量上升很快，不少地区和城市，特别是水资源缺乏的北方干旱地区，生活用水与工业用水、工业与农业用水的矛盾日趋突出，不少城市的地下水已过量开采，造成地面沉降，也有一些地区由于水源的污染，加剧了水资源紧缺的矛盾。由于水资源的缺乏或污染，出现了不少跨区域跨流域的引水、供水。因此，对水资源的选用要统一规划、合理分配、优水优用、综合利用，科学确定城市供水水源的开发次序，宜先地表水，后地下水，先当地水，后过境水或调水，先自然河道，后需调节径流的河道。此外，选择水源时还需考虑施工和运输交通等条件。

5.1.3规定了选用地下水为水源时，每个设计阶段必须有相应、确切的水文地质资料，并遵守地下水取水量不得大于允许开采量的要求。

鉴于国内部分城市和地区盲目建井，长期过量开采地下水，造成区域地下水位下降或管井阻塞事故，甚至引起地面下沉、井群附近建筑物的破裂，因此，地下水取水量必须限制在允许的开采量以内。对地下水已经严重超采的城市，严禁新建取用地下水的设施。在确定地下水允许开采量时，应有确切的水文地质资料，并对各种用途的水量进行合理分配，与有关部门协商并取得同意。在设计井群时，可根据具体情况，设立观察孔，以便积累资料，长期观察地下水的动态。

5.1.4关于地表水设计枯水流量保证率的规定。

依据全文强制的现行国家标准《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012的有关规定，枯水流量保证率应不低90％。本次修订将以地表水作为城市供水水源时设计枯水量保证率的要求作为最基本的强制要求提出，不再有灵活性。此外，大中城市的公共供水极为重要，供水一旦不足将成为严重的公共事件，影响社会稳定，故本次修订对大中城市的地表水水源设计枯水量保证率应不低95％的强制规定。

考虑到我国地域宽广，水源条件、城市规模和经济发展水平差异较大，故本次修订不再对设计枯水量保证率上限作出建议规定，设计时可结合实际条件合理选择。

5.1.5  规定了备用水源和应急水源的选择与构建的原则。考虑到备用水源主要是应对极端气候条件所引起的取水不足问题，具有影响时间较长的特点，因此，备用水源水质标准应不低于常用水源，可取水量应满足备用供水期间的水量需求，可并结合当地地下、地表水源或行政区划外的邻近区域水源条件以及与城市给水系统的联通条件等作综合比较后确定。而当应急水源主要是应对水源突发污染或单一常用水源安全性低而无法取水的状况，具有影响时间短的特点。因此，在采取应急处理的后可满足要求的条件下，应急水源水质标准可适度低于常用水源，可取水量应满足应供水期间的水量需求，可并结合当地非常用水源或行政区划外的邻近区域水源条件以及与城市给水系统的联通条件作综合比较后确定。

## 5.2 地下水取水构筑物

### Ⅰ 一般规定

5.2.1关于选择地下水取水构筑物位置的规定。由于地下水水质较好，且取用方便，因此，不少城市取用地下水作为水源，尤其宜作为生活饮用水水源。但长期以来，许多地区盲目扩大地下水开采规模，致使地下水水位持续下降，含水层贮水量逐渐枯竭，并引起水质恶化、硬度提高、海水入侵、水量不足、地面沉降，以及取水构筑物阻塞等情况时有发生，部分城市水源位于城市下游，水质受到污染。因此，条文规定了选择地下水取水构筑物位置的必要条件，着重作了取水构筑物位置应“不易受污染城市或居民区的上游”的规定。此外，为了确保水源地运行后不发生安全问题，还要避开对取水构筑物有破坏性的强震区、洪水淹没区、矿产资源采空区和易发生地质灾害 ( 包括滑坡、泥石流和坍陷 )及建筑物密集地区。近年来这方面问题较多，同时，也为防止地下水过量开采，影响取水构筑物和水源地的寿命，不引起区域漏斗和地质灾害。因此条文规定了相关内容。

5.2.2关于选择地下水取水构筑物型式的规定。地下水取水构筑物的型式主要有管井、大口井、渗渠、复合井和泉室等。正确选择取水构筑物的型式，对于确保取水量、水质和降低工程造价影响很大。

取水构筑物的型式除与含水层的岩性构造、厚度、埋深及其变化幅度等有关外，还与设备材料供应情况、施工条件和工期等因素有关，故应通过技术经济比较确定。但首先要考虑的是含水层厚度和埋藏条件，为此，本条规定了各种取水构筑物的适用条件。

管井是广泛应用的一种取水方式。由于我国地域广阔，不仅江河地区广泛分布砂、卵石含水层，而且在乎原、山地和西部广大地区分布有裂隙、岩溶含水层和深层地下水。管井不但可从埋藏上千米的含水层中取水，也可在埋藏很浅的含水层中取水。例如：吉林新中国糖厂和桦甸热电厂的傍河水源，其含水层厚度仅为 3～4m，埋藏深度也仅为 6～8m，而单井出水量达到 100m2/d 左右，类似工程实例很多。故本次对管井适用条件作了修改。将原来的“管井适用于含水层厚度大于 5m，其底板埋藏深度大于 15m ”修改成“管井适用于含水层厚度大于 4m，其埋藏深度大于 8m ”。

工程实践中，因为管井可以采用机械施工，施工进度快、造价低，因而在含水层厚度、渗透性相似条件下，大多采用管井，而不采用大口井。但若含水层颗粒较粗又有充足河水补给时，仍可考虑采用大口井。当含水层厚度较小时，因不易设置反滤层，故宜采用井壁进水，但井壁进水常常受堵而降低出水量，当含水层厚度大时，不但可以井底进水，也可以井底、井壁同时进水，是大口井的最好选择方式。

渗渠取水，因施工困难，并且出水量易逐年减少，只有在其他取水型式无条件采用时方才采用。因此，条文对渗渠取水的含水层厚度、埋深作了相应规定。

复合井是由非完整式大口井和井底以下设置一根至数根管井过滤器所组成地下水取水构筑物。

通常适用于地下水位较高、含水层厚度较大或含水层透水性较差的场合。

由于地下水的过量开采，人工抽降取代了自然排泄，致使泉水流量大幅度减少，甚至干涸废弃。因此，规范对泉室只作了适用条件的规定，而不另列具体条文。

5.2.3关于地下水取水构筑物设计时具体要求的规定。

地下水取水构筑物一般建在市区附近、农田中或江河旁，这些地区容易受到城市、农业和河流污染的影响。因此，必须防止地面污水不经地层过滤直接流入井中。另外在多层含水层取水时，有可能出现上层地下水受到地面水的污染或者某层含水层所含有害物质超过允许标准而影响相邻含水层等情况。例如，在黑龙江省呆地，有两层含水层，上层水含铁量高达 15～20mg/L，而下层含水层含铁量只有 5～7mg/L，且水量充沛，因此，封闭上层含水层，取用下层含水层，取得了经济合理的效果。为合理利用地下水资源，提高供水水质，条文规定了应有防止地面污水和非取水层水渗入的措施。

为保护地下水开采范围内不受污染，规定在取水构筑物的周围应设置水源保护区，在保护区内禁止建设各种对地下水有污染的设施。

过滤器是管井取水的核心部分。根据各地调查资料，由于过滤器的结构不适当，强度不够，耐腐蚀性能差等，使用寿命多数在 5～7 年。黑龙江省某市采用钢筋骨架滤水管，因强度不够而压坏；有的城市地下水中含铁，腐蚀严重，管井使用年限只有 2～3 年；而在同一个地区，采用混合填砾无缠丝滤水管，管井使用寿命增长。因此，按照水文地质条件，正确选用过滤器的材质和型式是管井取水成败的关键。

需进入检修的取水构筑物，都应考虑人身安全和必需的卫生条件。某市曾发生大口井内由火灾引起的人身事故，其他地方也曾发生大口并内使人发生窒息的事故。由于地质条件复杂，地层中微量有害气体长期聚集，如不及时排除，必将造成危害。据此本条规定了大口井、渗渠和泉室应有通气设施。

### Ⅱ 管井

5.2.4本条规定了在 40m 以上的中、粗砂及砾石含水层中取水时，可采用分段取水。

5.2.5关于管并的结构、过滤器和沉淀管设计的规定。

5.2.6关于管井井口封闭材料及其做法的规定。为防止地面污水直接流入管井，各地采用不同的不透水性材料对井口进行封闭。调查表明，最常用的封闭材料有水泥和粘土。封闭深度与管并所在地层的岩性和土质有关，但绝大多数在 5m 以上。

5.2.7 关于管井设置备用井数量的规定。据调查各地对管井水源备用并的数量意见较多，普遍认为 10％备用率的数值偏低，认为井泵检修和事故较频繁，每次检修时间较长， 10％的备用率显得不足。因此，本条对备用井的数量规定为 10％～20％，并提出不少于 1 口井的规定。

### Ⅲ 大口井

5.2.8关于大口井深度和直径的规定。经调查，近年来由于凿井技术的发展和大口井过深造成施工困难等因素，设计和建造的大口井井深均不大于 15m，使用普遍良好。据此规定大口井井深“一般不宜大于 15m ”。

根据国内实践经验，大口井直径为 5～8m 时，在技术经济方面较为适宜，并能满足施工要求。据此规定了大口井井径不宜超过 10m 。

5.2.9 关于大口井进水方式的规定。据调查，辽宁、山东、黑龙江等地多采用井底进水的非完整井，运转多年，效果良好。铁道部某设计院曾对东北、华北铁路系统的 63 个大口并进行调查，其中 60 口为并底进水。

另据调查，一些地区井壁进水的大口并堵塞严重。例如：甘肃某水源的大口井只有井壁进水，投产 2 年后， 80％的进水孔已被堵塞。辽宁某水源的大口井只有井壁进水，也堵塞严重。而同地另一水源的大口井采用井底进水，经多年运转，效果良好。河南某水源的大口井均为并底井壁同时进水的非完整井，井壁进水孔已有 70％被堵塞，其余 30％进水孔进水也不均匀，水量不大，主要靠井底进水。

上述运行经验表明，有条件时大口井宜采用井底进水。

5.2.10关于大口井井底反滤层做法的规定。根据给水工程实践情况，将滤料粒径计算公式定为 d/di＝ 6～8 。

根据东北、西北等地区使用大口井的经验，井底反滤层一般设 3～4 层 ( 大多数为 3 层 )，两相邻反滤层滤料粒径比一般为 2～4，每层厚度一般为 200～300mm，并做成凹弧形。

某市自来水公司起初对井底反滤层未做成凹弧形，平行铺设了 2 层，第一层粒径 20～40mm，厚度 200mm ；第二层粒径 50～100mm，厚度 300mm，运行后若干井发生翻砂事故。后改为 3 层滤料组成的凹弧形反滤层，刃脚处厚度为 1000 mm，井中心处厚度为 700mm，运行效果良好。

执行本条文时应认真研究当地的水文地质资料，确定井底反滤层的做法。

5.2.11关于大口井井壁进水孔反滤层做法的规定。经调查，大口井井壁进水孔的反滤层，多数采用 2 层，总厚度与井壁厚度相适应。故规定大口井井壁进水孔反滤层一般可分两层填充。

5.2.12关于无砂混凝土大口井适用条件及其做法的规定。西北铁道部门采用无砂混凝土井筒，以改善井壁进水，取得了一定经验，并在陕西、甘肃等地使用。运行经验表明，无砂混凝土大口井井筒虽有堵塞，但比钢筋混凝土大口井井壁进水孔的滤水性能好些。西北各地采用无砂混凝土大口井大多建在中砂、粗砂、砾石、卵石含水层中，尚无修建于粉砂、细砂含水层中的生产实例。

根据调查，近年来无砂混凝土大口井使用较少，因此，执行本条文时，应认真研究当地水文地质资料，通过技术经济比较确定。

5.2.13关于大口井防止污染措施的规定。鉴于大口井一般设在覆盖层较薄、透水性能较好的地段，为了防止雨水和地面污水的直接污染，特制定本条文。

### Ⅳ 渗渠

5.2.14关于渗渠规模和布置的规定。经多年运行实践，渗渠取水的使用寿命较短，并且出水量逐年明显减少。其主要原因是由于水文地质条件限制和渗渠位置布置不适当所致。正常运行的渗渠，每隔 7～10 年也应进行翻修或扩建，鉴于渗渠翻修或扩建工期长和施工困难，在设计渗渠时，应有足够的备用水量，以备在检修或扩建时确保安全供水。

5.2.15管渠内水的流速应按不淤流速进行设计，最好控制在 0.60～0.8m/s，最低不得小于 0.5m/s，否则会产生淤积现象。

由于渗渠担负着集水和输水的作用，原条文规定的渗渠充满度为 0.5 偏低，必要时充满度可提高到 0.8 。

管渠内水深应按非满流进行计算，其主要原因在于控制水在地层和反滤层中的流速，延缓渗渠堵塞时间，保证渗渠出水水质，增长渗渠使用寿命。

黑龙江某厂的渗渠管径为 600mm，因检查井井盖被冲走，涌进地表水和泥沙，淤塞严重，需进人清理，才能恢复使用。吉林某厂渗渠管径为 700mm，由于渠内厌氧菌及藻类作用，影响了水质，也需进人予以清理。根据对东北和西北地区 16 条渗渠的调查，管径均在 600mm 以上，最大为 1000mm 。因此本条文制定了“内径或短边长度不小于 600mm 的规定”。

在设计渗渠时，应根据水文地质条件考虑清理渗渠的可能性。

5.2.16 关于渗渠孔眼水流流速的规定。渗渠孔眼水流流速与水流在地层和反滤层的流速有直接关系。在设计渗渠时，应严格控制水流在地层和反滤层的流速，这样可以延缓渗渠的堵塞时间，增加渗渠的使用年限。因为渗渠进水断面的孔隙率是固定的，只要控制渗渠的孔眼水流流速，也就控制了水流在地层和反滤层中的流速。经调查，绝大部分运转正常的渗渠孔眼水流流速均远小于0.01m/s 。因此，本条文制定了“渗渠孔眼的流速不应大于 0.01m/s ”的规定。

5.2.17关于渗渠外侧反滤层做法的规定。反滤层是渗渠取水的重要组成部分。反滤层设计是否合理直接影响渗渠的水质、水量和使用寿命。

据对东北、西北等地 14 条渗渠反滤层的调查，其中 5 条做 4 层反滤层， 9 条做 3 层反滤层。每层反滤层的厚度大多数为 200～300mm，只有少数厚度为 400～500mm 。

东北某渗渠采用四层反滤层，每层厚度为 400mm，总厚度 1600mm 。同一水源的另一渗渠采用 3 层反滤层，总厚度为 900mm 。两者厚度虽差约 1 倍，而效果却相同。

5.2.18关于集取河道表流渗透水渗渠阻塞系数的规定。对于集取河道表流渗透水的渗渠，地表水是经原河沙回填层和人工反滤层垂直渗入渗渠中。河道表流水的悬浮物，大部分截留在原河沙回填层中，细小颗粒通过人工反滤层而进入渗渠，水中悬浮物含量越高，渗渠堵塞越快，因此集取河道表流水的渗渠适用于常年水质较清的河道。为保证渗渠的使用年限，减缓渗渠的淤塞程度，在设计渗渠时，应根据河水水质和渗渠使用年限，选用适当的阻塞系数。

5.2.19关于河床及河漫滩的渗渠设置防护措施的规定。河床及河漫滩的渗渠多布置在河道水流湍急的平直河段，每遇洪水，水流速度急剧增加，有可能冲毁渗渠人工反滤层。例如，吉林某市设在河床及河漫滩的渗渠因设计时未考虑防冲刷措施，洪水期将渗渠人工反滤层冲毁，致使渗渠报废和重新翻修。为使渗渠在洪水期安全工作，需根据所在河道的洪水情况，设置必要的防冲刷措施。

5.2.20关于渗渠设置检查井的规定。为了渗渠的清砂和检修的需要，渗渠上应设检查井。根据各地经验，检查井间距一般采用 50～100m，当管径较小时宜采用低值。

5.2.21为了便于维护管理，规定检查井的宽度 ( 直径 ) 一般为 1～2m，并设井底沉沙坑。

5.2.22为防止污染取水水质，规定地面式检查井应安装封闭式井盖，井顶应高出地面 0.5m 。渗渠的平面布置形式一般有 3 种情况：平行河流、垂直河流及平行与垂直河流相组合，渗渠的位置应尽量靠近主河道和水位变化较小且有一定冲刷的直岸或凹岸。因此，渗渠有被冲刷的危险，故本条规定应有防冲刷的措施。

5.2.23渗渠出水量较大时，其集水井一般分成两格，接进水管的一格可作沉砂室，另一格为吸水室。进水管入口处设闸门以利于检修。

5.2.24关于集水井结构和容积的规定。

### Ⅴ 复合井

5.2.25复合井的结构应根据具体的水文地质条件确定，增加复合井的过滤器直径，可加大管井部分的出水量，但管井部分的水量增加则对大口井井底进水量的干扰程度也将增加，故为了减少干扰，管井的井径不宜大于300m。

5.2.26复合井中管井与大口井在取水的过程中是相互干扰的，在此情况下过滤器下端滤流强度较大，为减少干扰，复合井内管井的过滤器比单独设置管井的过滤器要稍长一些（一般增长20%），同时靠大口井底下5m范围内的过滤器不宜考虑进水。

5.2.27复合井中大口井的设计与单独设置大口井相同。复合井的施工可以参照大口井进行施工。

其下部管井的设计应符合现行国家标准《供水管井技术规范》 GB 50296 的有关规定的要求。复合井的施工可以参照管井进行施工。

## 5.3 地表水取水构筑物

5.3.1 关于选择地表水取水构筑物位置的规定。

对于生活饮用水的水源，良好的水质是最重要的条件。在选择取水构筑物位置时，同时应重视和研究取水河段的形态特征，水流特征和河床、岸边的地质状况，如主流是否近岸和稳定，冲淤变化，漂浮物、冰凌等状况及水位和水流变化等，进行全面的分析论证。此外，还需对河道的整治规划和航道运行情况进行详细调查与落实，以保证取水构筑物的安全。对于生活饮用水的水源，良好的水质是最重要的条件。因此，在选择取水地点时，必须避开城镇和工业企业的污染地段，到上游清洁河段取水，应距排水口一定的距离，并应满足工程环评报考的要求。

此外，还应注意河流上的人工构筑物或天然障碍物对取水的影响，取水构筑物布置需满足以下要求：

1 取水构筑物宜设在桥前0.50～1.00km或桥后1.00km以外的地方；

2 取水构筑物如与丁坝同岸时，则应设在丁坝上游，与坝前浅滩起点相距一定距离（岸边式取水构筑物不小于150～200m，河床式取水构筑物可以小些）。取水构筑物也可设在丁坝的对岸，但不宜设在丁坝同一岸侧的下游；

3 取水构筑物应离开码头一定距离，如必须设在码头附近时，最好伸入江心取水，此外还应考虑航行安全，与码头的距离应征求航运部门的意见；

4 拦河坝由于水流流速减缓，泥沙容易淤积，故取水构筑物宜设在其影响范围以外。

5.3.2沿海地区的内河水系水质，在丰水期由于上游来水量大，原水含盐度较低，但在枯水期上游径流量大减，引起河口外海水倒灌，使内河水含盐度增高，可能超过生活饮用水水质标准。为此，可采用在河道、海湾地带筑库，利用丰水期和低潮位时蓄积淡水，以解决就近取水的问题。

避咸蓄淡水库的容积不仅决定了工程投资，还关系到供水保证率和水库富营养问题。过小了影响供水安全，过大了不仅增加工程投资，而且会引起水库富营养而导致新的水质问题。因此，以生活饮用水卫生标准对氯化物的限值为基准进行连续不可取水天数的分析，将使水库容积确定的科学性更高，故作出规定。

避咸蓄淡水库一般有 2 种类型：一种是利用现有河道容积蓄水，即在河口或狭窄的海湾入口处设闸筑坝，以隔绝内河径流与海水的联系，蓄积上游来的淡水径流，达到区域内用水量的年度或多年调节。近河口段已经上溯的咸水，由于其比重大于淡水而自然分层处于河道底部，待低潮位时通过坝体底部的泄水闸孔排出。这样一方面上游径流量不断补充淡水，另一方面抓住时机向外排咸。浙江省大塘港水库和香港的船湾淡水湖就是这种型式的实例。另一种是在河道沿岸有条件的滩地上筑堤，围成封闭式水库，当河道中原水含盐度低时，及时将淡水提升入厍，蓄积起来，以备枯水期原水含盐度不符合要求时使用。杭州的珊瑚沙水库、上海宝山钢铁厂的宝山湖水库、上海长江引水工程的陈行水库等，都是采用这种型式取得了良好的经济效益和社会效益。

5.3.3关于含藻和高浊度水源取水口位置选择的规定。大部分湖泊、水库或流动性低的河流会出现藻类，藻类爆发时会严重威胁供水安全。现行国家行业标准《含藻水给水处理设计规范》CJJ 32的对含藻水水源口的选择作了详细规定。而在高浊度水源取水时，取水口位置的选择面临避沙问题，且在严寒地区还将面临避凌问题，现行国家行业标准《高浊度水给水设计规范》CJJ 40对此也作了详细规定。

5.3.4 关于寒冷地区和严寒地区取水口避凌的规定。寒冷地区在选择取水口位置时，必须了解河流的结冰情况和收集冰凌资料，如流冰期河流产生大量的岸底冰和水内冰，经常堵塞取水口，有的河流由于流速较大无法形成冰盖而产生冰穴，而有的河流产生冰坝及冰塞。以上情况均威胁取水口的安全，所以取水口应设在水内冰较少和不受冰块撞击的地点，在易于产生水内冰的急流，冰穴冰洞河段及支流入汇口的下游处均不宜设置取水口。取水口应尽量避免设在流冰易于堆积的浅滩、砂洲和桥孔的上游附近，一般布置在浅滩、砂洲上游150m，桥孔上游500m以外的地方。

严寒地区的取水口不应设在陡坡、流急、水深小的河段。一般要求河流速度不宜过大（2～3m/s）、水深不宜过小（0.5～0.6m），否则在这种河段水内冰不能浮起，结不成冰盖，不封冻，河水中大量的冰花呈冰絮状或冰球，威胁取水安全。

5.3.5关于大型取水构筑物进行计算计仿真模拟和水工模型试验的规定。

据调查，电力系统进行水工模型试验的项目较多。如泸州电厂长江取水，取水量为 7000m3/ h，因水文条件复杂，通过模型试验确定取水口位置及取水型式；

宜宾福溪电厂南渡河取水，取水规模为河水流量的 36.7％，亦通过模型试验确定取水口位置及型式。

国家现行标准《火力发电厂设计技术规程》 DL 5000，第 14.2.10 条和第 14.3.2 条对需进行水工模型试验作出了相应规定。

通过水工模型试验可达到如下目的：

1研究河流在自然情况下或在取水构筑物作用下的水流形态及河床变化；拟建取水构筑物对河道是否会产生影响及采取相应的有效措施。

2为保证取水口门前有较好的流速流态，汛期能取到含沙量较少的水，冬季能促使冰水分层，须通过水工模型试验提出河段整治措施。

3研究取水口门前泥沙冲淤变化规律，提出减淤措施及取水构筑物型式。

4当大型取水构筑物的取水量占河道最枯流量的比例较大时，通过试验，提出取水量与枯水量的合理比例关系。

近年来随着计算计仿真模拟技术的日益先进，在水工模型试验之前先进行仿真模拟将有效提高工作效率，节约工程前期研究工作时间。一定条件下，可直接采用仿真模拟指导设计而省去水工模型试验。

5.3.6关于取水构筑物型式选择的原则规定。

1河道主流近岸，河床稳定且较陡，岸边有足够水深。泥沙、漂浮物、冰凌较严重的河段常采用岸边式取水构筑物，具有管理操作方便，取水安全可靠，对河流水力条件影响少等优点。

2 主流远离取水河岸，但河床稳定、河岸平坦、岸边水深不能满足取水要求或岸边水质较差时，可采用取水头部伸入河中的河床式取水构筑物, 通过自流或虹吸管流至岸边取水泵房或进水井。

3中南、西南地区水位变幅大，为了确保枯、洪水期安全取水并取得较好的水质，常采用竖井式泵房；电力工程系统也有采用能避免大量水下工程量的岸边纵向低流槽式取水口。

4西北地区常采用斗槽式取水构筑物，以克服泥沙和潜冰对取水的威胁；在高浊度河流中取水，可根据沙峰特点，经技术经济论证采用避沙蓄清水库或采取其他避沙措施。

5水利系统在山区浅水河床上采用低坝式或底栏栅式取水构筑物较多。

6中南、西南地区采用有能适应水位涨落、基建投资省的活动式取水构筑物。

5.3.7关于取水构筑物不应影响河床稳定性的规定。取水构筑物在河床上的布置及其形状，若选择不当，会破坏河床的稳定性和影响取水安全。据调查，上海某厂在某支流上建造一座分建式取水构筑物，其岸边式进水间稍微凸入河槽，压缩了水流断面，流速增大，造成对面河岸的冲刷，后不得不增做护岸措施。福建省某市取水构筑物，采用自流管引水，自流管伸入河道约 80m，当时为了方便清理，在管道上设置了几座高出水面的检查井。建成后，产生丁坝作用，影响主流，洪水后在自流管下游形成大片沙滩，使取水头部有遭遇淤积的危险。上述问题应引起设计部门的注意与重视。必要时，应通过水工模型试验验证。

5.3.7国家现行标准《城市防洪工程设计规范》 GB/T50805 和《防洪标准》 GB 50201 都明确规定，堤防工程采用“设计标准”一个级别；但水库大坝和取水构筑物采用设计和校核两级标准。上版规范中“其设计洪水重现期不得低于100年”与泵站设计规范GB50265中规定不一致，据了解有些中小城市(镇)很难达100年标准，故本次删除了此条内容，设计中设计洪水重现可按泵站设计规范GB50265和城市防洪工程设计规范GB/T50805执行。

对城市堤防工程的设计洪水标准不得低于江河流域堤防的防洪标准；江河取水构筑物的防洪标准不应低于城市的防洪标准的规定，旨在强调取水构筑物在确保城市安全供水的重要性。

设计枯水位是固定式取水构筑物的取水头部及泵组安装标高的决定因素。

据调查及有关规程、规范的规定 ( 见表 7)，除个别城市设计枯水位保证率为 100％外，其余均在 90％～99％范围内，与本规范规定的设计枯水位保证率是一致的。实践证明， 90％～99％范围幅度较大的设计枯水位保证率，对各地水源、各种不同工程的建设是恰当的。至于设计枯水位保证率的上限 99％高于设计枯水流量保证率上限 97％，主要考虑枯水量保证率仅影响取水水量的多少，而枯水位保证率则关系到水厂能否取到水，故其安全要求更高。

表7  设计枯水位保证率调查表

| 序号 | 有关单位或标准名称 | 设计枯水位保证率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 函调南京、湘潭、合肥、九江、长春各城市水源取水构筑物 | 90%~100%，大部分城市为95%~97% | 合肥董铺、巢湖取水为90%，南京城南、北河口取水为100% |
| 2 | 《火力发电厂设计技术规程》DL5000 | 按97%设计，按99%校核 |  |
| 3 | 《泵站设计规范》GBT50265 | 97%~99%最低日平均水位 | 河流、湖泊、水库取水时 |
| 4 | 《铁路给水排水设计规范》TB10010 | 90%~98% |  |

5.3.8规定取水构筑物的设计规模应考虑发展需要。

根据我国实践经验，考虑到固定式取水构筑物工程量大，水下施工复杂，扩建困难等因素，设计时，一般都结合发展需要统一考虑，如有些工程土建按远期设计，设备分期安装。

5.3.9关于取水构筑物各种保护措施的规定。

据调查，漂浮物、泥沙、冰凌、冰絮等是危害取水构筑物安全运行的主要因素，设计必须慎重，并应采取相应措施。

1防沙、防漂浮物。

应从取水河段的形态特征和岸形条件及其水流特性，选择好取水构筑物位置，重视人工构筑物和天然障碍物对取水构筑物的影响。很多实例，由于取水口的河床不稳定，处于回水区，河道整治时未考虑已建取水口等原因，引起取水口堵塞、淤积，需进行改造，甚至报废。

取水头部的位置及选型不当，也会引起头部堵塞。

大量泥沙及漂浮物从头部进入引水管、进水间，会引起管道和进水间内淤积，给运行造成困难。引水管设计应满足初期不淤流速要求，进水间内要有除草、冲淤、吸沙等措施。

2洪水冲刷危及取水构筑物的安全是设计必须重视的问题。

如四川省 1981 年 7 月曾发生特大洪水冲毁取水构筑物、冲走取水头、冲断引水管等事故，应予避免。

3在海湾、湖泊、水库取水时，要调查水生物生长规律，设计要有防治水生物滋生的措施。

4防冰凌、冰絮危害。

5 在通航水域上船只漏油时有发生，油一旦进入水厂将很难处理，严重影响出厂水的感官指标，故必须采取措施。

北方寒冷地区河流冬季一般可分为 3 个阶段：河流冻结期、封冻期和解冻期。河流冻结期，水内冰、冰絮、冰凌会凝固在取水口拦污栅上，从而增加进水口的水头损失，甚至会堵塞取水口，故需考虑防冰措施，如取水口上游设置导凌设施、采用橡木格栅、用蒸汽或电热进水格栅等。河流在封冻期能形成较厚的冰盖层，由于温度的变化，冰盖膨胀所产生的巨大压力，使取水构筑物遭到破坏，如某水库取水塔因冰层挤压而产生裂缝。为了预防冰盖的破坏，可采用压缩空气鼓动法、高压水破冰法等措施或在构筑物的结构计算时考虑冰压力的作用。根据有关设计院的经验，斗槽式取水构筑物能减少泥沙及防止冰凌危害，如建于黄河某工程的双向斗槽式取水构筑物，在冬季运行期间，水由斗槽下游闸孔进水，斗槽内约 99％面积被封冻，冰厚达 40～50mm，河水在冰盖下流入泵房进水间，槽内无冰凌现象。

5.3.10 关于通航水域中取水构筑物设置警示标志和防撞设施规定。通常在取水口上游1000m和下游100m的范围内应设置明显的标志牌。有航运的河道上还应在取水口上装设信号灯，移动式取水口应加设防护桩及信号灯或其它形式的明显标志，以避免来往船只冲击取水口的事故发生。

5.3.11关于取水泵房进口地坪标高的确定。

泵房建于堤内，由于受河道堤岸的防护，取水泵房不受江河、湖泊高水位的影响，进口地坪高程可不按高水位设计，因此本规范中有关确定泵房地面层高程的几条规定仅适用于修建在堤外的岸边式取水泵房。

泵房进口地坪设计标高在有关规程、规范中均有规定，现对比见表 8 。

表8    泵房进口地坪设计标高对比表

| 序号 | 规程、规范名称 | 标高 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 泵房在渠道边时 | 泵房在江河边时 | 泵房在湖泊、水库或海边时 |
| 1 | 《室外给水设计规范》GBJ13 | 设计最高水位加0.5米 | 设计最高水位加浪高再加0.5m，必要时应增设防止浪爬高的措施 | 设计最高水位加浪高再加0.5m，并应设防止浪爬高的措施 |
| 2 | 《泵站设计规范》GB50265 |  | 校核洪水应加浪高加0.5m安全超高 |  |
| 3 | 《火力发电厂设计技术规程》DL5000 | 频率为1%的洪水位或潮位加频率为2%的浪高（注）再加超高0.5m，并应有防止浪爬高的措施 |  |  |
| 4 | 《铁路给水排水设计规范》TB10010 | 洪水频率1/20-1/50加0.5m。大江河、湖泊和水库的岸边时，其室外设计地面高程应加浪高 |  |  |

注：频率为2%的浪高，可采用重现期为50年的波列累计频率为1%的浪高乘以系数0.6～0.7后得出。

从上表可以看出，泵房进口地坪设计标高确定原则基本一致，本规范分 3 种情况更为合理。

5.3.12关于从江河取水的进水孔下缘距河床最小高度的规定。

江河进水孔下缘离河床的距离取决于河床的淤积程度和河床质的性质。根据对中南、西南地区 60 余座固定式泵站取水头部及全国 100 余个地面水取水构筑物进行的调查，现有江河上取水构筑物进水孔下缘距河床的高度，一般都大于 0.5m，而水质清、河床稳定的浅水河床，当取水量较小时，其下缘的高度为 0.3m 。当进水孔设于取水头部顶面时，由于淤积有造成取水口全部堵死的危险，因此规定了较大的高程差。对于斜板式取水头部，为使从斜板滑下的泥沙能随水冲向下游，确保取水安全，不被泥沙淤积，要加大进水口距河床的高度。

在高浊度江河取水时，为防止底部进水口淤积后无法正常取水，应采用设置多层进水窗口的方式。

5.3.13关于从湖泊或水库取水的进水孔下缘距水体底部最小高度以及分层取水的规定。

湖泊、水库水的水质随季节和水深有较大的变化。夏秋季表层水温高，藻含量很高。湖泊、水库底的水，含氧量不足，Fe2+、Mn2+、硫化氢含量增加。汛期、洪水期或暴雨后，湖泊、水库水的浑浊度常常增高，不同深度的浑浊度也不同。因此采用分层取水时，在不同季节，可从不同水深取得较好水质的原水。

为了避免取水时挟带表层水中的大量的藻、浮游生物和漂浮生物，避免受冰层妨碍，本次规定设计最低水位时取水口上缘的淹没深度不宜小于1m 。

据调查，某些湖泊水深较浅，但水质较清，故湖底泥沙沉积较缓慢，对于小型取水构筑物，取水口下缘距湖底的高度可从一般的 1.0m 减小至 0.5m 。

5.3.14关于进水孔上缘最小淹没深度的规定。

进水口淹没水深不足，会形成漩涡，带进大量空气和漂浮物，使取水量大大减少。根据调查已建取水头部进水孔的淹没水深，一般都在 0.45～3.2m，其中大部分在 1.0m 以上。为了保证虹吸进水时虹吸不被破坏，规定最小淹没深度不宜小于 1.0m，但考虑到河流封冻后，水面不受各种因素的干扰，故条文中规定“当水体封冻时，可减至 0.5m ”。

水泵直接吸水的吸水喇叭口淹没深度与虹吸进水要求相同。

在确定通航区进水孔的最小淹没深度时，应注意船舶通过时引起波浪的影响以及满足船舶航行的要求。进水头部的顶高，同时应满足航运零水位时，船舶吃水深度以下最小富裕水深的要求，并征得航运部门的同意。

5.3.15关于取水头部及进水间分格的规定。

据调查，为取水安全，取水头部常设置 2 个。有些工程为减少水下工程量，将 2 个取水头部合成 1 个，但分成 2 格。另外，相邻头部之间不宜太近，特别在漂浮物多的河道，因相隔过近，将加剧水流的扰动及相互干扰，如有条件，应在高程上或伸入河床的距离上彼此错开。某工学院为某厂取水头部进行的水工模型试验指出：“一般两根进水管间距宜不小于头部在水流方向最大尺寸的 3 倍”。由于各地河道水流特性的不同及挟带漂浮物等情况的差异，头部间距应根据具体情况确定。

5.3.16关于栅条间净距的规定。

据调查，栅条净距大都在 40～100mm，个别最小为 20mm( 南京城北水厂 1996 年建成 )，最大为 120mm( 湘潭一水厂 ) 。据水利系统排灌泵站调查数据，栅距一般在 50～100mm 。

现行国家标准《泵站设计规范》 GB/T 50265 对拦污栅栅条净距规定：对于轴流泵，可取 D0/20 ；对于混流泵和离心泵，可取 D0/30，D0为水泵叶轮直径。最小净距不得小于 50mm 。

根据上述情况，原规范制定的栅条间净距是合理的。

据调查反映，手工清除的岸边格栅，在漂浮物多的季节，因清除不及时，栅前后水位差可达 1～2m，影响正常供水，故应采用机械清除措施，确保供水安全。

5.3.17关于过栅流速的规定。

过栅流速是确定取水头部外形尺寸的主要设计参数。如流速过大，易带入泥沙、杂草和冰凌；流速过小，会加大头部尺寸，增加造价。因此过栅流速应根据条文规定的诸因素决定。如取水地点的水流速度大，漂浮物少，取水规模大，则过栅流速可取上限，反之，则取下限。

据调查，淹没式取水头部进水孔的过栅流速 ( 无冰絮 ) 多数在 0.2～0.6m/s，最小为 0.02m/s( 九江河东水厂，取水规模只有 188m3/h)，最高为 2.0m/s( 南京上元门水厂 ) 。东北地区淹没式取水头部的过栅流速多数在 0.1～0.3m/s( 有冰絮 )，对于岸边式取水构筑物，格栅起吊、清渣都很方便，故过栅流速比河床式取水构筑物的规定略高。

考虑到水生态保护的需要，过栅流速过大可能导致鱼卵或鱼苗吸入，参照国际发达国家的经验，对邻近鱼类产卵区域提出了不宜大于0.1 m/s的过栅流速要求。

5.3.18关于格网 ( 栅 ) 型式及过网流速的规定。

1关于格网 ( 栅 ) 型式。

根据国内外生产的去除漂浮物的新型设备及供应情况，规定中除平板式格网、旋转式格网外，增加了自动清污机。

据调查，平板式格网因清洗劳动强度大，特别在较深的竖井泵房进水间，起吊清洗难度更大，因此在漂浮物较多的取水工程中采用日趋减少。

板框旋转式滤网在电力系统使用较多，但存在维修工作量大，除漂浮物效率不高等问题。双面进水转鼓滤网应用于大流量，维修工作少，去除漂浮物效率高，在电力及核电系统的大型取水泵站已有应用。

各种型式的自动清污机除用于污水系统外，也大量应用于给水取水工程中。如成都各水厂都改用了回转式自动清污机，其中设计取水规模为每天 180 万立方米的六水厂共安装 10 台。由于清污机的栅条净距可根据用户需要制造，小的可到几个毫米，可以满足去除细小漂浮物的工艺要求。

现行国家标准《泵站设计规范》 GB 50265 将耙斗 ( 齿 ) 式、抓斗式、回转式等清污机已列入条文中。

2关于过网 ( 栅 ) 流速。

根据电力系统经验，旋转滤网标准设计采用过网流速为 1.0m/s，自动清污机也都采用 1.0m/s 过栅流速，考虑平板格网清污困难，原定流速 0.5m/s 是合理的。

考虑到水生态保护的需要，防止鱼卵或鱼苗吸入，参照国际发达国家的经验，对邻近鱼类产卵区域提出了不宜大于0.1 m/s的过网 ( 栅 )流速要求。

5.3.19关于进水管设计原则的规定。

考虑到进水管部分位于水下，易受洪水冲刷及淤积，一旦发生事故，修复困难，时间也长，为确保供水安全，要求进水管设置不少于两条，当一条发生事故时，其余进水管仍能继续运行，并满足事故用水量要求。

5.3.20关于进水管最小设计流速的规定。

进水管的最小设计流速不应小于不淤流速。四川某电厂取水口原设有三条进水管，同时运行时平均流速为 0.37m/s，进水管被淤，而当两条进水管工作，管内流速上升至 0.55m/s 时则运转正常。因此，为保证取水安全，应特别注意进水管流速的控制。在确定进水管管径及根数时，需考虑初期取水规模小的因素，采取措施，使管内初期流速满足不淤流速的要求。据调查进水管流速一般都大于 0.6m/s ，常采用1.0～1.5m/s。

实践证明，在原水浊度大、漂浮物多的河流取水，头部被堵，进水管被淤，时有发生，设计应有防堵、清淤的措施。

根据国内实践，虹吸管管材一般采用钢管，防止漏气，以确保虹吸管的正常运行。

5.3.21 根据国内实践经验，进水间平台上一般设有闸阀的启闭设备、格网的起吊设备、平板格网的清洗设施等。泥沙多的地区还设有冲动泥沙或吸泥装置。

5.3.22关于活动式取水构筑物适用范围的规定。

当建造固定式取水构筑物有困难时，可采用活动式取水构筑物。在水流不稳定、河势复杂的河流上取水，修建固定式取水构筑物往往需要进行耗资巨大的河道整治工程，对于中、小型水厂常带来困难，而活动式 ( 特别是浮船 ) 具有适应性强、灵活性大的特点，能适应水流的变化。此外，某些河流由于水深不足，若修建取水口会影响航运或者当修建固定式取水口有大量水下工程量、施工困难、投资较高，而当地又受施工及资金的限制时，可选用缆车或浮船取水。

根据使用经验，活动式取水构筑物存在操作、管理麻烦及供水安全性差等缺点，特别在水流湍急、河水涨落速度大的河流上设置活动式取水构筑物时，尤需慎重。故本条文强调了“水位涨落速度小于 2.0m/h，且水流不急”的限制条件，并规定“……要求施工周期短和建造固定式取水构筑物有困难时，可考虑采用活动式取水构筑物”。

据调查，已建缆车取水规模有达每天 10 余万立方米，水位变幅为 20～30m 的；已建单船取水能力最大达每天 30 万立方米，水位变幅为 20～38m，联络管直径最大达 1200mm 。目前，浮船多用于湖泊、水库取水，缆车多用于河流取水。由于活动式取水构筑物本身特点，目前设计采用已日趋见少。

5.3.23关于确定活动式取水构筑物座数应考虑的因素。

运行经验表明，决定活动式取水构筑物座数的因素很多，如供水规模、供水要求、接头型式、有无调节水池、船体需否进坞修理等，但主要取决于供水规模、接头形式及有无调节水池。

根据国内使用情况，过去常采用阶梯式活动连接，在洪水期间接头拆换频繁，拆换时迫使取水中断，一般设计成一座取水构筑物再加调节水池。随着活络接头的改进，摇臂式联络管、曲臂式联络管的采用，特别是浮船取水中钢桁架摇臂联络管实践成功，使拆换培头次数大为减少，甚至不需拆换，供水连续性较前有了大的改进，故有的浮船取水工程仅设置一条浮船。由于受到缆车牵引力、接头形式、材料等因素的影响，因此活动式取水构筑物的座数又受到供水规模的限制，本条文仅作原则性规定。设计时，应根据具体情况，在保证供水安全的前提下确定取水构筑物的座数。

5.3.24关于缆车、浮船应有足够的稳定性、刚度及平衡要求的规定。

当泵车稳定性和刚度不足时，会由于轨道不均匀沉降产生纵向弯曲，而使部分支点悬空，引起车架杆件内力剧变而变形；车架承压竖杆和空间刚度不够而变形；平台梁悬过长，结构又按自由端处理，在动荷载作用下，使泵车平台可能产生共振；机组布置不合理，车体施工质量不好等原因引起振动。因此条文中强调了泵车结构的稳定性和刚度的要求。车架的稳定性和刚度除应通过泵车结构各种受力状态的计算，以保证结构不产生共振现象外，还应通过机组、管道等布置及基座设计，采取使机组重心与泵车轴线重合或降低机组、桁架重心等措施，以保持缆车平衡，减小车架振动，增加其稳定性。

为保证浮船取水安全运行，浮船设计应满足有关平衡与稳定性的要求。根据实践经验，首先应通过设备和管道布置来保持浮船平衡并通过计算验证。当浮船设备安装完毕，可根据船只倾斜及吃水情况，采用固定重物舱底压载平衡；浮船在运行中，也可根据具体条件采用移动压载或液压压载平衡。

浮船的稳定性应通过验算确定。在任何情况下，浮船的稳定性衡准系数不应少于 1.0，即在浮船设计时，回复力矩 Mg与倾覆力矩 Mf的比值 K ≥ 1.0，以保证在风浪中或起吊联络管时能安全运行。

机组基座设计要减少对船体的振动，对于钢丝网水泥船尤应注意。

5.3.25于2010年修订发布的《泵站设计规范》 GB 50265对缆车式和浮船式取水构筑物的设计要点作了较大变化的规定，本次修订不再一一列出，故作出规定。

5.3.26 阐明了山区浅水河流取水构筑物的适用条件。

山区河流水量丰富，但属浅水河床，水深不够使取水困难。

推移质不多的山区河流常采用低坝取水型式。低坝可分活动坝及固定坝。活动坝除一般的拦河闸外还有橡胶坝、浮体闸、水力自动翻板闸等新型活动坝，洪水来时能自动迅速开启泄洪、排沙，水退时又能迅速关闭蓄水，以满足取水要求。

山溪河道，河床坡度较陡，当水流中带有大量的卵石、砾石及粗沙推移质时，常采用底拦栅取水型式。取水流量最大已达 35m3/s，据统计，使用于灌溉及电力系统已达到 70 余座，其中新疆已建近 50 座。

5.3.27关于低坝及其取水口位置的选择原则。

为确保坝基的安全稳定，低坝应建在河床稳定、地质较好的河段，并通过一些水工设施，使坝下游处的河床保持稳定。

选择低坝位置时，尚应注意河道宽窄要适宜，并在支流入口上游，以免泥沙影响。

取水口设在凹岸可防止泥沙淤积，确保安全取水。寒冷地区修建取水口应选在向阳一侧，以减少冰冻影响。

有些地区山溪河岸不稳定，夏季易发洪水和泥石流，应考虑取水口防冲和尽快恢复的措施。

5.3.28 规定低坝、冲沙闸的设计原则。

低坝取水枢纽一般由溢流坝、进水闸、导沙坎、沉沙槽、冲沙闸、导水墙及防洪堤等组成。

溢流坝主要起抬高水位满足取水要求，同时也应满足泄洪要求。因此，坝顶应有足够的溢流长度。如其长度受到限制或上游不允许壅水过高时，可采用带有闸门的溢流坝或拦河闸，以增大泄水能力，降低上游壅水位。如成都六水厂每天 180 万立方米取水口，采用了拦河闸形式。

进水闸一般位于坝侧，其引水角对含沙量小的河道为 90°。新建灌溉工程一般采用 30°～40°，以减少进沙量。

冲沙闸布置在坝端与进水闸相邻，其作用是满足冲沙及稳定主槽。据统计，运用良好的冲沙闸总宽约为取水工程总宽的 1/3～1/10 。

5.3.29关于底栏栅式取水构筑物位置选择的原则规定。

根据新疆的实践经验，底栏栅式取水构筑物宜建在山溪河流出口处或出山口以上的峡谷河段。该处河床稳定，水流集中，纵坡较陡 ( 要求在 1/20～1/50)，流速大，推移质颗粒大，含细颗粒较少，有利于引水排沙。曾有初期修建在出口以下冲积扇河段上的底栏栅，由于泥沙淤积被迫上迁至出口处后运行良好的实例。

5.3.30规定底栏栅式取水构筑物的设计要点。

底栏栅式取水构筑物一般有溢流坝、进水栏栅及引水廊道组成的底栏栅坝、进水闸、由导沙坎和冲沙闸及冲沙廊道组成的泄洪冲沙系统以及沉沙系统等组成。

栅条做成活动分块形式，便于检修和清理，便于更换。为减少卡塞及便于清除，栅条一般做成钢制梯形断面，顺水流方向布置，栅面向下游倾斜，底坡为 0.1～0.2 。栅隙根据河道沙砾组成确定，一般为 10～15mm 。

冲沙闸在汛期用来泄洪排沙，稳定主槽位置，平时关闭壅水。故冲沙闸一般设于河床主流，其闸底应高出河床 0.5～1.5m，防止闸板被淤。

设置沉沙池可以去除进入廊道的小颗粒推移质，避免集水井淤积，改善水泵运行条件。

# 6 泵房

## 6.1 一般规定

6.1.1关于泵房整体布置设计及平面和高程布置的原则规定。泵房设计在满足泵房规模和功能需求的前提下，泵房整体布置设计应考虑的因素很多，要站在多个角度来综合考虑，以取得各方面均相对合理的整体布置设计。

6.1.2关于水泵型号、台数和电机电压等级选择的原则规定。选用的水泵机组及配置的数量首先应能适应泵房在常年运行中供水水量和水压的变化，其次应综合考虑水质、泵型及水泵特性、场地条件、工程投资和运行维护等条件。如提升含沙量较高的水时，宜选用耐磨水泵或低转速水泵；泵房用地受到限制时或较深时宜选用立式泵；方便安装和维护的宜选用卧式泵等。

从方便生产管理和运行维护角度考虑，选用水泵的型号不宜过多，电动机的电压也宜一致。

6.1.3对水泵性能选择及保障其高效、安全和稳定运行的干预措施选择作了原则规定。水泵将按其固定不变特性曲线运行，但在水泵特性曲范围内能确保其高效、安全和稳定运行的范围有限。当外部水量水压需求发生变化时，在无任何干预的情况下，其能量性能将偏离特性曲线的允许运行范围，出现低效、气蚀甚至机组震动现象。气蚀不仅使水泵效率严重下降，且会对水泵叶轮结构造成损伤甚至破环。因此，在相同条件下，首先应考虑选择高效区宽、气蚀余量变化缓的水泵，其次，经过技术经济比较，可采用大小规格搭配、机组调速、更换叶轮、调节叶片角度等干预措施，保障水泵的高效、安全和稳定运行。

6.1.4 关于水泵泵型选择的原则规定。按水泵相似理论，叶片式水泵可根据其比转数大小分为离心泵、混流泵和轴流泵三种泵型，其能量性能、结构形式、布置方式、价格和安装维护要求各有不同。因此，水泵泵型选择时，宜先按其需求的流量和扬程计算水泵比转数，再结合泵房布置条件、工程投资和安装维护的难度等因素综合考虑后确定。

6.1.5 关于并联运行水泵扬程选择和台数确定的原则规定。选择设计扬程相近的水泵进行并联运行是保障水泵稳定运行的基本条件，而并联水泵的台数的确定，应在泵房各种设计工况条件下，通过水泵并联运行特性曲线（包括已采取了改变水泵特性措施后的特性，如调速等）与输水管道系统水力特性曲线的啮合分析，以及每个水泵特性在并联条件下的适应性分析，综合分析后确定。

6.1.6关于设置备用水泵的规定。备用水泵设置的数量应考虑供水的安全要求、工作水泵的台数以及水泵检修的频率和难易等因素，在提升含沙量较高的水时，应适当增加备用能力。

备用水泵的规格应根据泵房内水泵规格配置的情况确定。由于备用水泵不是固定备用，应与

所备用水泵互为备用、交替运行，其既是备用泵又是工作泵。因此，为保障所有水泵的能高效、安全和稳定运行，提出了本规定。

6.1.7关于泵房供电负荷和备用动力设置的规定。本规定系按照建设部发布的《城市给水工程项目建设标准》（建标120-2009）第十五条、第六十三条及条文说明所提出。

6.1.8 关于泵房防洪设计的规定。、不同用途的泵房防洪设计标准应按其所处位置的防洪要求分别考虑设计。

6.1.9 规定了泵房供暖、通风和噪声控制设计应执行的有关标准规范。

6.1.10 关于泵房事故停泵水锤分析计算及采取水锤防护措施条件的规定。

现行国家标准《泵站设计规范》GB50265对泵房采取防护措施的条件作了规定，即事故停泵瞬态特性不满足该规范规定的特性时，应采取水锤防护措施。

6.1.11 关于控制和防范泵房前池和吸水井周围污染源污染水质的规定。从保障自源头到龙头的水质安全角度考虑，不管是原水泵房还是清水泵房都应严格控制和防范泵房前池和吸水井周围污染源污染水质。

6.1.12 规定了泵房消防设计应执行的有关标准规范

## 6.2 泵房前池、吸水井与水泵吸水条件

6.2.1关于泵房前池、吸水井布置及设置数量和分格输的规定。

前池、吸水井分格有利于井内清淤和设备检修。

6.2.2 关于取水泵房设置拦污格栅、格网或格栅清污机的规定。与取水构筑物合建的取水泵房兼有取水构筑物的功能，其进水口应设置拦污格栅应按取水构筑物的有关规定执行。

6.2.3 关于泵房前池和吸水井布置对水力条件要求的原则规定。

取水泵房吸水井前通常建有前池，前池内水流顺畅、流速均匀和不产生涡流，一方面可使水流均匀分配到吸水井各水泵的进水道，另一方面可减缓前池的淤积状况。保持吸水井内良好的流态，可有效避免各水泵吸水口的进水道产生各种形式的偏流和夹气涡流，从而保障水泵安全、稳定运行。

6.2.4关于自流进水的大型混流泵、轴流泵原水泵房前池进水布置的规定。

由于混流泵、轴流泵的叶轮直接位于吸水井进水通道内，进水通道的作用相当于离心泵的吸水管，因此，保持吸水井进水通道良好的流态对大型混流泵、轴流泵的安全稳定运行非常重要，水电工程的特大型混流泵、轴流泵的进水通道的设计甚至要通过水泵装置的水工模型试验才能确定。而保持吸水井良好流态有赖于前池来水均匀和稳定。

因流速突变，取水泵房自流进水时前池不可避免地会发生不良流态，而自流加侧向进水时，会同时发生流速和流向突变，将前池产生更不良的流态。因此，通过采取正向进水、减小前池进水扩散角度和设置分水导流设施，可有效减缓流速变化和避免流向突变，使前池内水流顺畅、流速均匀和不产生涡流，并相对均匀地分配到吸水井，为吸水井保持良好流态创造条件。故作此规定。

6.2.5关于吸水井尺寸满足水泵吸水喇叭口布置要求的规定。

现行国家标准《泵站设计规范》GB50265对离心泵进水管喇叭口的直径以及离心泵或小口径混流泵、轴流泵进水管喇叭口在吸水井（进水池）的布置作了规定。故可按此规范执行。

6.2.6 关于最低运行水位下最小容积确定的规定。在满足6.2.5规定的最小布置尺寸前提下，参照现行国家标准《泵站设计规范》GB50265建议值作为设计校核之用。

6.2.7 关于长距离自流进水条件下泵房事故失电或最大水泵机组启停时前池与吸水井（进水池）雍水或超降验算及采取应对措施的规定。在浅床水库和湖泊取水时，因泵站设置位置受限或工程布置需要，存在长距离自流进水的布置方式。长距离自流进水时，当泵房事故失电或最大水泵机组启停，因流速突变，自流管中具有一定流速的大体积的水体会产生很大惯性和一定的压降，并在泵房的前池与吸水井（进水池）雍水或超降现象，且这种现象的消失时间随着管道长度、流速的增加而延长。

上海青草沙原水工程的首部泵站自流进水管长达14km，设计流速1.8m/s。设计阶段采用计算机模拟雍水和超降状况表明，最高水位运行且泵站全部失电时，前池与吸水井（进水池）雍水超过了池顶防洪标高，为此前池设置溢流设施。工程调试阶段曾真实模拟一半机组失电和最大机组启停时的雍水和超降状况，一半机组失电时，雍水和超降状况的消失长达几小时，结果与计算机模拟非常相似。苏州某太湖长距离（长度1.2km，设计流速1.2m/s，）自流进水泵站曾发生最大机组开启时，吸水井水位超降至水泵停泵保护水位以下而导致其他水泵保护停泵现象。

考虑到这种现象的存在，故作此规定。

减轻这种现象和消除这种现象不利影响，可采取增加前池与吸水井水面面积、设置溢流设施、水泵缓慢变速启停和降低水泵最低设计水位等措施。

## 6.3 水泵进出水管道

6.3.1关于泵房内水泵进出水管道采用流速的规定。

综合技术经济因素和管道阀门流速限制的考虑，规定水泵吸水管及出水管的流速范围。

6.3.2 规定了离心泵进水管道平面和高程布置的要求。

进水管在平面布置上靠近水泵入口段顺直有利于水泵入流平顺。应避免水泵入口的渐缩管直接连接弯管。

离心泵进水管内真空度达到一定值时，水中溶解气体就会因管道内压力减小而不断逸出，如果进水管道局部隆起，此时就会积气形成气囊，影响过水能力，严重时会破坏真空影响吸水。若有条件，最好做成向水泵上升的坡度（i=0.005）。此外，在高程布置上避免局部隆起结气可消除对水泵稳定运行的带来不利影响。

6.3.3 关于离心泵进水管道阀门设置的规定。进水管道设隔离阀门主要为了水泵拆卸维修时隔水之用。

6.3.4 关于非自灌、自灌充水和叠压增压的离心泵进水管道设置的规定。非自灌充水离心泵进水管道单独设置是为避免公用吸水管漏气而影响所有水泵的安全性运行。自灌充水离心泵公用吸水管应充分考虑相互干扰带来的流量不均和不利流态的影响，根据国际上的一些经验，采用总管流速为分管流速的50%，可较好地改善上述不利影响道。对大型水泵，有条件的宜作计算机流场、流速模拟分析优化。吸水总管的布置和隔离阀门的设置应满足局部设施事故或维修时设备和管道切换之用。

6.3.5关于离心泵出水管道阀门设置的规定。离心泵一般采用关阀启动，关阀启动时的扬程即零流量时的扬程，一般达到设计扬程的1.3～1.4倍，所以，水泵出口操作阀门的工作压力应按零流量时压力选定。

重要的泵房，为了在工作阀门出现故障时仍能截断水流检修，还可单独加设检修阀门。

6.3.6 混流泵、轴流泵出水管道隔离设施设计的规定。低扬程大流量的混流泵、轴流泵通常必须开阀启动，出水方式多样，如虹吸出水、自由跌水出水（潜水混流泵、轴流泵）和管道连接开口水池等；中等低扬的混流泵则多采用关阀启动。

6.3.7 关于水泵进出水管道上伸缩接头设置及型式选择的规定。伸缩接头设置是为了方便阀门装卸。考虑到曾今发生过水泵拆卸时，因采用非传力式带限位伸缩接头，进水管道上关闭的阀门连伸缩接头受水压作用整体拔脱水淹泵房的事故。采用传力式带限位的伸缩接头是为了避免水泵拆卸时泵房被淹的风险。

6.3.10关于驱动水泵进出水管路阀门的液压或压缩空气系统能力配置的规定。通常液压驱动系统采用一对一的配置方式，但也有一对多的配置方式，压缩空气驱动则采用一对多的配置方式，因此，应对一对多的配置方式的动力配置能力要进行泵房各种运行工况下阀门启闭要求的适应性分析。

## 6.4 起重设备

6.4.1关于泵房内起重设备吊重、起升高度、服务覆盖范围和操作水平的规定。

规定起重设备提升高度应从最低起吊部件所处位置的地坪起算，是出于保证满足现行国家标准《起重机械安全规程》GB8067的有关操作安全要求的考虑。满足吊运部件在吊运过程中与周边相邻固定物的水平方向净距不小于0.4m的要求是依据现行国家标准《泵站设计规范》GB50265有关起重设备布置要求所定。

关于泵房内起重设备的操作水平，在征求各地意见过程中，一般认为考虑方便安装、检修和减轻工人劳动强度，泵房内起重设备的操作水平宜适当提高。但也有部分单位认为，泵房内的起重设备仅在检修时用，设置手动起重设备就可满足使用要求。

6.4.2 规定了起重机工作制、跨度级差以及轨道阻进器设置的应执行的标准规范。

起重机应根据其利用率决定。一般泵房起重机利用率较低，故起重机的桥架，主起升机构，大、小车运行机构机械部分以及运行机构的电气设备均可选用轻级工作制。主起升机构的电气设备及制动器、副起升机构及电气设备在机组安装检修期间工作强度大，故应选用中级工作制。

## 6.5 水泵机组布置

6.5.1关于水泵机组布置的原则规定。

机组布置直接影响到泵房的结构尺寸，对安装、检修、运行、维护有很大的影响。

6.5.2关于卧式水泵及小叶轮立式水泵机组布置的规定。

水泵机组布置时，除满足其构造尺寸的需要外，还要考虑满足操作和检修的最小净距。由于在就地拆卸电动机转子时，电动机也需移位，因此规定了考虑就地检修时，应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。在机组一侧设水泵机组宽度加 0.5m 的通道。

设备布置应整齐、美观、紧凑、合理。

考虑到地下式泵房平面尺寸的限制，以及对于小容量电机，水泵机组的间距可适当减小。

6.5.3 影响立式机组段尺寸的主要因素是水泵进水流道尺寸及电动机风道盖板尺寸。在进行泵房布置时，首先要满足上述尺寸的要求。

6.5.4靠近泵房设备入口端的机组与墙壁之间的距离主要考虑水泵、电动机吊装的要求。有空气冷却器时，还要考虑空气冷却器的吊装，需要布置楼梯时，可以兼顾其需要。

6.5.5 关于水泵机组高程布置的规定。水泵机组高程对泵房的结构深度和土建整体造价影响很大，在相同的进水水位条件下，采用自灌或非自灌充水布置方式是水泵高程布置的决定因素。通常采用自灌充水布置方便生产运行，但泵房深度和建设投资大，采用或非自灌充水布置则反之。故应作综合比较确定。此外，还应对各种运行工况下的水泵可用气蚀余量（依据水泵叶轮基线与最低水位的距离计算所得）能否大于水泵运行时的必须气蚀余量（随水泵运行流量增大而增大）进行多工况分析核算。

## 6.6 泵房布置

6.6.1 关于泵房主要通道宽度的规定。

6.6.2关于泵房内架空管道布置的规定。

考虑安全运行的要求，架空管道不得跨越电，气设备。为方便操作，架空管道不得妨碍通道交通。

6.6.3关于泵房地面层以上净空高度的规定。

泵房高度应能满足通风、采光和吊运设备的需要。

6.6.4规定设计装有立式水泵的泵房时应考虑的特殊要求。

若立式水泵的传动轴过长，轴的底部摆动大，易造成泵轴填料函处大量漏水，且需增加中间轴承及其支架的数量，检修安装也较麻烦。因此应尽量缩短传动轴长度，降低电动机层楼板高程。

6.6.5关于泵房真空抽气装置配置能力及工作模式的规定。离心泵进水和轴流泵、混流泵进水或虹吸出水的真空抽气时间是依据现行国家标准《泵站设计规范》GB50265的有关规定提出。建议离心泵抽气充水的真空泵引水装置采用常吊真空形式是便于运行。

6.6.6 对需要预润滑启动或常润滑运行的泵房润滑水供水系统的水质、水量和水压应和布置作了规定。对于常润滑运行的泵房，润滑水供水系统的管路安全布置很重要，其对水泵的保护和使用寿命又较大影响。

6.6.7对为水泵电机或变频器提供水冷却水的供水系统的水质、水量和水压应和布置作了规定。对于水泵电机或变频器采用水冷却泵房，冷却水供水系统的管路安全布置非常重要，其作用不亚于水泵电机的供电系统。

6.6.8 关于泵房润滑与冷却水公用系统设置的规定。提出本条主要考虑简化泵房辅助系统，方便管理。

6.6.9关于泵房排除积水的规定。为避免发生机组淹没事故，需考虑四种排水情况：1.正常运行时的机组冷却水、管道阀门等漏水；2.地下式泵房可能存在的少量地下渗水；3.检修时放空水泵、管道的剩水；4.发生裂管等事故时的大量泄水。

6.6.10设计泵房的门需考虑最大设备的进出。

# 7 输配水

## 7.1 一般规定

7.1.1关于输水管 ( 渠 ) 线路选择的原则规定。选择短、直、顺的管线可节省工程投资，并可少占土地、降低能耗。避开毒害物污染区是保证输水水质安全的关键。避开的地质断层、滑坡、泥石流等不良的地质构造区间，对保证输水工程的安全作用重大。沿用现有或规划道路敷设对输水工程的施工，维护和运行管理有力。

7.1.2 关于输水管 ( 渠 ) 道设计流量的规定。

输水管 ( 渠 ) 的沿程漏损水量与管材、管径、长度、压力和施工质量等有关。计算原水输水管道的漏损水量时，可根据工程的具体情况，参照有关资料和已建工程的数据确定。

原水输水管 ( 渠 ) 道设计流量包含净水厂自用水量，其数值一般可取水厂供水量的 5％～10％。

由于水厂的供水量中已包括了管网漏损水量，故向管网输水的清水管道设计水量不再另计管道漏损水量。

多水源供水的城镇，各水厂至管网的清水输水管道的设计水量应按最高日最高时条件下综合考虑配水管网设计水量、各个水源的分配水量、管网调节构筑物的设置情况后确定。

7.1.3关于输水干管条数和安全供水措施的规定。

城市供水系统是多水源或者设置了调蓄设施，在建输水工程发生事故时，可满足用水区域事故用水量的条件下，可采用单管输水。在单水源或原有调蓄设施满足不了事故用水量时，设计应采用2条以上管道输水，而且在管道之间应设计连通管，以保证用水区域事故用水量，事故用水量为设计用水量的70%。

城市供水系统形成多水源是城市供水安全的有力保证。采用2条以上管道输水时，还应在管道之间保持一定安全距离，防止其中一条管道断管时冲坏另一条管道。如果管道间安全距离不足时，应采取有效的安全措施。

7.1.4输水管道在各种设计工况下运行时，规定管道系统不应出现负压的目的是为防止外水体可能渗入，造成污染，保证水质的安全。其次也可避免管道内形成气团妨碍通水。因此，输水管线高程应位于各种设计工况下运行的水力坡降线以下。

7.1.5关于输水形式的规定。

采用明渠输送原水主要存在两方面的问题，一是水质易被污染，二是城镇用水容易发生与工农业争水，导致水量流失。因此本条文中规定原水输送宜选用管道或暗渠 ( 隧洞 ) ；采用明渠输水宜采用专用渠道，如天津“引滦入津”工程。

为保证水质安全，本条文规定清水输送应采用有压管道（隧洞）。若采用有压隧洞，一般应采用双层衬砌结构，内衬层宜用钢或钢筋混凝土结构，钢筋混凝土结构必须保证混凝土密实，伸缩缝处不透水，防止外水渗入。

7.1.6关于输水管道输水方式的规定。

输水方式的选定一般应经技术经济安全比较后确定。近年来国内有些城市出现“重力流现象”，即重力流水厂随着供水区域的扩大，用不断降低水力坡度方式来适应供水区域的扩大，形成大管径低流速现象，管道的流速经常在低于经济流速的状态下运行，不仅造成管道建设成本的提高，且存在水质安全隐患。

7.1.7 城市公共供水管网是向城镇供给生活饮用水的基本管道，为保障公共供水管网系统水质安全，严禁与其他非饮用水管道连接。

《城市供水条例》中明确“禁止擅自将自建设施供水管网与城市公共供水管网系统连接；因特殊情况需要连接的，必须经城市自来水供水企业同意，报城市供水行政主管部门和卫生行政主管部门批准，并在管道连接处采取必要防护措施。” 我国现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 明确规定：“各单位自备的生活饮用水供水系统，不得与城市供水系统连接”，结合国内发生的由于管道连接错误造成的饮用水污染事故，故作出本条文规定。

7.1.8关于配水管网布置的原则规定。

城镇供水安全性十分重要，一般情况下宜将配水管网布置成环状。考虑到某些中、小城镇等特殊情况，一时不能形成环网，可按枝状管网设计，但是应考虑将来连成环状管网的可能。

7.1.9关于配水管网设计水量和设计水压计算及校核要求的规定。

为选择安全可靠的配水系统和确定配水管网的管径、水泵扬程及高地水池的标高等，必须进行配水管网的水力平差计算。为确保管网在任何情况下均能满足用水要求，配水管网除按最高日最高时的水量及控制点的设计水压进行计算外，还应按发生消防时的水量和消防水压要求；最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求；最大传输时的流量和水压的要求三种情况进行校核；如校核结果不能满足要求，则需要调整某些管段的管径。

7.1.10关于管网优化设计的规定。

管网的优化设计是在保证城市所需水量、水压和水质安全可靠的条件下，选择最经济的供水方案及最优的管径或水头损失。管网是一个很复杂的供水系统，管网的布置、调节水池及加压泵站设置和运行都会影响管网的经济指标。因此，要对管网主要干管及控制出厂压力的沿线管道校核其流速的技术经济合理性；对供水距离较长或地形起伏较大的管网进行设置加压泵站的比选；对昼夜用水量变幅较大供水距离较远的管网比较设置调节水池泵站的合理性。

7.1.11关于压力输水管道削减水锤的原则规定。

压力管道由于急速的开泵、停泵、开阀、关阀和流量调节等，会造成管内水流速度的急剧变化，从而产生水锤，危及管道安全，因此压力输水管道应进行水锤分析计算，采取措施削减开关泵 ( 阀 ) 产生的水锤；防止在管道隆起处与压力较低的部位水柱拉断，产生的水柱弥合水锤。工艺设计一般应采取削减水锤的有效措施，使在残余水锤作用下的管道设计压力小于管道试验压力，以保证输水安全。

7.1.12按现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974中“室外消防给水管道的最小直径不应小于 150mm ”和“室外消火栓的间距不应超过 120m ”的规定制定。

## 7.2 水力计算

7.2.1—7.2.4水力计算内容为管道恒定流水力计算。

输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失计算，其中沿程水头损失为管道主要的水头损失。

输配水管道水流流态基本处在紊流过渡区和粗糙区，水流阻力与水的粘滞力、水流速度、管壁粗糙度有关，不同管材内壁光滑度差异较大，管道水力计算时一般根据不同品种的管材选择不同的水力计算公式。

塑料管和采用塑料内衬的管道，管内壁较光滑，水流一般处在紊流过渡区，水力计算采用半理论半径验的达西公式（Darcy），即hy=λ⋅ldj⋅v22g;而其中公式中λ采用柯尔勃洛克—怀特（Colebrook-White）紊流过渡区公式，即1λ=−2lg(Δ3.7dj+2.51Reλ)，公式中Δ可采用附录A表A.0.1的建议值。

混凝土管及采用水泥砂浆内衬管道，管内壁较粗糙，水流一般处在紊流粗糙区，水力计算宜采用谢才（Chezy）经验公式，即hy=ν2C2Rl；公式中的C可按巴普洛夫斯基公式c=1nRy计算，y=2.5n−0.13−0.75R(n−0.1)；为了方便计算y也常采用16，这时c=1nR16，这就演变成曼宁公式（Manning）。摩阻系数（n）可按照附录A的表A.0.1建议值选用。

输配水管道水力计算也常采用海曾—威廉公式（Hazen-Williams），该公式适用于管壁较光滑,水流处于紊流过渡区的管道。hy=10.67q1.852Ch1.852dj487l，其中Ch 可按照附A的表A.0.1建议值选用。

管道局部水头损失计算可根据管道水流的边界条件，按照相关的实测的局部水头阻力系数计算，管线水平向和竖向顺直时，局部水头损失一般占沿程水头损失的5%～10%。

管网水力平差计算宜选用海曾—威廉公式，即hy=10.67q1.852Ch1.852dj487l。

## 7.3  长距离输水

7.3.1根据本7.1.1条规定，对拟定的管线走向，深入实地调查研究，并进行技术经济比较，选择安全可靠的输水线路是长距离输水管道工程设计的重要组成部分。

7.3.3长距离输水管道系统的水质安全和在各种设计工况下设计水量、水压都满足用水要求是约束条件，其中运行工况包括输水管道事故状态，届时的安全供水应符合本设计规范7.1.3条规定。

选择安全可靠的长距离管道运行系统，一般应在约束条件满足时，进行多方案的技术经济比选优化选定。

7.3.5 输水工程恒定流水力计算是输水管道设计的基础，一般应对各种设计工况进行水力计算（重力流含静压状态），首先计算水力坡降线包路线，再结合管道的竖向布置确定管道的运行工作压力，该数值是确定管道系统压力等级的基本因素。

7.3.6长距离输水管道应考虑定期检修需要，爆管维修的需要和排泥的需要，以及穿越河道、铁路、公路的安全需要设置检修阀门，一般宜隔5～10km设置一处。输水管道系统中管道阀门的设置位置，除应满足正常调度、切换、维修和维护保养需要设置必要的阀门外，还应通过水力计算分析，对最不利管段发生事故停水时，所设阀门的位置对事故管段隔断后其他管段能否满足设计事故流量的有效通过进行校核。

7.3.7长距离输水管道系统瞬态水力过渡过程分析计算非常重要，它包括管道系统充水起动、加压调流、停泵关阀等由一种水流的稳定状态过渡到另一种稳定状态过程中所发生的一切水锤现象。长输管道系统水力过渡过程分析计算，现一般可采用计算机动态数学模拟程序进行。

长输管道工程中水锤危害极大，是造成管道爆管事故的主要因素，因此长输管道系统应进行水锤综合防护技术设计。水锤防护技术的机理可归纳为控制或减少水流速度的变值；采用水锤波速低管材；缩短水锤波传播距离，尽快的形成水锤波的反射和干涉；在管道的特征点布置泄流降压设施；采用空气垫降低水锤冲击能量等。

进行水锤防护技术设计后，设有水锤综合防护装置的管道系统不应出现水柱拉断和发生断流弥合水锤。应将负压控制在2.0m以内甚至消除，并限制管道系统中瞬时最高压力不应超过工作压力的1.3～1.5倍。瞬时最高水锤压力是一项重要参数，是管材、设备等管道系统最高允许运行压力。这些规定与现行国家标准《泵站设计规范》GB50265-2010的规定相一致。

7.3.8  水锤防护的技术各有特长，应发挥其各自优势综合采用。通常消除正压水锤可采用不同的泄压手段，如水泵出口设压力预置泄压阀和缓闭止回罚、管路上设双向稳压塔和管线末端设溢溜设施等；消除负压水锤则可在管路上设空气罚、缓冲空气罐、单向稳压塔、双向稳压塔和管线末端设调蓄水池等。而水锤一旦出现，正压和负压水锤会交替发生。因此，需采取综合防护措施。

7.3.9  空气阀功能上分低压高速进排气空气阀、有压微量排气空气阀、低压高速吸气不排气的真空破坏阀。管线的高点特别是驼峰点，水柱易出现断裂，应根据水力过渡过程计算选用进气微排阀或高速缓冲空气阀。

## 7.4 管道布置和敷设

7.4.1关于管道埋设深度及有关规定。

管道埋设深度一般应为冰冻线以下，若管道浅埋时应进行热力计算。

露天铺设的管道，为消除温度变化对管道伸缩的影响而产生的形变，应设置伸缩器等措施，但近年来由于露天管道加设伸缩器后，忽略管道整体稳定，从而造成管道伸缩器处拉脱的事故时有发生，因此，要设置保证管道整体稳定的措施。

7.3.2关于给水管道布置的原则规定。

给水管道安全性是第一位的。给水管道与建（构）物及其他工程管道要留有一定安全距离。

现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289和《城市综合管廊工程技术规范》GB50838规定了给水管与其他管线和建（构）物之间的水平和垂直的最小净距离。

输水干管供水安全性十分重要，两条及两条以上埋地输水干管敷设时需要根据地质情况，管道性能，工作压力等确定管道的安全距离，防止一条管道断管时对其他管道的冲击，危机安全供水；当安全距离不够时，需要采用有效的工程措施，保证输水干管的安全运行。

7.4.3关于给水管道与建 ( 构 ) 筑物和其他管线最小水平净距的规定。

根据现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》 GB 50289，对城镇给水管道与建 ( 构 ) 筑物和其他工程管线间的水平距离作出本条文规定。受道路宽度以及现有工程管线位置等因素限制难以满足时，可根据实际情况采取安全措施，减少其最小水平净距。

给水管线与高速公路的水平间距，可结合高速公路规定协商确定。

7.4.4 关于给水管道与其他管线最小垂直净距的规定。

根据现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》 GB 50289，对城镇给水管道与其他工程管线交叉时的垂直距离作出本条文规定。

给水管线与高速公路交叉时的垂直距离，可结合高速公路有关规定协商确定。

7.4.5关于生活饮用水管道穿过毒物污染及腐蚀性地段的规定。

全文强制的现行国家标准《城镇给水排水技术规范》GB50788规定：“供水管网严禁与非生活饮用水管道联通，严禁擅自与自建供水设施联通，严禁穿过有毒污染区；通过腐蚀地段应采取安全保护措施”。故作此强制规定。

7.4.8关于给水管道穿越河道时的原则规定。

穿越河道管道应根据现行国家标准《防洪标准》GB50201和《内河通航标准》GB50139的规定敷设，其防护等级和防护标准应按照现行国家标准《防洪标准》GB50201的规定。穿越堤防的管道防洪标准不应低于所在堤防的防洪标准。

经过行，蓄，滞洪区的管道的防洪标准，应结合所在河段，地区的行，蓄，滞洪区的要求确定，不得影响行，蓄，滞洪区的正常运用。

现行国家标准《内航通航标准》GB50139对管道管桥或者埋地穿越通航河道时给出了具体要求。“穿越航道的地下电缆，管道，涵洞和隧道等水下过河建筑物必须布设在远离滩险，港口和锚地的稳定地段”，“在航道河可能通航的水域内布置水下过河建筑物，宜埋置在河床内，其顶部设置深度，在I-V级航道不应小于远期规划航道底标高以下2m，VI-VII航道不应小于1m”。

现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289规定：“当在灌溉渠道下面敷设，应在渠底设计高程0.5m以下”，

根据现行国家标准《防洪标准》GB50201和《内河通航标准》GB50139及《城市工程管线综合规划规范》GB50289的规定，本条文修订了原规范中管道穿越河道时管道埋设深度的规定。

## 7.5 管渠材料及附属设施

7.5.1关于输配水管道管材选择的规定。

近年来国内管材发展较快，新型管材较多，设计中应根据工程具体情况，通过技术经济比较，选择安全可靠的管材。

目前，国内输水管道管材一般采用预应力钢筒混凝土管、钢管、球墨铸铁管、预应力混凝土管、玻璃纤维增强树脂夹砂管等。配水管道管材一般采用球墨铸铁管、钢管、聚乙烯管、硬质聚氯乙烯管等。

7.5.2关于金属管道防腐措施的原则规定。

金属管道防腐处理非常重要，它将直接影响水体的卫生安全以及管道使用寿命和运行可靠。

金属管道表面除锈的质量、防腐涂料的性能、防腐层等级与构造要求、涂料涂装的施工质量以及验收标准等，应遵守现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268 等的规定。内防腐如采用水泥砂浆衬里，还应遵守《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》 CECS 10 的规定。

非开挖施工给水管道 (如顶管、夯管等) 防腐层的设计与要求，应根据工程的具体情况确定。

7.5.3关于输配水管道的管材、金属管道内防腐材料、承插管接口处填充材料卫生安全的规定。

7.5.4关于非整体连接管道支墩设置的规定。

非整体连接管道一般指承插式管道 ( 包括整体连接管道设有伸缩节又不能承受管道轴向力的情况 ) 。

非整体连接管道在管道的垂直和水平方向转弯点、分叉处、管道端部堵头处，以及管径截面变化处都会产生轴向力。埋地管道一般设置支墩支撑。支墩的设计应根据管道设计内水压力、接口摩擦力，以及地基和周围土质的物理力学指标，根据现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332 规定计算确定。

7.5.5关于输水管道和配水管网设置检修阀门的规定。

输水管的始点、终点、分叉处一般设置阀门；管道穿越大型河道、铁路主干线、高速公路和公路的主干线，根据有关部门的规定结合工程的具体情况设置阀门。输水管还应考虑自身检修和事故时维修所需要设置的阀门，并考虑阀门拆卸方便。

根据消防的要求，配水管网上两个阀门之间消火栓数量不宜超过 5 个。

7.5.6关于输配水管道设调压 ( 流 ) 装置的规定。

7.5.7关于输水管 ( 渠 ) 道和配水管道设置通气设施的规定。

输水管 ( 渠 ) 、配水管道的通气设施是管道安全运行的重要措施。通气设施一般采用空气阀，其设置 ( 位置、数量、型式、口径 ) 可根据管线纵向布置等分析研究确定，一般在管道的隆起点上必须设置空气阀，在管道的平缓段，根据管道安全运行的要求，一般也宜间隔 1000m 左右设一处空气阀。

配水管道空气阀设置可根据工程需要确定。

7.5.8关于输水管道和配水管网设置泄水阀和排水阀的规定。

泄水阀 ( 排水阀 ) 的作用是考虑管道排泥和管道检修排水以及管道爆管维修的需要而设置的，一般输水管 ( 渠 ) 、配水管网低洼处及两个阀门间管段的低处，应根据工程的需要设置泄水阀 ( 排水阀 ) 。泄水阀 ( 排水阀 ) 的直径可根据放空管道中水所需要的时间计算确定。

根据一些自来水公司反馈的意见，配水管网在事故修复后，由于缺少必要的冲洗设施，造成用户水质污染的事例时有发生，故环状管网在两个阀门间宜设置泄水阀 ( 排水阀 )，在枝状管网的末端应设置泄水阀 ( 排水阀 ) 。

7.5.9关于输水管道设置人孔的规定。

7.5.10关于非满流重力输水管 ( 渠 ) 道跌水井等的设置规定。

## 7.6 调蓄构筑物

7.6.1关于单管（渠）输水系统设置调蓄构筑物的规定

输水系统供水安全是保证城市供水安全的前提，对于单管（渠）输水系统，为保证供水安全，满足供水保证率的要求，需设置调蓄构筑物。

设置管道事故调蓄构筑物的目的是弥补输水管道系统薄弱环节的安全措施，其容积的确定应有别与避咸、避沙调蓄构筑物容积的确定，在考虑安全储备的同时，也应考虑调蓄带来的水质维持和水质安全风险问题。此外，考虑到管道快速抢修的施工技术已有很大提高，结合对所调蓄水的水质条件考虑，提出此规定。

7.6.2 关于原水调蓄构筑物兼作水质改善或应急处理净水设施的规定。近年来多地的实践表明，充分利用原水调蓄构筑物兼作水质改善或应急处理净水设施不仅能从源头开始构建多级屏障的安全保障体系，而且可大为节约后续净化工程的投资和净化难度。故作此规定。

7.6.3 用于水源避咸、避沙、避凌的调蓄构筑物的容积确定，因受自然因素不确定的影响，很难用一个简单的储存时间来规定，必须采用科学合理的方法来确定。故提出可按本规范5.3.2~5.3.3的规定执行。

7.6.4关于净水厂内清水池有效容积的规定。

根据多年来水厂的运行及设计单位的实践经验，管网无调节构筑物时，净水厂内清水池的有效容积为最高日设计水量的 10％～20％，可满足调节要求。对于小型水厂，建议采用大值。

7.6.5 关于清水池容积应满足接触消毒要求的规定。

在水厂清水池内完成消毒工序目前在我国是一个较普遍的做法，但按现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749规定的自由氯消毒接触时间≥30min和氯胺消毒接触时间≥120min的要求，仅消毒就需占水厂规模的2%或8%，将大为减少水厂的清水调蓄容积。此外，水位处于经常变化的清水池作为消毒接触池，其消毒效果和稳定性也不如专用消毒接触池。因此，综合保障消毒安全和满足水厂调蓄可靠的要求，提出此规定。

7.6.6 关于在水厂外设置调蓄构筑物的原则规定。

大中城市供水区域较大，供水距离远，为降低水厂送水泵房扬程，节省能耗，当供水区域有合适的位置和适宜的地形可建调节构筑物时，应进行技术经济比较，确定是否需要建调节构筑物 ( 如高位水池、水塔、调节水池泵站等 ) 。调节构筑物的容积应根据用水区域供需情况及消防储备水量等确定。当缺乏资料时，亦可参照相似条件下的经验数据确定。

7.6.7关于清水池个数或分格数的规定。

为确保供水安全，设计时应考虑当某个清水池清洗或检修时仍能维持正常生产。

7.6.8关于清水池内壁防水、防腐蚀的规定.

为防止清水池内壁可能对净水厂生产的净水产生污染以及保证其耐久性，规定清水池内壁宜采用防水、防腐蚀措施。

7.6.9关于生活饮用水清水池和调节构筑物平面布置及工艺布置的有关规定。

规定的主要目的是防止饮用水被污染。在管网中饮用水调节构筑物的选址时，尤其应注意其周围可能存在的对饮用水水质的潜在污染。本条文规定了生活饮用水清水池和调节构筑物与污染源的最小距离。

7.6.10关于水塔设置避雷装置的规定。

# 8 水厂总体设计

8.0.1提出水厂厂址选择的主要技术要求。

水厂厂址选择正确与否，涉及到整个供水工程系统的合理性，并对工程投资、建设周期和运行维护等方面都会产生直接的影响。影响水厂厂址选择的技术要求很多，设计中应通过技术经济比较确定水厂厂址。

当原水浑浊度高、泥沙量大需要设置预沉设施时，预沉设施一般宜设在水源附近。

8.0.2  考虑到我国城镇建设土地资源日益稀缺的现实，为保障水厂未来的发展建设用地，对水厂远期用地控制和用地面控制应执行的标准作出了规定。

8.0.3 关于水厂总体布置的规定。

本次修订分多个角度细化和充实了相关内容，分别从综合因素、平面布局、高程布置、扩建和改建水厂作了规定。

8.0.4 关于水厂生产构筑物布置的原则规定。

当水厂位于丘陵地区或山坡时，厂址的土方平整量往往很大，如生产构筑物能根据流程和埋深进行合理布置，充分利用地形，则可使挖方量与填方量基本达到平衡，并可节约能耗、排水顺畅。

为使操作管理方便，水厂生产构筑物应布置紧凑，但构筑物间的间距必须满足各构筑物施工及埋设管道的需要。寒冷地区因采暖需要，生产构筑物应尽量集中布置，以减少建筑面积和能耗。

构筑物间的联络管道应尽量顺直，避免迂回，以减少流程损失。但应适当考虑构筑物间不均匀沉降所需要的富裕量。

水厂排泥水处理设施尽量集中布置有利于管理和保持水厂整体卫生环境。

8.0.5 考虑到供水企业投资主体多元化带来的生产管理模式多样化以及社会服务日益便捷化的现实，对水厂附属建筑和设施的设置（包括生产管理和生活等）不再作统一规定，而是根据实际需求确定。

8.0.6  为使水厂布置合理和整洁，并使运行维护方便，提出机电修理车间及仓库等附属生产建筑物与生产构筑物协调布置的原则规定。

8.0.7 水厂是安全和卫生防护要求很高的部门，为避免生活福利设施中人员流动和污水、污物排放的影响，条文规定水厂生产构筑物与水厂生活设施宜分开布置。

8.0.8  对水厂各种管线全面布置的合理性应考虑的主要因素作出了规定。在管线密集地段采用综合管廊的敷设方式将方便管线的维护和保养。

8.0.9当水厂可能遭受洪水威胁时，应采取必要的防洪设施，且其防洪标准不应低于该城市的防洪标准，并应留有适当的安全裕度，以确保发生设计洪水时水厂能够正常运行。

8.0.10 按照《城市给水工程项目建设标准》（建标 120-2009）第十一条、第五十四条及条文说明，规定了水厂对供电电源等级的要求。

8.0.11关于并联运行的净水构筑物间应考虑配水均匀的规定。

水厂若有两组以上相同流程的净水构筑物时，构筑物的进水管道布置应考虑配水的均匀性，使每组净水构筑物的负荷达到均匀。并联运行的生产构筑物宜设置必要的连通管道，通过闸门进行切换或超越，灵活组合。

8.0.12为保证生产人员安全，构筑物及其通道应根据需要设置适用的栏杆、防滑梯等安全保护设施。

8.0.13关于水厂设置露天堆放场地的规定。

在布置水厂平面时，需考虑设置堆放管配件的场地。堆放场地宜设置在水厂边缘地区，不宜设置在主干道两侧。滤池翻砂需专设场地，场地大小应不小于堆放一只滤池的滤料和支承料所需面积。滤池翻砂场地尽可能设在滤池附近。

8.0.14关于水厂内建筑物建筑设计的原则规定。

城镇水厂在满足实用和经济的条件下，还应考虑美观，但应符合水厂的特点，强调简洁、质朴，不宜过于豪华，避免色彩多样或过多的装饰。

8.0.15规定了严寒地区净水构筑物应设在室内，以保证构筑物正常运行。寒冷地区的净水构筑物应根据水面结冰情况及当地运行经验确定是否设盖或建在室内。

8.0.16关于生产和附属生产、生活等建筑物防火设计的原则规定。

8.0.17关于水厂各种交通通道设置的规定。

车行道宽度和转弯半径系根据现行国家标准《厂矿道路设计规范》 GBJ 22 的规定，本次修订适当放宽了车行道宽度的上限，并增加了人行天桥宽度和室外上构筑物扶梯角度的规定。

8.0.18关于水厂排水系统设计的原则规定。

为使生产构筑物的排泥通畅，并及时将厂区雨水排出，水厂应设有排水系统。当条件允许时，水厂排水首先应考虑重力流排放。若采用重力流排放有困难时，可在厂区内设置排水调节池和排水泵，通过提升后排放。

设计降雨重现期取值本次修订将上限提高到5年，并规定了水厂排水方式的确定应结合厂区周边城镇排水体系的实际条件统筹考虑。

8.0.19按国家对环境保护的要求，本次修订明确了水厂生产废水与排泥水、脱水污泥、生产与生活污水的处置应满足工程环评报告的要求，将保障工程竣工后环境验收顺利通过。

8.0.20 关于设置水厂围墙的规定。

水厂围墙主要为安全而设置，故围墙高度不宜太低，一般采用 2.5m 以上为宜。

为避免脱水泥渣运输影响厂区环境，宜在排泥水处理构筑物附近设置脱水泥渣运输专用通道及出入口。

8.0.21 从反恐和防恐角度考虑，规定了水厂应建立放外来破坏性入侵的电视监控技防设施。

8.0.22关于水厂绿化的规定。水厂绿化要求较高，应在节约用地原则下，通过合理布局增加绿化面积。为避免清水池池顶因绿化施肥而影响清水水质，应限制施用对水质有害的肥料和杀虫剂。

# 9 水处理

## 9.1 一般规定

9.1.1 水处理工艺流程的选用及主要构筑物的组成是净水处理能否取得预期处理效果和达到规定的处理后水水质的关键。原规范只提出“参照相似条件下水厂的运行经验、结合当地条件，通过技术经济比较综合研究确定”，这次修订根据改革开放以来我国经济发展和技术进步的实际，结合当前水源水质的现状和供水水质要求的提高，增加了经过调查研究以及不同工艺组合的试验，以使水处理工艺流程的选用及主要构筑物的组成更科学合理，更切实际。

9.1.2规定了水处理构筑物的设计水量应按最高日供水量加自用水量确定。

水厂的自用水量系指水厂内沉淀池或澄清池的排泥水、溶解药剂所需用水、滤池冲洗水以及各种处理构筑物的清洗用水等。自用水率与构筑物类型、原水水质和处理方法等因素有关。根据我国各地水厂经验，当滤池反冲洗水不回用时，一般自用水率为 5％～10％。上限用于原水浊度较高和排泥频繁的水厂；下限用于原水浊度较低、排泥不频繁的水厂。当水厂采用滤池反冲洗水回用时，自用水率约可减少 1.5％～3.0％。

9.1.3关于水处理构筑物设计校核条件的规定。通常水处理构筑物按最高日供水量加自用水量进行设计。但当遇到低温、低浊或高含沙量而处理较困难时，尚需对这种情况下所要求的最大供水量的相应设计指标进行校核，保证安全、保证水质。

9.1.4净水构筑物和设备常因清洗、检修而停运。通常清洗和检修都计划安排在一年中非高峰供水期进行，但净水构筑物和设备的供水能力仍应满足此时的用户用水需要，不可因某一构筑物或设备停止运行而影响供水，否则应设置足够的备用构筑物或设备，以满足水厂安全供水的要求。

9.1.5净水构筑物除设置必需的进、出水管外，还应根据需要设置辅助管道和设施，以满足构筑物排泥、排空、事故时溢流以及冲洗等要求。

9.1.6根据充分利用水资源和节约水资源的要求，滤池反冲洗水可以加以回收利用。 20 世纪 80 年代以来，不少水厂采用了回收利用的措施，取得了一定的技术经济效果。但随着人们对水质要求的日益提高，对回用水中的锰、铁等有害物质的积聚，特别是近年来国内外关注的贾弟氏虫和隐孢子虫的积聚，对由此产生的水质风险应予重视并作必要的评估。因此，在考虑回用时，要避免有害物质和病原微生物的积聚而影响出水水质，采取必要措施。必要时，经技术经济比较，也可采取适当处理后再予以回用，以达到既能节约水资源又能保证水质的目的。

发生于 1993 年美国密尔沃基市的严重的隐孢子虫水质事故，引起各国密切关注。事故的原因之一是利用了滤池冲洗废水回用。为此美国等国家制定了滤池反冲洗水回用条例。加州、俄亥俄州等对回流水量占总进水量的比例作了规定。因此本规范规定滤池反冲洗水回用应尽可能均匀，并在10.7.1对回流比中作了规定。

## 9.2 预处理

9.2.1规定了预处理的适用范围。

常规处理或常规一深度处理的出水不能符合生活饮用水水质要求时，可先进行预处理。根据原水水质条件，预处理设施可分为连续运行构筑物和间歇性、应急性处理装置两类。

9.2.2当原水含沙量很高，致使常规净水构筑物不能负担或者药剂投加量很大仍不能达到水质要求时，宜在常规净水构筑物前增设预沉措施。预沉措施通常包括设置预沉池、避沙预沉蓄水池等。

9.2.3关于预沉方式选择的有关规定。一般预沉方式有沉沙池、沉淀池、澄清池等自然沉淀或凝聚沉淀等多种形式。当原水中的悬浮物大多为沙性大颗粒时，一般可采取沉沙池等自然沉淀方式；当原水含有较多粘土性颗粒时，一般采用混凝沉淀池、澄清池等凝聚沉淀方式。

9.2.4关于预沉池设计数据确定的原则规定。因原水泥沙沉降形态是随泥沙含量和颗粒组成的不同而各不相同，故条文规定了设计数据应通过对设计典型年沙峰曲线的分析并结合避沙蓄水池的设置综合考虑后确定。

9.2.7规定了生物预处理的适用范围。

在下述情况下可以采用生物预处理：原水中氨氮、有机微污染物浓度较高或嗅阈值较大，常规处理后的出水难以符合饮用水的水质标准；进水中藻类含量高，造成滤池容易堵塞，过滤周期缩短。

在生物预处理的工程设计之前，应先用原水做该工艺的试验，试验时间宜经历冬夏两季。原水的可生物降解性可根据 BDOC 或 BOD5/CODCr 比值鉴别。国内 5 座水厂长期试验结果表明， BOD5/CODCr比值宜大于0.2。

9.2.8规定了生物预处理工艺基本组成、使用条件人。在生物预处理的工程设计之前，宜先用原水做该工艺的试验，试验时间宜经历冬夏两季。原水的可生物降解性可根据 BDOC 或 BOD5/CODCr 比值鉴别。国内 5 座水厂长期试验结果表明， BOD5/CODCr比值宜大于 0.2 。

9.2.12 处理水加氯后，三卤甲烷等消毒副产物的生成量与前体物浓度、加氯量、接触时间成正相关。研究表明，在预沉池之前投氯，三卤甲烷等生成量最高；快速混合池次之；絮凝池再次；混凝沉淀池后更少。三卤甲烷等生成量还与氯碳比值成正比；加氯量大、游离性余氯量高则三卤甲烷等浓度也高。为了减少消毒副产物的生成量，氯预氧化的加氯点和加氯量应合理确定。

9.2.14采用高锰酸钾预氧化的规定。

1高锰酸钾投加点可设在取水口，经过与原水充分混合反应后，再与氯、粉末活性炭等混合。高锰酸钾预氧化后再加氯，可降低水的致突变性。高锰酸钾与粉末活性炭混合投加时，高锰酸钾用量将会升高。如果需要在水厂内投加，高锰酸钾投加点可设在快速混合之前，与其他水处理剂投加点之间宜有 3～5min 的间隔时间。

2二氧化锰为不溶胶体，必须通过后续滤池过滤去除，否则出厂水有颜色。

3高锰酸钾投加量取决于原水水质。国内外研究资料表明，控制部分臭味约为 0.5～2.5mg/L ；去除有机微污染物约为 0.5～2mg/L ；去除藻类约为 0.5～1.5mg/L ；控制加氯后水的致突变活性约为 2mg/L 。故规定高锰酸钾投加量一般为 0.5～2.5mg/L 。

运行中控制高锰酸钾投加量应精确，一般应通过烧杯搅拌试验确定。投量过高可能使滤后水锰的浓度增高而具有颜色。在生产运行中，可根据投加高锰酸钾后沉淀池或絮凝池水的颜色变化鉴别投量效果，也可用精密设备准确控制投加量。

4 美国水厂投加量在 11.3kg/d 以上时多采用干投。

5 高锰酸钾系强化剂，其固体粉尘聚集后容易爆炸。

9.2.15规定了粉末活性炭吸附的使用条件。当一年中原水污染时间不长或应急需要或水的污染程度较低，以采用粉末活性炭吸附为宜；长时间或连续性处理，宜采用粒状活性炭吸附。

1粉末活性炭宜加于原水中，进行充分混合，接触 10～15min 以上之后，再加氯或混凝剂。除在取水口投加以外，根据实验结果也可在混合池、絮凝池、沉淀池中投加。

2粉末活性炭的用量范围是根据国内外生产实践用量规定。

3湿投粉末活性炭的炭浆浓度一般采用 5％～10％。

4 大型水厂的湿投法，可在炭浆池内液面以下开启粉末活性炭包装，避免产生大量的粉尘。

## 9.3 混凝剂和助凝剂的投配

9.3.1关于混凝剂和助凝剂产品质量要求的规定。

混凝剂和助凝剂是水处理工艺中添加的化学物质，其成分将直接影响生活饮用水水质。选用的产品必须符合卫生要求，从法律上保证对人体无毒，对生产用水无害的要求。

聚丙烯酰胺常被用作处理高浊度水的混凝剂或助凝剂。聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺聚合而成，其中还剩有少量未聚合的丙烯酰胺的单体，这种单体是有毒的。饮用水处理用聚丙烯酰胺的单体丙烯酰胺含量应符合现行国家标准《水处理剂聚丙烯酰胺》 GB 17514 规定的 0.025％以下。

9.3.2关于混凝剂和助凝剂品种选择及其用量确定的规定。

混凝剂和助凝剂的品种直接影响混凝效果，而其用量还关系到水厂的运行费用。为了正确地选择混凝剂品种和投加量，应以原水作混凝沉淀试验的结果为基础，综合比较其他方面来确定。

采用助凝剂的目的是改善絮凝结构，加速沉降，提高出水水质，特别对低温低浊度水以及高浊度水的处理，助凝剂更具明显作用。因此，在设计中对助凝剂是否采用及品种选择也应通过试验来确定。

缺乏试验条件或类似水源已有成熟的水处理经验时，则可根据相似条件下的水厂运行经验来选择。

经投加了聚丙烯酰胺处理工艺的出水中的单体丙烯酰胺含量应符合国家生活饮用水卫生标准的规定限值，故可靠控制其投加量很重要。

9.3.3  关于混凝剂储存量的原则规定。根据调查，固体混凝剂或液体混凝剂的固定储备量一般都按最大投加量的 7～15d 计算，其周转储备量则可根据当地具体条件确定。

9.3.4  明确了混凝剂应采用液体投加以及直接用液体原料时稀释要求。根据对全国 31 个自来水公司近 50 个水厂的函调，一般都采用液体投加方式，其中有许多水厂为减轻水厂操作人员的劳动强度和消除粉尘污染，直接采用液体原料混凝剂，存放在毗连的专用储备池。在投配前，将液体原料混凝剂稀释搅拌至投配所需浓度。而固体混凝剂因占地小，又可长期存放，仅作为备份。有条件的水厂都应直接采用液体原料混凝剂。

液体投加的搅拌方式取决于选用混凝剂的易溶程度。当混凝剂易溶解时，可利用水力搅拌方式。当混凝剂难以溶解时，则宜采用机械或压缩空气来进行搅拌。此外，投加量的大小也影响搅拌方式的选择。投加量小可采用水力方式，投加量大则宜用机械或压缩空气搅拌。

9.3.7  规定了混凝剂投配的溶液浓度及计算要求。混凝剂的投加应具有适宜的浓度，在不影响投加精确度的前提下，宜高不宜低。浓度过低，则设备体积大，液体混凝剂还会发生水解。例如三氯化铁在浓度小于 6.5％时就会发生水解，易造成输水管道结垢。无机盐混凝剂和无机高分子混凝剂的投加浓度一般为 5％～7％ ( 扣除结晶水的重量 ) 。有些混凝剂当浓度太高时容易对溶液池造成较强腐蚀，故溶液浓度宜适当降低。

9.3.8  对采用化学储罐的适应条件和布置作了原则规定。采用化学储罐替代溶解池、溶液池、投加池和原料储存池，可避免传统混凝土储药池防腐难度高、维护工作量大的现象，同时也可大为改善加药间的整体环境条件。

9.3.9关于石灰投加的规定。

石灰不宜干投，应制成石灰乳投加。以免粉末飞扬，造成工作环境的污染。

9.3.10 关于混凝剂加注的精确计量和稳定加注的规定。

按要求正确投加混凝剂量并保持加注量的稳定是混凝处理的关键。目前大多采用柱塞计量泵或隔膜计量泵投加，其优点是运行可靠，并可通过改变计量泵行程或变频调节混凝剂投量，既可人工控制也可自动控制。最近，也有采用总管统一加压支管调流的做法。设计中可根据具体条件选用。

有条件的水厂，设计中应采用混凝剂 ( 包括助凝剂 ) 投加量自动控制系统，其方法目前有特性参数法、数学模型法、现场模拟实验法等。无论采用何种自动控制方法，其目的是为达到最佳投加量且能即时调节、准确投加。此外，规定采用一对一加注设备的配置，或一台加注设备同时服务几个加注点时，加注点的设计加注量应一致，加注管道宜同程布置，同时服务的加注点不宜超过2个，也是基于精确稳定控制加注量的考虑。

9.3.11关于与混凝剂接触的防腐措施的规定。

常用的混凝剂或助凝剂一般对混凝土及水泥砂浆等都具有一定的腐蚀性，因此对与混凝剂或助凝剂接触的池内壁、设备、管道和地坪，应根据混凝剂或助凝剂性质采取相应的防腐措施。混凝剂不同，其腐蚀性能也不同。如三氯化铁腐蚀性较强，应采用较高标准的防腐措施。而且三氯化铁溶解时释放大量的热，当溶液浓度为 20％时，溶解温度可达 70℃左右。一般池内壁可采用涂刷防腐涂料等，也可采用大理石贴面砖、花岗岩贴面砖等。

9.3.12  为便于操作管理，加药间应与药剂仓库 ( 或药剂储备池 ) 毗连。加药间 ( 或药剂储备池 ) 应尽量靠近投药点，以缩短加药管长度，确保混凝效果。加药间是水厂中劳动强度较大和操作环境较差的部门，因此对于卫生安全的劳动保护需特别注意。有些混凝剂在溶解过程中将产生异臭和热量，影响人体健康和操作环境，故必须考虑有良好的通风条件等劳动保护措施。

9.3.13关于药剂仓库及加药间设置计量工具和搬运设备的规定。

药剂仓库内一般可设磅秤作为计量设备。固体药剂的搬运是劳动强度较大的工作，故应考虑必要的搬运设备。一般大中型水厂的加药间内可设悬挂式或单轨起吊设备和皮带运输机。

## 9.4 混凝、沉淀和澄清

### I 一般规定

本节所述沉淀和澄清均指通过投加混凝剂后的混凝沉淀和澄清。自然沉淀( 澄清 ) 与混凝沉淀( 澄清 ) 有较大区别，本节规定的各项指标不适用于自然沉淀( 澄清 ) 。

9.4.1关于沉淀和澄清池类型选择的原则规定。

随着净水技术的发展，沉淀和澄清构筑物的类型越来越多，各地均有不少经验。在不同情况下，各类池型有其各自的适用范围。正确选择沉淀池、澄清池型式，不仅对保证出水水质、降低工程造价，而且对投产后长期运行管理等方面均有重大影响。设计时应根据原水水质、处理水量和水质要求等主要因素，并考虑水质、水温和水量的变化以及是否间歇运行等情况，结合当地成熟经验和管理水平等条件，通过技术经济比较确定。

9.4.2规定了沉淀池和澄清池的最少个数。

在运行过程中，有时需要停池清洗或检修，为不致造成水厂停产，故规定沉淀池和澄清池的个数或能够单独排空的分格数不宜少于 2 个。

9.4.3规定了沉淀池和澄清池应考虑均匀配水和集水的原则。

沉淀池和澄清池的均匀配水和均匀集水，对于减少短流，提高处理效果有很大影响。因此，设计中必须注意配水和集水的均匀。对于大直径的圆形澄清池，为达到集水均匀，还应考虑设置辐射槽集水的措施。

9.4.5规定了沉淀池或澄清池设置机械化和自动化排泥的原则。

沉淀池或澄清池沉泥的及时排除对提高出水水质有较大影响。当沉淀池或澄清池排泥较频繁时，若采用人工开启阀门，劳动强度较大，故宜考虑采用机械化和自动化排泥装置。平流沉淀池和斜管沉淀池一般常可采用机械吸泥机或刮泥机；澄清池则可采用底部转盘式机械刮泥装置。

考虑到各地加工条件及设备供应条件不一，故条文中并不要求所有水厂都应达到机械化、自动化排泥，仅规定了在规模较大或排泥次数较多时，宜采用机械化和自动化排泥装置。

9.4.6关于澄清池絮凝区应设取样装置的规定。

为保持澄清池的正常运行，澄清池需经常检测沉渣的沉降比，为此规定了澄清池絮凝区应设取样装置。

### Ⅱ 混 合

9.4.7混合是指投入的混凝剂被迅速均匀地分布于整个水体的过程。在混合阶段中胶体颗粒间的排斥力被消除或其亲水性被破坏，使颗粒具有相互接触而吸附的性能。据有关资料显示，对金属盐混凝剂普遍采用急剧、快速的混合方法，而对高分子聚合物的混合则不宜过分急剧。故本条规定“使药剂与水进行恰当的急剧、充分混合”。

9.4.8关于混合方式的规定。

给水工程中常用的混合方式有水泵混合、管式混合、机械混合以及管道静态混合器等，其中水泵混合可视为机械混合的一种特殊形式，管式混合和管道静态混合器属水力混合方式。目前国内应用较多的混合方式为管道静态混合器混合和机械混合。水力混合效果与处理水量变化关系密切，故选择混合方式时还应考虑水量变化的因素。

### Ⅲ 絮 凝

9.4.9 关于絮凝池与沉淀池合建的原则规定。

为使完成絮凝过程所形成的絮粒不致破碎，宜将絮凝池与沉淀池合建成一个整体构筑物。

9.4.11关于隔板絮凝池设计参数的有关规定。

隔板絮凝池的设计指标受原水浊度、水温、被去除物质的类别和浓度的影响。根据多年来水厂的运行经验，一般可采用絮凝时间为 20～30min ；起端流速 0.5～0.6 m/s ；末端流速 0.2～0.3m/s 。故本条对絮凝时间和廊道的流速作了相应规定。为便于施工和清洗检修，规定了隔板净距一般宜大于 0.5m 。

9.4.12关于机械絮凝池设计参数的有关规定。

实践证明，机械絮凝池絮凝效果较隔板絮凝池为佳，故絮凝时间可适当减少。根据各地水厂运行经验，机械絮凝时间一般宜为 15～20min 。考虑到适应低温低浊水的需要，本次修订增加了低温低浊水的的规定。

9.4.13关于折板絮凝池设计参数的有关规定。

折板絮凝池是在隔板絮凝池基础上发展起来的，目前已得到广泛应用。各地根据不同情况采用了平流折板、竖流折板、竖流波纹板等型式，以采用竖流折板较多。竖流折板又分同步、异步两种型式。经过多年来的运转证明，折板絮凝具有对水量和水质变化的适应性较强、投药量少、絮凝效率高、停留时间短、能量消耗省等特点，是一种高效絮凝工艺。

本条文是在总结国内实践经验的基础上制定的。

1原规范条文中对絮凝时间规定“一般宜为 6～15min”，现据调查，目前大多数水厂所采用絮凝时间为 12～20min 。据此本条文修订为“絮凝时间为 12～20min”。

2据调查，各地水厂设计中，大多根据逐段降低流速的要求，将絮凝池分为 3 段，第一段流速一般采用 0.25～0.35m/s，第二段流速一般采用 0.15～0.25m/s，第三段一般采用 0.10～0.15m/s 。

3据调查，已安装的折板絮凝池，第一段、第二段一般采用折板，第三段一般采用直板，其折板夹角大部分采用 120°和 90°两种。本条订为 90°～120°。设计时可根据池深、折板材料及安装条件选用。

考虑到适应低温低浊水的需要，本次修订增加了低温低浊水的的规定。

9.4.14关于栅条( 网格 ) 絮凝池的若干规定。

1据调查，已投产的栅条( 网格 ) 絮凝池均为多格竖流式，故规定“宜设计成多格竖流式”。

2根据调查，目前应用的栅条( 网格 ) 絮凝池的絮凝时间一般均在 12～20min，低温低浊度原水絮凝时间适当增加。

3关于竖井流速、过栅( 过网 ) 和过孔流速，均根据国内水厂栅条( 网格 ) 絮凝池采用的设计参数和运行情况作的规定。

4栅条( 网格 ) 絮凝池每组的设计水量宜小于 25000m3/d，当处理水量较大时，宜采用多组并联形式。

5栅条( 网格 ) 絮凝池内竖井平均流速较低，难免沉泥，故应考虑排泥设施。

### Ⅳ 平流沉淀池

9.4.15关于平流沉淀池沉淀时间的规定。

沉淀时间是平流沉淀池设计中的一项主要指标，它不仅影响造价，而且对出厂水质和投药量也有较大影啊。根据实际调查，我国现采用的沉淀时间大多低于 3h，出水水质均能符合进入滤池的要求。近年来，由于出厂水质的进一步提高，在平流沉淀池设计中，采用的停留时间一般都大于 1.5h 。据此，条文中规定平流沉淀池沉淀时间一般宜为 1.5～3.0h 。调查情况见表 10 。

表10   各地已建平流沉淀池的沉淀时间（h）

| 地区 | 南京 | 武汉 | 重庆 | 成都 | 广州 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀时间 | 1.6～2.2 | 1～2.5 | 1～1.5 | 1～1.5 | 2左右 |
| 地区 | 长春 | 吉林 | 天津 | 哈尔滨 | 杭州 |
| 沉淀时间 | 2.5～3 | 2.5左右 | 3左右 | 3左右 | 1～2.3 |

考虑到适应低温低浊水的需要，本次修订增加了低温低浊水的的规定。

9.4.16关于平流沉淀池水平流速的规定。

设计大型平流沉淀池时，为满足长宽比的要求，水平流速可采用高值。

9.4.17关于平流沉淀池池体尺寸比例的规定。

沉淀池的形状对沉淀效果有很大影响，一般宜做成狭长型。根据浅层沉淀原理，在相同沉淀时间的条件下，池子越深，沉淀池截留悬浮物的效率越低。但池子过浅，易使池内沉泥带起，并给处理构筑物的高程布置带来困难，故需采用恰当。根据各地水厂的实际情况及目前采用的设计数据，平流沉淀池池深一般均小于 4m 。据此，本条文对沉淀池池深规定一般可采用 3.0～3.5m 。

为改善沉淀池中水流条件，平流沉淀池宜布置成狭长的型式，为此需对水池的长度与宽度的比例以及长度与深度的比例作出规定。本条文将平流沉淀池每格宽度作适当限制，规定为“一般宜为 3～8m，最大不超过 15m ”。并规定了“长度与宽度比不得小于 4 ；长度与深度比不得小于 10 ”。

9.4.18关于平流沉淀池配水和集水形式的规定。

平流沉淀池进水与出水均匀与否是影响沉淀效率的重要因素之一。为使进水能达到在整个水流断面上配水均匀，一般宜采用穿孔墙，但应避免絮粒在通过穿孔墙处破碎。穿孔墙过孔流速不应超过絮凝池末端流速，一般在 0.1m/s 以下。根据实践经验，平流沉淀池出水一般采用溢流堰，为不致因堰负荷的溢流率过高而使已沉降的絮粒被出水水流带出，原规范规定“溢流率一般不超过 500m3/(m·d) ”。根据调查，杭州九溪水厂一期为 500 m3/(m·d)，二期法国设计只有 225 m3/(m·d)，三期 170 m3/(m·d) ；国内其他城市一般不超过 300 m3/(m·d) ；据此本条文修改为“溢流率不宜超过 300 m3/(m·d) ”。为降低出水堰负荷的溢流率，出水可采用指形槽的布置形式。为进一步保障出水水质稳定，本次修订将溢流率进一步降低至250m3/(m·d)。

### V 上向流斜管沉淀池

9.4.19 关于斜管沉淀区液面负荷的规定。

液面负荷值与原水水质、出水浊度、水温、药剂品种、投药量以及选用的斜管直径、长度等有关。据调查，各地水厂斜管沉淀池的液面负荷一般为 5.0～11.0 m3/(m2·h) 。考虑到对沉淀池出水水质要求的提高，故条文中规定液面负荷“可采用 5.0～9.0 m3/(m2·h) ”。对于北方寒冷地区宜取低值。

9.4.20关于斜管沉淀池斜管的几何尺寸及倾角的规定。

斜管沉淀池斜管的常用形式一般有正六边形、山形、矩形及正方形等，而以正六边形斜管最为普遍。条文中的斜管管径是指正六边形的内切圆直径或矩形、正方形的高。据调查，国内上向流斜管的管径一般为 30～40mm 。据此，本条文规定了相应数值。

据调查，全国各水厂的上向流斜管沉淀池斜管的斜长一般多采用 1m ；斜管倾角，考虑能使沉泥自然滑下，大多采用 60°。据此，本条文规定了相应数值。

9.4.21关于清水区保护高度及底部配水区高度的规定。

斜管沉淀池的集水一般多采用集水槽或集水管，其间距一般为 1.5～2.0m 。为使整个斜管区的出水达到均匀，清水区的保护高度不宜小于 1.0m 。

斜管以下底部配水区的高度需满足进入斜管区的水量达到均匀，并考虑排泥设施检修的可能。据调查，其高度一般在 1.5～1.7m 之间。据此，本条规定“底部配水区高度不宜小于 1.5m ”。

### Ⅵ 侧向流斜板沉淀池

9.4.22 关于侧向流斜板沉淀池设计时应符合条件的规定。

1颗粒沉降速度和液面负荷是斜板沉淀池设计的主要参数，它们的设计取值与原水的水质、水温及其絮粒的性质、药剂品种等因素有关，根据东北院的设计和长春、吉林等地水厂的运行经验，其颗粒沉降速度一般为 0.16～0.3mm/s ；液面负荷为 6.0～12 m3/(m2·h) 。北方寒冷地区宜取低值。

2条文中的板距是指两块斜板间的垂直间距。据调查，国内侧向流斜板沉淀池的板距一般采用 80～100mm，常用 100mm 。

3为了使斜板上的沉泥能自然而连续地向池底滑落，斜板倾角大多采用 60°。

4为了保证斜板的强度及便于安装和维护，单层斜板长度不宜大于 1m 。

9.4.23 关于高效沉淀池设计时应符合条件的规定。

1由于高效澄清池的絮凝效果明显强于传统澄清池，所形成的絮粒沉速较高，因此其分离区的上升流速可达到普通斜管澄清池的2～5倍，但用于高浊度水处理时,应视原水水质条件和出水要求确定分离区的上升流速，当原水含砂量大、出水水质要求较高时应适当降低上升流速。

2斜管要求与普通斜管澄清池类似。

3清水区及配水区布置要求与普通斜管澄清池类似。斜管上部清水区高度应保证集水区出水的均匀性，此高度还与集水槽布置的间距有关。配水区高度保证配水均匀性及不对下部污泥浓缩区造成干扰。部分现有工程清水区保护高度小于1m，但从控制出水水质目标考虑，建议留有一定余地。

4为确保出水水质，溢流率不宜过高，如对出水水质要求较高时，可取250 m3/m·d左右。

5 分离区对污泥浓度控制要求较高，取样管的设置可协助污泥浓度计控制池内污泥泥面不影响斜管区的分离。

6 絮凝提升设备应采取变频措施，按水量不同可调。

7根据现有运行情况调查，一般设计污泥回流量按3％～5%已可满足运行需要，实际生产中往往可通过变频下调运行。

### Ⅶ 机械搅拌澄清池

9.4.24规定机械搅拌澄清池清水区的液面负荷。

考虑到生活饮用水水质标准的提高，为降低滤池负荷，保证出水水质，本条定为“机械搅拌澄清池清水区的液面负荷，应按相似条件下的运行经验确定，可采用 2.9～3.6 m3/(m2·h) ”。低温低浊度时宜采用低值。

9.4.25 规定机械搅拌澄清池的总停留时间。

根据我国实际运行经验，条文规定水在机械搅拌澄清池中的总停留时间，可采用 1.2～1.5h 。

9.4.26关于机械搅拌澄清池搅拌叶轮提升流量及叶轮直径的规定。

搅拌叶轮提升流量即第一絮凝室的回流量，对循环泥渣的形成关系较大。条文参照国外资料及国内实践经验确定“搅拌叶轮提升流量可为进水流量的 3～5 倍”。

9.4.27关于机械搅拌澄清池设置机械刮泥装置的原则规定。

机械搅拌澄清池是否设置机械刮泥装置，主要取决于池子直径大小和进水悬浮物含量及其颗粒组成等因素，设计时应根据上述因素通过分析确定。

对于澄清池直径较小( 一般在 15m 以内 )，原水悬浮物含量又不太高，并将池底做成不小于 45°的斜坡时，可考虑不设置机械刮泥装置。但当原水悬浮物含量较高时，为确保排泥通畅，一般应设置机械刮泥装置。对原水悬浮物含量虽不高，但因池子直径较大，为了降低池深宜将池子底部坡度减小，并增设机械刮泥装置来防止池底积泥，以确保出水水质的稳定性。

### Ⅷ 水力循环澄清池

9.4.28关于水力循环澄清池清水区液面负荷的规定。

清水区液面负荷是澄清池设计的主要指标。根据对各水厂调查表明，水力循环澄清池清水区液面负荷大于 3.6 m3/(m2·h) 时，处理效果欠稳定，同时，考虑到生活饮用水水质标准的提高，故本条文对水力循环澄清池液面负荷的指标定为可采用 2.5～3.2 m3/(m2·h) 。低温低浊度原水宜选用低值。

9.4.28关于水力循环澄清池导流筒有效高度的规定。

导流筒有效高度是指导流筒内水面至导流筒下端喉管间的距离。此高度对于稳定水流，进一步完善絮凝，保证一定的清水区高度和停留时间，有重要的作用。据调查，各地区水力循环澄清池的导流筒高度一般为 3.0m 左右，东北地区一般认为以 3.0～3.5m 为宜。浙江某厂原设计导流筒高度为 1.5m，投产后出水水质较差，后加至 2.5m，效果显著改善。为此，本条文综合各地的设计和运行经验，规定“水力循环澄清池导流筒( 第二絮凝室 ) 的有效高度，可采用 3～4m ”。

9.4.30关于水力循环澄清池回流水量的规定。

9.4.31关于水力循环澄清池池底斜壁与水平面夹角的规定。

本条从排泥通畅考虑，规定了斜壁与水平面的夹角不宜小于 45°。

### Ⅸ 脉冲澄清池

9.4.32关于脉冲澄清池清水区液面负荷的规定。

根据对各地脉冲澄清池运行经验的调查表明，由于其对水量、水质变化的适应性较差，液面负荷不宜过高，一般以低于 3.6 m3/(m2·h) 为宜。据此，结合生活饮用水水质标准的提高，故本条文将液面负荷规定为“可采用 2.5～3.2 m3/(m2·h) ”。

9.4.34关于脉冲周期及其冲放时间比的规定。

脉冲澄清池的脉冲发生器有真空式、 S 形虹吸式、钟罩式、浮筒切门式、皮膜式和脉冲阀切门式等型式，后 3 种型式脉冲效果不佳。

脉冲周期及其充放时间比的控制，对脉冲澄清池的正常运行有重要作用。由于目前一般采用的脉冲发生器不能根据进水量自动地调整脉冲周期和充放比，因而当进水量小于设计水量时，常造成池底积泥，当进水量大于设计水量时，又造成出水水质不佳。故设计时应根据进水量的变化幅度选用适当指标。本条是根据国内调查资料，结合国外资料制定的。

9.4.35关于脉冲澄清池悬浮层高度及清水区高度的规定。

本条是根据国内调查资料的综合分析制定。

9.4.36关于脉冲澄清池配水形式的规定。

9.4.37 规定了虹吸式脉冲澄清池的配水总管应设排气装置。

虹吸式脉冲澄清池易在放水过程中将空气带入配水系统，若不排除，将导致配水不均匀和搅乱悬浮层。据此，本条文规定配水总管应设排气装置。

### X 气 浮 池

9.4.38关于气浮池适用范围的规定。

根据气浮处理的特点，适宜于处理低浊度原水。虽然有试验表明，气浮池处理浑浊度为 200～300NTU 的原水也是可行的，但考虑到相关的生产性经验不多，故本条规定了“气浮池宜用于浑浊度小于 100NTU 的原水”。

9.4.39关于气浮池接触室上升流速及分离室向下流速的规定。

气浮池接触室上升流速应以接触室内水流稳定，气泡对絮粒有足够的捕捉时间为准。根据各地调查资料，上升流速大多采用 20mm/s 。某些水厂的实践表明，当上升流速低，也会因接触室面积过大而使释放器的作用范围受影响，造成净水效果不好。据资料分析，上升流速的下限以 10mm/s 为适宜。

又据各地调查资料，气浮池分离室向下流速采用 2mm/s 较多。据此本条规定“可采用 1.5～2.0mm/s，即分离室液面负荷为 5.4～7.2 m3/(m2·h) ”。上限用于易处理的水质，下限用于难处理的水质。

9.4.40关于气浮池的单格宽度、池长及水深的规定。

为考虑布气的均匀性及水流的稳定性，减少风对渣面的干扰，池的单格宽度不宜超过 10m 。

气浮池的泥渣上浮分离较快，一般在水平距离 10m 范围内即可完成。为防止池末端因无气泡顶托池面浮渣而造成浮渣下落，影响水质，故规定池长不宜超过 15m 。

据调查，各地水厂气浮池池深大多在 2.0～2.5m 。实际测定在池深 1m 处的水质已符合要求，但为安全起见，条文中规定“有效水深一般以采用 2.0～3.0" 。

9.4.41关于溶气罐压力及回流比的规定。

国外资料中的溶气压力多采用 0.4～0.6MPa 。根据我国的试验成果，提高溶气罐的溶气量及释放器的释气性能后，可适当降低溶气压力，以减少电耗。因此，按国内试验及生产运行情况，规定溶气压力一般可采用 0.2～0.4MPa 范围，回流比一般可采用 5％～10％。

9.4.42关于压力溶气罐总高度、填料层厚度及水力负荷的规定。

溶气罐铺设填料层，对溶气效果有明显提高。但填料层厚度超过 1m，对提高溶气效率已作用不大。为考虑布水均匀，本条规定其高度宜为 1.0～1.5m 。

根据试验资料，溶气罐的截面水力负荷一般以采用 100～150m3/(m2·h) 为宜。

9.4.43关于气浮池排渣设备的规定。

由于采用刮渣机刮出的浮渣浓度较高，耗用水量少，设备也较简单，操作条件较好，故各地一般均采用刮渣机排渣。根据试验，刮渣机行车速度不宜过大，以免浮渣因扰动剧烈而落下，影响出水水质。据调查，以采用 5m/min 以下为宜。

## 9.5 过滤

### I 一般规定

9.5.2关于选择滤池型式的原则规定。

影响滤池池型选择的因素很多，主要取决于生产能力、运行管理要求、出水水质和净水工艺流程布置。对于生产能力较大的滤池，不宜选用单池面积受限制的池型；在滤池进水水质可能出现较高浊度或含藻类较多的情况下，不宜选用翻砂检修困难或冲洗强度受限制的池型。选择池型还应考虑滤池进、出水水位和水厂地坪高程间的关系、滤池冲洗水排放的条件等因素。

9.5.3为避免滤池中一格滤池在冲洗时对其余各格滤池滤速的过大影响，滤池应有一定的分格数。为满足一格滤池检修、翻砂时不致影响整个水厂的正常运行，原条文规定滤池格数不得少于两格。本次修订，根据滤池运行的实际需要，将滤池的分格数规定为不得少于 4 格 ( 日本规定每 10 格滤池备用 1 格，包括备用至少 2 格以上；英国规定理想的应有 3 格同时停运，即一格排水、一格冲洗、一格检修，分格数最少为 6 格，但当维修时可降低水厂出水量的则可为 4 格；美国规定至少 4 格 ( 如滤速在 10/h，同时冲洗强度为 10.8L/(m2·s) 时，最少要 6 格，如滤速更低而冲洗强度较高，甚至需要更多滤池格数 ) 。

9.5.4 滤池的单格面积与滤池的池型、生产规模、操作运行方式等有关，而且也与滤后水汇集和冲洗水分配的均匀性有较大关系。单格面积小则分格数多，会增加土建工程量及管道阀门等设备数量，但冲洗设备能力小，冲洗泵房工程量小。反之则相反。因此，滤池的单格面积是影响滤池造价的主要因素之一。在设计中应根据各地土建、设备的价格作技术经济比较后确定。

9.5.5 滤池的过滤效果主要取决于滤料层构成，滤料越细，要求滤层厚度越小；滤料越粗，则要求滤层越厚。因此，滤料粒径与厚度之间存在着一定的组合关系。根据藤田贤二等的理论研究，滤层厚度 L 与有效粒径 de存在一定的比例关系。

美国认为，常规细砂和双层滤料 L/de应≥ 1000 ；三层滤料和深床单层滤料 (de＝1～1.5mm)，L/de应≥ 1250 。英国认为： L/de应≥ 1000 。日本规定 L/d平均 ≥ 800 。

本规范参照上述规定，结合目前应用的滤料组成和出水水质要求，对 L/de作了规定：细砂及双层滤料过滤 L/de＞ 1000 ；粗砂及三层滤料过滤 L/de＞ 1250 。

9.5.6滤池在反冲洗后，滤层中积存的冲洗水和滤池滤层以上的水较为浑浊，因此在冲洗完成开始过滤时的初滤水水质较差、浊度较高，尤其是存在致病原生动物如贾弟氏虫和隐孢子虫的几率较高。因此，从提高滤后水卫生安全性考虑，初滤水宜排除或采取其他控制措施。 20 世纪 50～60 年代，不少水厂为了节水而不排放初滤水，滤池设计也多取消了初滤水的排放设施。为提高供水水质，本次修订中规定了滤池宜设初滤水排放设施。

### Ⅱ 滤速及滤料组成

9.5.7滤速是滤池设计的最基本参数，滤池总面积取决于滤速的大小，滤速的大小在一定程度上影响着滤池的出水水质。由于滤池是由各分格所组成，滤池冲洗、检修、翻砂一般均可分格进行，因此规定了滤池应按正常滤速设计并以强制滤速进行校核。

9.5.8滤池出水水质主要决定于滤速和滤料组成，相同的滤速通过不同的滤料组成会得到不同的滤后水水质；相同的滤料组成、在不同的滤速运行下，也会得到不同的滤后水水质。因此滤速和滤料组成是滤池设计的最重要参数，是保证出水水质的根本所在。为此，在选择与出水水质密切相关的滤速和滤料组成时，应首先考虑通过不同滤料组成、不同滤速的试验以获得最佳的滤速和滤料组成的结合。

表 9.5.8 中所列单层细砂滤料、双层滤料和三层滤料的滤料组成数据，基本沿用原规范的规定，仅对粒径的表述用有效粒径 d10了原来的最大、最小粒径，以及对滤料组成的个别数据按第 9.5.5 条规定作了适当调整。表中滤速的规定则根据水质提高的要求作了适当调低。

本次修订根据近 10 多年来国内已普遍使用的均匀级配粗砂滤料的实际情况，增列了均匀级配粗砂滤料的滤速、滤料组成。所列数据是根据近年设计的有关资料和本次修订调研的 38 座 V形滤池所得数据确定，为国内的常用数值。

9.5.9 滤料的承托层粒径和厚度与所用滤料的组成和配水系统型式有关，根据国内长期使用的经验，条文作了相应规定。由于大阻力配水系统孔眼距池底高度不一，故最底层承托层按从孔眼以上开始计算。

一般认为承托层最上层粒径宜采用 2～4mm，但也有认为再增加一层厚 50～100 粒径 1～2mm 的承托层为好。

9.5.10 由于三层滤料滤池承托层之上是重质矿石滤料，根据试验，为了避免反冲洗强度偏大且夹带少量小气泡时产生混层，粒径在 8mm 以下的承托层宜采用重质矿石；粒径在 8mm 以上的可采用砾石，以保证承托层的稳定。

9.5.11滤头滤帽的缝隙通常都小于滤料最小粒径，从这点来讲，滤头配水系统可不设承托层。但为使冲洗配水更为均匀，不致扰动滤料，习惯上都设置厚 50～100mm 粒径 2～4mm 的粗砂作承托层。

### Ⅲ 配水、配气系统

9.5.12关于滤池配水、配气系统的选用的原则规定。

国内单水冲洗快滤池绝大多数使用大阻力穿孔管配水系统，滤砖是使用较多的中阻力配水系统，小阻力滤头配水系统则用于单格面积较小的滤池。

对于气水反冲，上海市政工程设计院于 20 世纪 80 年代初期在扬子石化水厂双阀滤池中首先设计使用了长柄滤头配气、配水系统，获得成功。 20 世纪 80 年代后期，南京上元门水厂等首批引进了长柄滤头配气、配水系统的 V形滤池，并在国内各地普遍使用，在技术上显示出了优越性。目前国内设计的 V形滤池基本上都采用长柄滤头配气、配水系统。气水反冲用塑料滤砖仅在少数水厂使用 ( 北京、大庆等 ) 。气水反冲采用穿孔管 ( 气水共用或气、水分开 ) 配水、配气的则不多。

9.5.13 本条文根据国内滤池运行经验，对大阻力、中阻力配水系统及小阻力配气、配水系统的开孔比作了规定。

小阻力滤头国内使用的有英国式的，其缝隙宽分别为 0.5mm、0.4mm、0.3mm，缝长 34mm，每只均 36 条，其缝隙面积各为 612mm2、489.6mm2 和 367.2mm2，按每平方米设 33 只计，其缝隙总面积与滤池面积之比各为 2.0％、 1.6％、 1.2％；还有法国式的，其缝宽为 0.4mm，缝隙面积为 288mm2，每平方米设 50只，其缝隙总面积与滤池面积之比为 1.44％；国产的缝宽为 0.25mm，缝隙面积为 250mm2，每平方米设 50 只，其开孔比为 1.25％。据此将滤头的开孔比定为 1.25％～2.0％。

9.5.14根据国内长期运行的经验，大阻力配水系统 ( 管式大阻力配水系统 ) 采用条文规定的流速设计，能在通常冲洗强度下，满足滤池冲洗水配水的均匀要求。配水总管 ( 渠 ) 顶设置排气装置是为了排除配水系统可能积存的空气。

9.5.15本条根据国家现行标准《滤池气水冲洗设计规程》 CECS 50 的规定纳入。根据国内多年来设计和运行经验，采用条文规定的流速设计，在通常条件下均能获得均匀配气、配水的要求。其中，配气干管 ( 渠 ) 进口流速原规定为 5m/s 左右，近年来实际运行滤池的核算结果多为 10～15m/s，故作了相应调整。

在配气、配水干管 ( 渠 ) 顶应设排气装置，以保证能排尽残存的空气。

### Ⅳ 冲 洗

9.5.16 20 世纪 80 年代以前，国内的滤池几乎都是采用单水冲洗方式，仅个别小规模滤池采用了穿孔管气水反冲。自从改革开放以来，在给水行业中较多地引进了国外技术，带来了冲洗方式的变革，几乎所有引进的滤池都采用气水反冲方式，并获得较好的冲洗效果。本条文在研究分析了国内外的有关资料后，列出了各种滤料适宜采用的冲洗方式。

9.5.17本条为单水冲洗滤池冲洗强度和时间的规定，沿用原规范的数据。在对现有单层细砂级配滤料滤池进行技术改造时，可首先考虑增设表面冲洗。

9.5.18 本条文参照国家现行标准《滤池气水冲洗设计规程》 CECS 50 的规定纳入。根据近年来的有关资料和本次修订调研的 38 座 V形滤池所得数据，大部分与表列范围一致。但其中单层粗砂均匀级配滤料中气水同时冲洗的水冲强度和时间与原规定稍有出入，本条文作了相应调整。

对于单层细砂级配滤料和煤、砂双层滤料的冲洗强度，当砂粒直径大时，宜选较大的强度；粒径小者宜选择较小的强度。

根据修订调研所得资料， 38 座单层粗砂均匀级配滤料滤池，在气水同时冲洗阶段的水冲强度有 1/3 滤池与后水冲洗强度相同，其余 2/3 采用小于后水冲洗阶段强度。

9.5.19本条文是对滤池工作周期的规定，其中单水冲洗滤池的冲洗周期沿用原规范的数值；粗砂均匀级配滤料并用气水反冲滤池的冲洗周期，国内一般采用 36～72h，但是从提高水质考虑，过长的周期会对出水水质产生不利影响，因此规定冲洗周期宜采用 24～36h 。

### V 滤池配管 ( 渠 )

9.5.20本条沿用原规范的规定，列出了滤池中各种管 ( 渠 ) 的设计流速值，并补充了初滤水排放和输气管的流速值。

### Ⅵ 普通快滤池

9.5.21根据国内滤池的运行经验，单层、双层滤料快滤池冲洗前水头损失多为 2.0～2.5m 。三层滤料过滤的水头损失较大，因此其冲洗前水头损失也相应增加，一般需 2.0～3.0m 才能保证滤池有 12～24h 的工作周期。

对冲洗前的水头损失，也有认为用滤过水头损失来表达。习惯上滤池冲洗前的水头损失是指流经滤料层和配水系统的水头损失总和，而滤过水头损失为流经滤料层的水头损失。条文中仍按习惯用冲洗前的水头损失。

9.5.22 为保证快滤池有足够的工作周期，避免滤料层产生负压，并从净水工艺流程的高程设置和构筑物造价考虑，条文规定滤层表面以上水深，宜采用 1.5～2.0m 。

9.5.23由于小阻力配水系统一般不适宜用于单格滤池面积大的滤池。因此条文规定了单层滤料滤池宜采用大阻力或中阻力配水系统。

由于三层滤料滤池的滤速较高，如采用大阻力配水系统，会使过滤水头损失过大；而采用小阻力配水系统，又会因单格面积较大而不易做到配水均匀，故条文规定宜采用中阻力配水系统。

9.5.24为避免因冲洗排水槽平面面积过大而影响冲洗的均匀，以及防止滤料在冲洗膨胀时的流失所作的规定。

9.5.25根据国内采用高位水箱 ( 塔 ) 冲洗的滤池，多为单水冲洗滤池，冲洗水箱 ( 塔 ) 容积一般按单格滤池冲洗水量的 1.5～2.0 倍计算，但实际运行中，即使滤池格数较多的水厂也很少出现两格滤池同时冲洗，故条文规定的按单格滤池冲洗水量的 1.5 倍计算，已留有了一定的富余度。

当采用水泵直接冲洗时，由于水泵能力需与冲洗强度相匹配，故水泵能力应按单格滤池冲洗水量设计。

### Ⅶ V形滤池

9.5.26 V形滤池滤料采用粗粒均匀级配滤料，孔隙率较一般细砂级配滤料为大，因而水头损失增长较慢，工作周期可以达到 36～72h，甚至更长。但过长的过滤周期会导致滤层内有机物积聚和菌群的增长，使滤层内产生难以消除的粘滞物。因此根据国内的设计和运行经验，规定冲洗前的水头损失宜用 2.0m 左右。

9.5.27为使滤池保持足够的过滤水头，避免滤层出现负压，根据国内设计和运行经验，规定滤层表面以上的水深不应小于 1.2m 。

9.5.28 V形滤池采用气水反冲，根据一般布置，气、水经分配干渠由气、水分配孔眼进入有一定高度的气水室。在气水室形成稳定的气垫层，通过长柄滤头均匀地将气、水分配于整个滤池面积。目前应用的 V形滤池均采用长柄滤头配气、配水系统，使用效果良好。条文据此作了规定。

9.5.29 V形滤池冲洗水的供给，一般都采用水泵直接自滤池出水渠取水。若采用水箱供应，因冲洗时水箱水位变化，将影响冲洗强度，不利于冲洗的稳定性。同时，采用水泵直接冲洗还能适应气水同冲的水冲强度与单水漂洗强度不同的灵活变化。水泵的能力和配置可按单格滤池气水同冲和单水漂洗的冲洗水量设计，当两者水量不同时，一般水泵宜配置二用一备。

9.5.30冲洗空气一般可由鼓风机或空气压缩机与贮气罐组合两种方式来供应。

鼓风机直接供气的效率比空气压缩机与贮气罐组合供气的效率高，气冲时间可任意调节。大、中型水厂或单格滤池面积大时，宜用鼓风机直接供气。

鼓风机常用的有罗茨风机和多级离心风机，国内在气水反冲滤池中都有使用，两者都可正常工作。罗茨风机的特性是风量恒定，压力变化幅度大；而离心风机的特性曲线与离心水泵类似。

9.5.31 V形进水槽是 V形滤池构造上的特点之一，目的在于沿滤格长度方向均匀分配进水，同时亦起到均匀分配表面扫洗水的作用。 V形槽底配水孔口至中央排水槽边缘的水平距离过大，孔口出流推动力的作用减弱，将影响扫洗效果，结合，国内外的资料和经验，宜在 3.5m 以内，最大不超过 5m 。

国家现行标准《滤池气水冲洗设计规程》CECS 50 规定表面扫洗孔中心低于排水槽顶面 150mm，但根据各地实际运转和测试表明，这样的高度会出现滤料面由排水堰一侧向 V形槽一侧倾斜 ( 排水槽侧高， V形槽侧低 )，如广东某水厂及海口某水厂都出现这一现象；中山小榄镇水厂，因表扫孔偏低而出现扫洗水倒流，影响扫洗效果；吉林二水厂也由于表扫孔过低导致扫洗效果差，出现泡沫浮渣漂浮滞留。根据以上出现的问题，多数认为表扫孔高程宜接近中央排水槽的堰顶高程；有的认为应低于堰顶 30～50mm ；还有的认为应高于堰顶 30mm 。据此条文未对表面扫洗孔的高程作出规定，设计时可根据具体情况确定。

9.5.32为使 V形槽能达到均匀配水目的，应使所有孔眼的直径和作用水头相等。孔径相等易于做到。作用水头则由于槽外滤池水位固定，而槽内水流为沿途非均匀流，水面不平，致使作用水头改变。因此设计时应按均匀度尽可能大 ( 例如 95％ ) 的要求，对 V形槽按非均匀流计算其过水断面，以确定 V形槽的起始和末端的水深。 V形槽斜面一侧与池壁的倾斜度根据国内常用数据规定宜采用 45°～50°。倾斜度小将导致过水断面小，增加槽内流速。

9.5.33进水总渠和进入每格滤池的堰板相结合组成的进水系统是 V形滤池的特点之一，由于进水总渠的起始端与末端水位不同，通过同一高程堰板的过堰流量会有差异，萧山自来水公司的滤池就产生这种情况。因此为保证每格滤池的进水量相等，应设置可调整高度的堰板，以便在实际运行中调整。上海大场水厂采用这一措施，收到很好的效果。

9.5.34气水反冲洗滤池的反冲洗空气总管的高程必须高出滤池的最高水位，否则就有可能产生滤池水倒灌进入风机。安徽马鞍山二水厂曾有此经验教训。

9.5.35长柄滤头配气、配水系统的配气、配水均匀性取决于滤头滤帽顶面是否水平一致。目前国内主要有两种方法，一种是滤头安装在分块的滤板上，因此要求滤板本身平整，整个滤池滤板的水平误差小于± 5mm，以此来控制滤头滤帽顶面的水平；另一种是采用塑料制模板，再在其上整体浇筑混凝土滤板，并配有可调整一定高度的长柄滤头，以控制滤柄顶面的水平。条文规定设计中应采取有效措施，不管采用何种措施只要能使滤头滤帽或滤柄顶表面保持在同一水平高程，其误差不得大于± 5mm 。如果不能保证滤头滤帽或滤柄顶表面高程的一致，在同样的气垫层厚度下，每个滤头的进气面积会不同，将导致进气量的差异，无法均匀地将空气分配在整池滤层上，严重时还将出现脉冲现象或气流短路现象，势必导致不良的冲洗效果。

9.5.36 由于 V形滤池采用滤料层微膨胀的冲洗，因此其冲洗排水槽顶不必像膨胀冲洗时所要高出的距离。根据国内外资料和实践经验，在滤料层厚度为 1.20m 左右时，冲洗排水槽顶面多采用高于滤料层表面 500mm 。条文据此作了规定。

### Ⅷ 虹吸滤池

9.5.37虹吸滤池每格滤池的反冲洗水量来自其余相邻滤格的滤后水量，一般冲洗强度约为滤速的 5～6 倍，当滤池运行水量降低时，这一倍数将相应增加。因此，为保证滤池有足够的冲洗强度，滤池应有与这一倍数相应的最少分格数。

9.5.38虹吸滤池是等滤速、变水头的过滤方式。冲洗前的水头损失过大，不易确保滤后出水水质，并将增加池深，提高造价；冲洗前的水头损失过低，则会缩短过滤周期，增加冲洗水率。根据国内多年设计及水厂运行经验，规定一般可采用 1.5m 。

9.5.39 虹吸滤池的冲洗水头，即虹吸滤池出水堰板高程与冲洗排水管淹没水面的高程差，应按要求的冲洗水量通过水力计算确定。国内使用的虹吸滤池型式大多采用 1.0～1.2m，据此条文作了规定。同时为适应冲洗水量变化的要求，规定要有调整冲洗水头的措施。

9.5.40根据国内经验对虹吸滤池的虹吸进水管和排水管流速作了规定。

### Ⅸ 重力式无阀滤池

9.5.41无阀滤池一般适用于小规模水厂，其冲洗水箱设于滤池上部，容积一般按冲洗一次所需水量确定。通常每座无阀滤池都设计成数格合用一个冲洗水箱。实践证明，在一格滤池冲洗即将结束时，虹吸破坏管口刚露出水面不久，由于其余各格滤池不断向冲洗水箱大量供水，使管口又被上升水位所淹没，致使虹吸破坏不彻底，造成滤池持续不停地冲洗。滤池格数越多，问题越突出，甚至虹吸管口不易外露，虹吸不被破坏而延续冲洗。为保证能使虹吸管口露出水面，破坏虹吸及时停止冲洗，因此合用水箱的无阀滤池一般宜取 2 格，不宜多于 3 格。

9.5.42无阀滤池是变水头、等滤速的过滤方式，各格滤池如不设置单独的进水系统，因各格滤池过滤水头的差异，势必造成各格滤池进水量的相互影响，也可能导致滤格发生同时冲洗现象。故规定每格滤池应设单独进水系统。在滤池冲洗后投入运行的初期，由于滤层水头损失较小，进水管中水位较低，易产生跌水和带入空气。因此规定要有防止空气进入的措施。

9.5.43无阀滤池冲洗前的水头损失值将影响虹吸管的高度、过滤周期以及前道处理构筑物的高程。条文是根据长期设计经验规定的。

9.5.44无阀滤池为防止冲洗时滤料从过滤室中流走，滤料表面以上的直壁高度除应考虑滤料的膨胀高度外，还应加上 100～150mm 的保护高度。

9.5.45为加速冲洗形成时虹吸作用的发生，反冲洗虹吸管应设有辅助虹吸设施。为避免实际的冲洗强度与理论计算的冲洗强度有较大的出入，应设置可调节冲洗强度的装置。为使滤池能在未达到规定的水头损失之前，进行必要的冲洗，需设有强制冲洗装置。

## 9.6 地下水除铁和除锰

### I 工艺流程选择

9.6.1 关于地下水进行除铁和除锰处理的规定。

微量的铁和锰是人体必需的元素，但饮用水中含有超量的铁和锰，会产生异味和色度。当水中含铁量小于 0.3mg/L 时无任何异味；含铁量为 0.5mg/L 时，色度可达 30 度以上；含铁量达 1.0mg/L 时便有明显的金属味。水中含有超量的铁和锰，会使衣物、器具洗后染色。含锰量大于 1.5mg/L 时会使水产生金属涩味。锰的氧化物能在卫生洁具和管道内壁逐渐沉积，产生锰斑。当管中水流速度和水流方向发生变化时，沉积物泛起会引起“黑水”现象。因此，《生活饮用水卫生规范》规定，饮用水中铁的含量不应超过 0.3mg/L，锰的含量不应超过 0.1mg/L 。

生产用水，由于水的用途不同，对水中铁和锰含量的要求也不尽相同。纺织、造纸、印染、酿造等工业企业，为保证产品质量，对水中铁和锰的含量有严格的要求。软化、除盐系统对处理水中铁和锰的含量，亦有较严格的要求。但有些工业企业用水对水中铁和锰含量并无严格要求或要求不一。因此，对工业企业用水中铁、锰含量不宜作出统一的规定，设计时应根据工业用水系统的用水要求确定。

9.6.2 关于地下水除铁、除锰工艺流程选择的原则规定。试验研究和实践经验表明，合理选择工艺流程是地下水除铁、除锰成败的关键，并将直接影响水厂的经济效益。工艺流程选择与原水水质密切相关，而天然地下水水质又是千差万别的，这就给工艺流程选择带来很大困难。因此，掌握较详尽的水质资料，在设计前进行除铁、除锰试验，以取得可靠的设计依据是十分必要的。如无条件进行试验也可参照原水水质相似水厂的经验，通过技术经济比较后确定除铁、除锰工艺流程。

9.6.3地下水除铁技术发展至今已有多种方法。如接触过滤氧化法、曝气氧化法、药剂氧化法等等。工程中最常用的也是最经济的工艺是接触过滤氧化法。

除铁的过程是使 Fe2+氧化生成 Fe(OH)3，再将其悬浮的 Fe(OH)3粒子从水中分离出去，进而达到除铁目的。而 Fe2+氧化生成 Fe(OH)3粒子性状，取决于原水水质。水中可溶性硅酸含量对 Fe(OH)3粒子性状影响颇大。溶解性硅酸能与 Fe(OH)3表面进行化学结合，形成趋于稳定的高分子，分子量在 104以上。所以溶解性硅酸含量越高，生成的 Fe(OH)3粒子直径就越小，凝聚就困难。经许多学者试验与工程实践表明，原水中可溶解性硅酸浓度超过 40mg/L 时就不能应用曝气氧化法除铁工艺，而应采用接触过滤氧化法工艺流程。

接触过滤氧化法是以溶解氧为氧化剂的自催化氧化法。反应生成物是催化剂本身不断地披覆于滤料表面，在滤料表面进行接触氧化除铁反应。曝气只是为了充氧，充氧后应立即进入滤层，避免滤前生成 Fe3+胶体粒子穿透滤层。设计时应使曝气后的水至滤池的中间停留时间越短越好。实际工程中，在 3～5min 之内，不会影响处理效果。

9.6.4关于地下水铁、锰共存情况下，除铁除锰工艺流程选择的规定。

Fe2+、Mn2+离子往往伴生于天然地下水中， Fe2+、Mn2+离子的氧化去除难以分开。中国市政工程东北设计研究院近几年的研究成果指出，地下水中的 Mn2+离子能在除锰菌的作用下，完成生物固锰除锰的生物化学氧化。 Fe2+离子参与 Mn2+离子的生物氧化过程，所以， Fe2+、Mn2+离子可以在同一滤池中去除，此滤池称为生物滤池。无论单级或两级除铁除锰流程都可采用生物滤池。中国市政工程东北设计研究院已成功设计运行了沈阳经济技术开发区等生物除铁除锰水厂。

当原水含铁量低于 6mg/L，含锰量低于 1.5mg/L 时，采用曝气、一级过滤，可在除铁同时将锰去掉。

当原水含铁量、含锰量超过上述数值时，应通过试验研究，必要时，可采用曝气、两级滤池过滤工艺，以达到铁、锰深度净化的目的，先除铁而后除锰。

当原水碱度较低，硅酸盐含量较高时，将影响生成的 Fe2+离子的尺度，形成胶体颗粒。因此，原水开始就充分曝气将使高铁 (Fe3+ ) 穿透滤层，而致使出水水质恶化。此时也应通过试验确定其除铁、除锰的工艺，必要时，可在二级过滤之前再加一次曝气。即：原水曝气——一级除铁、除锰滤池——曝气——二级除铁、除锰滤池。

### Ⅱ 曝气装置

9.6.5关于曝气设备选用的规定。

9.6.6 关于跌水曝气装置主要设计参数的规定。

国内使用情况表明，跌水级数一般采用 1～3 级，每级跌水高度一般采用 0.5～1.0m 。单宽流量各地采用的数值相差悬殊，多数采用 20～50m3/(m·h) 。故条文作了相应规定。

9.6.7关于淋水装置主要设计参数的规定。

目前国内淋水装置多采用穿孔管，因其加工安装简单，曝气效果良好，而采用莲蓬头者较少。理论上，孔眼直径愈小，水流愈分散，曝气效果愈好。但孔眼直径太小易于堵塞，反而会影响曝气效果。根据国内使用经验，孔眼直径以 4～8mm 为宜，孔眼流速以 1.5～2.5m/s 为宜，安装高度以 1.5～2.5m 为宜。淋水装置的安装高度，对板条式曝气塔为淋水出口至最高一层板条的高度；对接触式曝气塔为淋水出口至最高一层填料面的高度；直接设在滤池上的淋水装置为淋水出口至滤池内最高水位的高度。

9.6.8关于喷水装置主要设计参数的规定。

条文中规定了每 10m2 面积设置喷嘴的个数，实际上相当于每个喷嘴的服务面积约为 1.7～2.5m2 。

9.6.9关于射流曝气装置设计计算原则的规定。

某水厂原射流曝气装置未经计算，安装位置不当，使装置不仅不曝气，反而从吸气口喷水。后经计算，并改变了射流曝气装置的位置，结果曝气效果良好。可见，通过计算来确定射流曝气装置的构造是很重要的。东北两个城市采用射流曝气装置已有多年历史，由于它具有设备少、造价低、加工容易、管理方便、溶氧效率较高等优点，故迅速得以在国内十多个水厂推广使用，效果良好。实践表明，原水经射流曝气后溶解氧饱和度可达 70％～80％，但 CO2散除率一般不超过 30％， pH 值无明显提高，故射流曝气装置适用于原水铁、锰含量较低，对散除 C02和提高 pH 值要求不高的场合。

9.6.10关于压缩空气曝气需气量的规定。

9.6.11关于板条式曝气塔主要设计参数的规定。

9.6.12 关于接触式曝气塔主要设计参数的规定。

实践表明，接触式曝气塔运转一段时间以后，填料层易被堵塞。原水含铁量愈高，堵塞愈快。一般每 1～2 年就应对填料层进行清理。这是一项十分繁重的工作，为方便清理，层间净距一般不宜小于 600mm 。

9.6.13关于设有喷淋设备的曝气装置淋水密度的规定。

根据生产经验，淋水密度一般可采用 5～10m3/(m2·h) 。但直接装设在滤池上的喷淋设备，其淋水密度相当于滤池的滤速。

9.6.14关于叶轮式表面曝气装置主要设计参数的规定。

试验研究和东北地区采用的叶轮表面曝气装置的实践经验表明，原水经曝气后溶解氧饱和度可达 80％以上，二氧化碳散除率可达 70％以上， pH 值可提高 0.5～1.0 。可见，叶轮表面曝气装置不仅溶氧效率较高，而且能充分散除二氧化碳，大幅度提高 pH 值。使用中还可根据要求适当调节曝气程度，管理条件也较好，故近年来已逐渐在工程中得以推广使用。设计时应根据曝气程度的要求来确定设计参数，当要求曝气程度高时，曝气池容积和叶轮外缘线速度应选用条文中规定的上限，叶轮直径与池长边或直径之比应选用条文中规定数据的下限。

9.6.15 关于曝气装置设在室内时应考虑通风设施的原则规定。

### Ⅲ 除铁、除锰滤池

9.6.16关于除铁、除锰滤池滤料的规定。

20 世纪 60 年代发展起来的天然锰砂除铁技术，由于其明显的优点而迅速在全国推广使用。近年来，除铁技术又有了新的发展，接触氧化除铁理论认为，在滤料成熟之后，无论何种滤料均能有效地除铁，起着铁质活性滤膜载体的作用。因此，除铁、除锰滤池滤料可选择天然锰砂，也可选择石英砂及其他适宜的滤料。“地下水除铁课题组”调查及试验研究结果表明，石英砂滤料更适用于原水含铁量低于 15mg/L 的情况，当原水含铁量＞15mg/L 时，宜采用无烟煤一石英砂双层滤料。

9.6.17关于除铁除锰滤池主要设计参数的规定。

条文依据国内生产经验和试验研究结果而定。滤料粒径，当采用石英砂时，最小粒径一般为 0.5～0.6mm，最大粒径一般为 1.2～1.5mm ；当采用天然锰砂时，最小粒径一般为 0.6mm，最大粒径一般为 1.2～2.0mm 。条文对滤料层厚度规定的范围较大，使用时可根据原水水质和选用的滤池型式确定。国内已有的重力式滤池的滤层厚度一般采用 800～1000mm，压力式滤池的滤层厚度一般采用 1000～1200mm，甚至有厚达 1500mm 的。然而重力式滤池和压力式滤池并无实质上的区别，只是构造不同而已，因此主要还应根据原水水质来确定滤层厚度。

9.6.18关于除铁、除锰滤池配水系统和承托层选用的规定。

9.6.19 关于除铁、除锰滤池冲洗强度、膨胀率和冲洗时间的规定。

以往设计和生产中采用的冲洗强度、膨胀率较高，通过试验研究和生产实践发现，滤池冲洗强度过高易使滤料表面活性滤膜破坏，致使初滤水长时间不合格，也有个别把承托层冲翻的实例。冲洗强度太低则易使滤层结泥球，甚至板结。因此，除铁、除锰滤池冲洗强度应适当。当天然锰砂滤池的冲洗强度为 18L/(m2·s)，石英砂滤池的冲洗强度为 13～15L/(m2·s) 时，即可使全部滤层浮动，达到预期的冲洗目的。

## 9.7 除氟

### I 一般规定

9.7.1关于生活饮用水除氟处理范围的规定。

人体中的氟主要来自饮用水。氟对人体健康有一定的影响。长期过量饮用含氟高的水可引起慢性中毒，特别是对牙齿和骨骼。当水中含氟量在 0.5mg/L 以下时，可使龋齿增加，大于 1.0mg/L 时，可使牙齿出现斑釉。我国《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 和《生活饮用水水质卫生规范》规定了饮用水中的氟化物含量小于 1.0mg/L 。

9.7.2关于除氟方法和适用原水水质的规定。

除氟的方法很多，如活性氧化铝吸附法、反渗透法、电渗析法、混凝沉淀法、离子交换法、电凝聚法、骨碳法等，本规范仅对常用的前 4 种除氟方法作了有关技术规定。

饮用水除氟的原水主要为地下水，在我国的华北和西北存在较多的地下水高氟地区，一般情况下高氟地下水中氟化物含量在 1.0～10mg/L 范围内。若原水中的氟化物含量大于 10mg/L，可采用增加除氟流程或投加熟石灰预处理的方法。悬浮物量和含盐量是设备的基本要求，当含盐量超过 10000mg/L 时，除氟率明显下降，原水若超过限值，应采用相应的预处理措施。

9.7.3 关于除氟过程中产生的废水及泥渣排放的规定。

除氟过程中产生的废水，其排放应符合现行国家标准《污水综合排放标准》 GB 8978 的规定。泥渣按其去向进入垃圾填埋厂的应符合现行国家标准《生活垃圾填埋污染控制标准》 GB 16889 的规定，进入农田的应符合现行国家标准《农用污泥中污染物控制标准》 GB 4284 的规定。

### Ⅱ 混凝沉淀法

9.7.4关于混凝沉淀法进水水质及使用药剂的规定。

混凝沉淀法主要是通过絮凝剂形成的絮体吸附水中的氟，经沉淀或过滤后去除氟化物。当原水中含氟量大于 4mg/L 时不宜采用混凝沉淀法，否则处理水中会增加 SO42-、 C1-等物质，影响饮用水质量。

药剂一般以采用铝盐去除效果较好，可选择氯化铝、硫酸铝、碱式氯化铝等。

9.7.5关于絮凝剂投加量的规定。

絮凝剂投加量受原水含氟量、温度、 pH 值等因素影响，其投加量应通过试验确定。一般投加量 ( 以 A13+计 ) 宜为原水含氟量的 10～15 倍 ( 质量比 ) 。

9.7.6关于混凝沉淀工艺流程的规定。

9.7.7关于混合、絮凝和过滤的设计参数的规定。

9.7.8关于混凝沉淀时间的规定。

### Ⅲ 活性氧化铝吸附法

9.7.9 关于活性氧化铝滤料粒径的规定。

活性氧化铝的粒径越小吸附容量越高，但粒径越小强度越差，而且粒径小于 0.5mm 时，反冲造成的滤料流失较大。粒径 1mm 的滤料耐压强度一般能达到 9.8N /粒。

9.7.10关于原水在进入滤池前调整 pH 值的规定。

一般含氟量较高的地下水其碱度也较高 (pH 值大于 8.0，偏碱性 )，而 pH 值对活性氧化铝的吸附容量影响很大。经试验，进水 pH 值在 6.0～6.5 时，活性氧化铝吸附容量一般可为 4～5g(F-)/kg(A12O3) ；进水 pH 值在 6.5～7.0 时，吸附容量一般可为 3～4g(F-)/kg(A12O3) ；若不调整 pH 值，吸附容量仅在 lg(F-)/kg(A12O3) 左右。

9.7.11关于吸附滤池滤速和运行方式的规定。

9.7.12关于滤池滤料厚度的规定。

9.7.13关于再生药剂的规定。

9.7.14关于再生方式的规定。

首次反冲洗滤层膨胀率宜采用 30％～50％，反冲时间宜采用10～15min，冲洗强度一般可采用12～16L/(m2·s) 。

再生溶液宜自上而下通过滤层。采用氢氧化钠再生，浓度可为 0.75％～1％，消耗量可按每去除 1g 氟化物需要 8～10g 固体氢氧化钠计算，再生液用量容积为滤料体积的 3～6 倍，再生时间为 1～2h，流速为 3～10m/h ；采用硫酸铝再生，浓度可为 2％～3％，消耗量可按每去除 1g 氟化物需要 60～80g 固体硫酸铝计算，再生时间为 2～3h，流速为 1.0～2.5m/h 。

再生后滤池内的再生溶液必须排空。

二次反冲强度宜采用 3～5L/(m2·s)，反冲时间 1～3h 。采用硫酸铝再生，二次反冲终点出水的 pH 值应大于 6.5 ；采用氢氧化钠再生，二次反冲后应进行中和，中和宜采用 1％硫酸溶液调节进水 pH 值至 3 左右，直至出水 pH 值降至 8～9 时为止。

### Ⅳ 电渗析法

9.7.15关于电渗析器选择及电渗析流程长度、级、段数确定的规定。

电渗析器应根据原水水质、处理水量、出水水质要求和氟离子的去除率选择主机型号、流量、级、段和膜对数。当处理水量大时，可采用多台并联方式。为提高出水水质，可采用多台电渗析串联方式，也可采用多段串联即增加段数，延长处理流程；为增加产水量可以增加电渗析单台的膜对数。

9.7.16关于电渗析倒极器的规定。

倒极器可采用手动、气动、电动、机械倒极装置。若采用手动倒极，由于不能严格地长期按时操作，常产生结垢情况，而严重影响电渗析的正常运行。为降低造价，易于维修，宜采用自动倒极装置。

9.7.17关于电渗析电极的规定。

电极应具有良好的导电性能、电阻小、机械强度高、化学及电化学稳定性好。

经石蜡或树脂浸渍处理后的石墨，用其作电极，一般在苦咸水或海水淡化中使用寿命较长；钛涂钌电极导电性好，耐腐蚀性强。为杜绝纯铅离子的渗入，用作饮用水处理时不得采用铅电极。

9.7.18关于电渗析淡水、浓水、极水流量的规定。

为保持膜两侧浓、淡室压力的一致，浓水应取与淡水相同的流量，但为节水，一般在不低于 2/3 流量时，仍可以安全运行。浓水建议循环使用。

极水流量一般可为 1/3～1/5 的淡水流量。太高产生浪费，太低会影响膜的寿命，并且会发生水的渗透污染。

9.7.19关于进入电渗析器水压的规定。

国内离子交换膜，最高爆破强度可达 0.7MPa 。为保护膜片，规定进入电渗析器水压不超过 0.3MPa 。

9.7.20关于电渗析主机酸洗周期的规定。

电渗析主机酸洗周期是根据原水硬度、含盐量不同而变化，并与运行管理好坏有直接关系。电渗析工作过程中水中的钙、镁及其他阳离子向阴极方向移动，并在交换膜面或多或少积留，甚至造成结垢。电极的倒换即浓室变淡室，离子也反向移动，可以使膜消垢。因此，频繁倒换电极，可以延长酸洗周期。倒换电极较频繁时，酸洗周期可为 1～4 周。酸洗液宜采用工业盐酸，浓度可为 1.0％～1.5％，不得大于 2％；宜采用动态循环方式，酸洗时间一般可为 2h 。

### V 反渗透法

9.7.21关于反渗透装置组成的规定。

除氟的反渗透装置一般包括保安过滤器、反渗透膜元件、压力容器、高压泵、清洗系统、加药系统以及水质检测仪表、控制仪表等控制系统。

保安过滤器的滤芯使用时间不宜过长，一般可根据前后压差来确定调换滤芯，压差不宜大于 0.1MPa 。宜采用 14～15m 3/(m2·h) 滤元过滤。使用中应定时反洗、酸洗，必要时杀菌。

反渗透膜的选取应根据不同的原水情况及工程要求。反渗透系统产水能力在 3 m3/h 以下时，宜选用直径为 101.6mm 的膜元件；系统产水能力在 3 m3/h 以上时，宜选用直径为 203.2mm 的膜元件。

反渗透膜壳建议采用优质不锈钢或玻璃钢。膜的支撑材料、密封材料、外壳等应无不纯物渗出，能耐 H2O2等化学药品的氧化及腐蚀等，一般可采用不锈钢材质。管路部分高压可用优质不锈钢，低压可用国产 ABS 或 UPVC 工程塑料。产水输送管路管材可用不锈钢。

高压泵可采用离心泵、柱塞泵、高速泵或变频泵，其出口应装止回阀和闸阀；高压泵前应设低压保护开关，高压泵后及产水侧应设高压保护开关。

应设置监测进水的 FI、pH 值、电导率、游离氯、温度等以及产水的电导率、 DO 、颗粒、细菌、 COD 等的水质检测仪表。

进水侧应设高温开关及高、低 pH 值开关；浓水侧应设流量开关；产水侧应设电导率开关。整个系统应有高低压报警、加药报警、液位报警、高压泵入口压力不足报警等报警控制装置。

9.7.22关于进入反渗透装置原水水质和预处理的规定。

污染指数表示的是进水中悬浮物和胶体物质的浓度和过滤特性，是表征进水对微孔滤膜堵塞程度的一个指标。微量悬浮物和胶状物一旦堵塞反渗透膜，膜组件的产水量和脱盐率会明显降低，甚至影响膜的寿命，因此反渗透对污染指数这个指标有严格要求。

原水中除了悬浮物和胶体外，微生物、硬度、氯含量、 pH 值及其他对膜有损害的物质，都会直接影响到膜的使用寿命及出水水质，关系到整个净化系统的运行及效果。一般膜组件生产厂家对其产品的进水水质会提出严格要求，当原水水质不符合膜组件的要求时，就必须进行相应的预处理。

9.7.23关于反渗透装置设备安放方面的规定。

9.8  除砷

### Ⅰ―般规定

9.8.1关于生活饮用水进行除砷处理的规定。

砷对人体健康有害，长期摄入可引发各种癌症、心肌萎缩、动脉硬化、人体免疫系统削弱等疾病，甚至可以引起遗传中毒。我国目前实施的《生活饮用水卫生标准》GB5749规定了饮用水中的含砷浓度小于0.01mg/L，小型集中式供水和分散式供水受条件限制时小于0.05mg/L。原水中砷含量过高应首先探讨替换水源，如无更适宜的水源则必须进行除砷处理。

9.8.2关于生活饮用水除砷处理方法的一般规定。

除砷的方法较多，本条文中列出了较为成熟的四种工艺，另外还有化学法（电解法等）、生物法（包括生物絮凝法、生物氧化法等）。在具体实施时，应根据除砷小型实验装置的运行参数和各种除砷工艺的技术经济比较来确定具体工艺。

9.8.3本节9.8.2条中提到的除砷方法对As3+的去除效果较差，而对As5+的去除效果较好，因此，对于As3+的去除要首先预氧化。目前，氧化的方法有化学氧化法和生物氧化法。

9.8.4关于防止对环境再污染的规定。

### Ⅱ 反渗透法

9.8.5反渗透法除砷是四种除砷方法中造价最高的一种，其他的几种除砷法只适用于砷含量较低的原水，对于砷含量较高的原水只有采用反渗透法处理才能达到饮用水的标准。

9.8.6关于反渗透法除砷工艺选择的规定。

反渗透法除砷工艺对As5+（砷酸和AsO43-）的去除率达99%；对含As3+（二氧化二砷和AsO43-）的原水应进行预氧化，氧化剂可采用高锰酸钾或液氯，反渗透膜的进水pH值宜控制在6～9左右。

9.8.7关于采用反渗透装罝除砷时进水水质、工艺、运行维护等规定。

### Ⅲ  离子交换法

9.8.10 关于除砷交换树脂选用和交换柱设计的一般规定。

离子交换树脂除了本条文中所述的聚苯乙烯树脂，还可采用用螯合剂浸渍多孔聚合物树脂制成的螯合树脂等。

9.8.11关于离子交换树脂再生液选用的规定。

离子交换树脂的再生技术除了条文中所述的NaCl再生法、酸碱再生法，还有CO2再生离子交换法、电再生法、超声脱附等。

9.8.12关于NaCl溶液再生用量和树脂使用次数的规定。

树脂盐水再生可使用次数约为10次。

9.8.13关于处理含砷废盐溶液的规定。

可投加FeCl3除砷，投加量为39kg FeCl3/kg As。另外，含砷的废盐溶液也可进行石灰软化处理。

### Ⅳ 吸附法

9.8.14关于吸附法除砷工艺适用范围的规定。

原水经吸附处理脱砷后，再加入NaOH，将pH调至6.8～7.5，以降低出水的腐蚀性。含As3+的待处理水须先氧化成As5+，否则除珅效果不佳。

9.8.15关于选用吸附剂和再生液的一般规定。

除了本条文中所述的吸附剂，可以用作砷吸附剂的材料还有天然珊瑚、膨润土、沸石、红泥、椰子壳、涂层砂以及天然或合成的金属氧化物及其水合氧化物等，再生用的氢氧化钠溶液浓度宜为4%，每次再生损耗氧化铝约为2%。

9.8.17 关于活性氧化铝吸附除砷设计参数的规定。

活性氧化铝在近中性水中其选择性吸附顺序：OH-﹥H3SiO4-﹥H3SiO4﹥F-<SO42-﹥HCO3-﹥Cl-﹥NO3-。

9.8.19 关于活性炭吸附除砷设计参数、吸附器布置形式的规定。

活性炭吸附过滤器单柱适用于间歇运行，可以使用较长时间并无需经常换炭和再生。多柱并联系统适用于连续运行或处理的流量较大，所用水泵扬程较低，动力较省。

### Ⅵ 混凝沉淀法

9.8.20关于混凝沉淀法除砷工艺适用范围的规定。

对于含砷超过1mg/L的原水应采用二级除砷，先用混凝沉淀法将砷含量降到0.5mg/L以下，再用离子交换法、反渗透法或吸附法进一步除砷。

混凝沉淀对As5+的去除效果可为95%，对As3+的去除效果为50%～60%。因此，为提离对含As3+原水的处理效果，宜进行预氧化，氧化剂可采用高锰酸钾或液氯。

9.8.22 关于混凝剂选择的规定。

混凝剂可选用FeCl3、FeSO4或Al2（SO4）3、AlCl3，但铁盐除砷效果一般高于铝盐，而且铝盐的投量大且沉降性能较差，因此，推荐使用铁盐。

9.8.23关于沉淀池设计参数的规定。

原水进入沉淀池前加过量的混凝剂调节pH值至6～7.5，As5+将和混凝剂在沉淀池内发生沉淀和共沉淀作用，而后经过滤处理除砷。

9.8.25关于铁盐混凝-微滤工艺除砷的规定。

有研究表明，混凝-微滤工艺除砷是一种经济高效的除砷方法，选用0.2μm的微滤膜，混凝后直接过滤，浓缩倍率很高，对浓缩液的处理有利。

9.8.26多介质过滤法是根据复合介质的组合原理，依靠不同介质的协同吸附作用，通过过滤装置完成除砷的过程。吸附滤池空床接触时间与原水砷含量有关。

河南省郑州市东周水厂水源为黄河地下侧渗水。目前出厂水中砷含量为0.007~0.008mg/L。为了强化除砷示范研究，在水厂增加加药车间（按10万m3/d处理量设计），提高出厂水质。采用曝气-接触氧化过滤工艺，药剂为FeCl3絮凝剂和KMnO4氧化剂的组合方式，出水砷浓度可降至0.007mg/L以下。进一步降低出厂水砷含量。

## 9.8  除砷

### Ⅰ―般规定

9.8.1关于生活饮用水进行除砷处理的规定。

砷对人体健康有害，长期摄入可引发各种癌症、心肌萎缩、动脉硬化、人体免疫系统削弱等疾病，甚至可以引起遗传中毒。我国目前实施的《生活饮用水卫生标准》GB5749规定了饮用水中的含砷浓度小于0.01mg/L，小型集中式供水和分散式供水受条件限制时小于0.05mg/L。原水中砷含量过高应首先探讨替换水源，如无更适宜的水源则必须进行除砷处理。

9.8.2关于生活饮用水除砷处理方法的一般规定。

除砷的方法较多，本条文中列出了较为成熟的四种工艺，另外还有化学法（电解法等）、生物法（包括生物絮凝法、生物氧化法等）。在具体实施时，应根据除砷小型实验装置的运行参数和各种除砷工艺的技术经济比较来确定具体工艺。

9.8.3本节9.8.2条中提到的除砷方法对As3+的去除效果较差，而对As5+的去除效果较好，因此，对于As3+的去除要首先预氧化。目前，氧化的方法有化学氧化法和生物氧化法。

9.8.4关于防止对环境再污染的规定。

### Ⅱ 反渗透法

9.8.5反渗透法除砷是四种除砷方法中造价最高的一种，其他的几种除砷法只适用于砷含量较低的原水，对于砷含量较高的原水只有采用反渗透法处理才能达到饮用水的标准。

9.8.6关于反渗透法除砷工艺选择的规定。

反渗透法除砷工艺对As5+（砷酸和AsO43-）的去除率达99%；对含As3+（二氧化二砷和AsO43-）的原水应进行预氧化，氧化剂可采用高锰酸钾或液氯，反渗透膜的进水pH值宜控制在6～9左右。

9.8.7关于采用反渗透装罝除砷时进水水质、工艺、运行维护等规定。

### Ⅲ  离子交换法

9.8.8关于离子交换法除砷适用范围的规定。

9.8.9关于离子交换法除砷工艺流程的规定。

9.8.10关于除砷交换树脂选用和交换柱设计的一般规定。

离子交换树脂除了本条文中所述的聚苯乙烯树脂，还可采用用螯合剂浸渍多孔聚合物树脂制成的螯合树脂等。

9.8.11关于离子交换树脂再生液选用的规定。

离子交换树脂的再生技术除了条文中所述的NaCl再生法、酸碱再生法，还有CO2再生离子交换法、电再生法、超声脱附等。

9.8.12关于NaCl溶液再生用量和树脂使用次数的规定。

树脂盐水再生可使用次数约为10次。

9.8.13关于处理含砷废盐溶液的规定。

可投加FeCl3除砷，投加量为39kg FeCl3/kg As。另外，含砷的废盐溶液也可进行石灰软化处理。

### Ⅳ 吸附法

9.8.14关于吸附法除砷工艺适用范围的规定。

原水经吸附处理脱砷后，再加入NaOH，将pH调至6.8～7.5，以降低出水的腐蚀性。含As3+的待处理水须先氧化成As5+，否则除珅效果不佳。

9.8.15关于选用吸附剂和再生液的一般规定。

除了本条文中所述的吸附剂，可以用作砷吸附剂的材料还有天然珊瑚、膨润土、沸石、红泥、椰子壳、涂层砂以及天然或合成的金属氧化物及其水合氧化物等，再生用的氢氧化钠溶液浓度宜为4%，每次再生损耗氧化铝约为2%。

9.8.16关于吸附法除砷工艺的规定。

9.8.17关于活性氧化铝吸附除砷设计参数的规定。

活性氧化铝在近中性水中其选择性吸附顺序：OH-﹥H3SiO4-﹥H3SiO4﹥F-<SO42-﹥HCO3-﹥Cl-﹥NO3-。

9.8.18关于活性氧化铝吸附法除砷再生设计参数的规定。

9.8.19关于活性炭吸附除砷设计参数、吸附器布置形式的规定。

活性炭吸附过滤器单柱适用于间歇运行，可以使用较长时间并无需经常换炭和再生。多柱并联系统适用于连续运行或处理的流量较大，所用水泵扬程较低，动力较省。

### V 混凝沉淀法

9.8.20关于混凝沉淀法除砷工艺适用范围的规定。

对于含砷超过1mg/L的原水应采用二级除砷，先用混凝沉淀法将砷含量降到0.5mg/L以下，再用离子交换法、反渗透法或吸附法进一步除砷。

混凝沉淀对As5+的去除效果可为95%，对As3+的去除效果为50%～60%。因此，为提离对含As3+原水的处理效果，宜进行预氧化，氧化剂可采用高锰酸钾或液氯。

9.8.21关于混凝沉淀法除砷工艺流程的规定。

9.8.22关于混凝剂选择的规定。

混凝剂可选用FeCl3、FeSO4或Al2（SO4）3、AlCl3，但铁盐除砷效果一般高于铝盐，而且铝盐的投量大且沉降性能较差，因此，推荐使用铁盐。

9.8.23关于沉淀池设计参数的规定。

原水进入沉淀池前加过量的混凝剂调节pH值至6～7.5，As5+将和混凝剂在沉淀池内发生沉淀和共沉淀作用，而后经过滤处理除砷。

9.8.24关于混凝沉淀法除砷过滤设备选用的规定。

9.8.25关于铁盐混凝-微滤工艺除砷的规定。

研究表明，混凝-微滤工艺除砷是一种经济高效的除砷方法，选用0.2μm的微滤膜，混凝后直接过滤，浓缩倍率很高，对浓缩液的处理有利。

9.8.26多介质过滤法是根据复合介质的组合原理，依靠不同介质的协同吸附作用，通过过滤装置完成除砷的过程。吸附滤池空床接触时间与原水砷含量有关。

河南省郑州市东周水厂水源为黄河地下侧渗水。目前出厂水中砷含量为0.007~0.008mg/L。为了强化除砷示范研究，在水厂增加加药车间（按10万m3/d处理量设计），提高出厂水质。采用曝气-接触氧化过滤工艺，药剂为FeCl3絮凝剂和KMnO4氧化剂的组合方式，出水砷浓度可降至0.007mg/L以下。进一步降低出厂水砷含量。

## 9.9 消毒

### Ⅰ 一般规定

9.9.1为确保卫生安全，生活饮用水必须消毒。

通过消毒处理的水质不仅要满足生活饮用水水质卫生标准中与消毒相关的细菌学指标，同时，由于各种消毒剂消毒时会产生相应的副产物，因此还要求满足相关的感官性状和毒理学指标，确保居民安全饮用。

目前，国内执行的生活饮用水卫生标准和规范为：现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749，建设部城镇建设行业标准《城市供水水质标准》 CJ/T 206 。

9.9.2 关于消毒剂和消毒方法选择的规定。

常用的消毒方法主要为氯消毒和氯胺消毒，也可采用二氧化氯消毒、臭氧消毒、紫外线消毒以及各种方法的组合。其中紫外线消毒是一种物理消毒方法。从国外的最新发展趋势看，紫外线消毒正在成为净水处理中重要消毒手段之一。美国环保总署正在修订的饮用水处理标准中增加了隐孢子虫作为卫生学指标之一。国家现行标准《城市供水水质标准》 CJ/T 206 中，也增加了兰氏贾第虫和隐孢子虫指标。根据美国最新研究结果表明，紫外线是控制贾第虫和隐孢子虫等寄生虫最为经济有效的消毒方法。同时，组合式消毒工艺，即多屏障消毒策略将逐渐被净水行业广泛认同和接受。

如果单独采用臭氧消毒或紫外线消毒时，出厂前应补加氯或氯制剂消毒，以满足出厂余氯要求。

9.9.3关于消毒剂投加点选择的规定。

不同消毒剂和不同的原水水质，其投加点不尽相同。根据对目前几十个城市调查的反馈情况，大多采用氯消毒，水源水质较好的净水厂多数采用混凝前和滤后两点加氯。

9.9.4关于消毒剂设计投加量的规定。

设计投加量对于水质较好水源的净水厂可按相似条件下的运行经验确定；对多水源和原水水质较差的净水厂，原水水质变化使消毒剂投加点目的不同，会使投加量相差悬殊，因此有必要按出厂水与投加消毒剂相关的水质控制指标，通过试验确定各投加点的最大消毒剂投加量作为设计投加量。

9.9.5 关于确定消毒剂与水接触时间的规定。

化学法消毒工艺的一条实用设计准则为接触时间 T(min)×接触时间结束时消毒剂残留浓度 C(mg/L)，被称为 CT 值。消毒接触一般采用接触池或利用清水池。由于其水流不能达到理想推流，所以部分消毒剂在水池内的停留时间低于水力停留时间 t，故接触时间 T 需采用保证 90％的消毒剂能达到的停留时间 t，即 T10进行计算。 T10为水池出流 10％消毒剂的停留时间。 T10/t 值与消毒剂混合接触效率有关，值越大，接触效率越高。影响清水池 T10/t 的主要因素有清水池水流廊道长宽比、水流弯道数目和形式、池型以及进、出口布置等。一般清水池的 T10/t 值多低于 0.5，因此应采取措施提高接触池或清水池的 T10/t 值，保证必要的接触时间。

对于一定温度和 pH 值的待消毒处理水，不同消毒剂对粪便大肠菌、病毒、兰氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫灭活的 CT 值也不同。

摘自美国地表水处理规则 (SWTR)，达到 1-log 灭活 (90％灭活率)兰氏贾第虫和在 pH 值 6～9 时达到 2-log、3-log 灭活 (99％、99.9％灭活率)肠内病毒的 CT 值，参见表 11 、表 12 。

各种消毒剂与水的接触时间应参考对应的 CT 值，并留有一定的安全系数加以确定。

表11    灭活1-log兰氏贾第虫的CT值

| 消毒剂 | PH值 | 在水温下的CT值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.5℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ |
| 2mg/L的游离残留氯 | 6 | 49 | 39 | 29 | 19 | 15 | 10 |
|  | 7 | 70 | 55 | 41 | 28 | 21 | 14 |
|  | 8 | 101 | 81 | 61 | 41 | 30 | 20 |
|  | 9 | 146 | 118 | 88 | 59 | 44 | 29 |
| 臭氧 | 6～9 | 0.97 | 0.63 | 0.48 | 0.32 | 0.24 | 0.16 |
| 二氧化氯 | 6～9 | 21 | 8.7 | 7.7 | 6.3 | 5 | 3.7 |
| 氯胺(预生成的) | 6～9 | 1270 | 735 | 615 | 500 | 370 | 250 |

表12    在PH值6～9时灭活肠内病毒的CT值

| 消毒剂 | 灭活log | 在水温下的CT值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.5℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ |
| 游离残留氯 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 臭氧 | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.15 |
|  | 3 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
| 二氧化氯 | 2 | 8.4 | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 2.1 | 1.4 |
|  | 3 | 25.6 | 17.1 | 12.8 | 8.6 | 6.4 | 4.3 |
| 氯胺(预生成的) | 2 | 1243 | 857 | 643 | 428 | 321 | 214 |
|  | 3 | 2063 | 1423 | 1067 | 712 | 534 | 356 |

9.9.6关于采用消毒剂及消毒系统设计应执行国家有关规范、标准和规程的规定。

《消毒管理办法》(中华人民共和国卫生部 2002 年 7 月 1 日颁布)第十七条、第十八条对消毒设备、产品和药剂的标准和质量均有规定，应严格执行。

对于广泛应用的氯消毒系统，按现行国家标准《职业性接触毒物危害程度分级》 GB 5044，氯属于Ⅱ级（高度危害）物质，加氯消毒系统的设计必须执行现行国家标准《氯气安全规程》 GB 11984 。

### Ⅱ 氯消毒和氯胺消毒

9.9.7关于采用氯消毒和氯胺消毒消毒剂的有关规定。

通过查阅资料和对国内几十个城市水厂的调查，目前国内外仍以液氯消毒作为普遍采用的消毒方法。

饮用水的氯消毒，将液氯汽化后通过加氯机将氯气投入待处理水中，形成次氯酸 (HOCｌ) 和次氯酸根 (OCｌ-)，统称游离性有效氯 (FAC) 。在 25℃、pH＝7.0 时，两种成分约各占 50％。游离性有效氯有杀菌消毒及氧化作用。

氯胺又称化合性有效氯 (CAC)，在处理水中通常按一定比例投加氯气和氨气，当 pH＝7～10 时，稀溶液很快合成氯胺。氯胺消毒较之氯消毒可减少三卤甲烷 (THMs) 的生成量，减轻氯酚味；并可增加余氯在供水管网中的持续时间，抑制管网中细菌生成。故氯胺消毒常用于原水中有机物多和清水输水管道长、供水区域大的净水厂。

9.9.8 关于氯胺消毒时，氯和氨投加比例的规定。

9.9.9关于氯消毒和氯胺消毒与水接触时间的规定。

按现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 和《城市供水水质标准》 CJ/T 206 的要求，与水接触 30min 后，出厂水游离余氯应大于 0.3mg/L，(即氯消毒 CT 值≥ 9mg·min/L)，或与水接触 120min 后，出厂水总余氯大于 0.6 mg/L，(即氯胺消毒 CT 值≥72mg·min/L) 。

对于无大肠杆菌和大肠埃希菌的地下水，可利用配水管网进行消毒接触。对污染严重的地表水，应使用较高的 CT 值。

世界卫生组织 (WHO) 认为由原水得到无病毒出水，需满足下列氯消毒条件：出水浊度≤ 1.0NTU，pH ＜ 8，接触时间 30min，游离余氯＞0.5mg/L 。

9.9.10关于加氯机和加氯系统的有关规定。

根据几十个城市的调查反馈情况，大多数净水厂液氯消毒及加压站补氯均采用了全真空自动加氯系统。其控制方式，前加氯多为流量比例(手动或自动)投加，后加氯多采用流量、余氯复合环控制投加。根据现行国家标准《氯气安全规程》GB 11984 规定，瓶内液氯不能用尽，必须留有余压，因此氯源的切换多采用压力切换。

9.9.11关于加氯机的加氯计量和安全措施的规定。

9.9.12 关于采用漂白粉消毒时的有关规定。

9.9.13关于加氨方式和相关措施的规定。

9.9.14关于加氯间和氯库、加氨间和氨库位置的规定。

英国《供水设计手册》中规定：加氯间及氯库应与其他建筑的任何通风口相距不少于 25m，贮存氯瓶、气态氯储槽和液态氯储槽的氯库应与其他建筑边界相距分别不少于 20m、40m、60m 。

9.9.15关于加氯(氨)间采暖方式的规定。

从安全防火、防爆考虑，条文删去了原规范中的火炉采暖。

9.9.16关于提高氯瓶出氯量措施的规定。

9.9.17关于加氯(氨)间及氯(氨)库采用安全措施的规定。

根据国家现行标准《工业企业设计卫生标准》CBZ 1 规定，室内空气中氯气允许浓度不得超过 1mg/m3，故加氯间(真空加氯间除外)及氯库应设置泄漏检测仪和报警设施。

当室内空气含氯量≥ 1mg/m3时，自动开启通风装置；当室内空气含氯量≥ 5mg/m3时，自动报警，并关闭通风装置；当室内空气含氯量≥ 10mg/m3时，自动开启漏氯吸收装置。因此漏氯检测仪的测定范围为： 1～15mg/m3。

加氯设施的设计应将泄漏减至最低程度，万一出现泄漏，应及时控制，故本条文规定氯库应设有漏氯事故的处理设施，并应设置全套漏氯吸收装置(处理能力按 1h 处理 1 个所用氯瓶漏氯量计)。氯吸收塔尾气排放应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》 GB 16297 中氯气无组织排放时周界外浓度最高点为 0.5 mg/m3的规定。

漏氯吸收装置与消防设备类似，不常使用，但必须注意维护，确保随时可安全运行。漏氯吸收装置应设在临近氯库的单独房间内，用地沟与氯库相通。

氨是有毒的、可燃的，比空气轻。氨瓶间仓库安全措施与氯库相似，但还需有防爆措施。

9.9.18关于加氯(氨)间及其仓库通风的规定。

参照美国规范，对通风系统设计作了规定。

9.9.19关于加氯(氨)间设置安全防范设施的规定。

9.9.20关于加氯(氨)给水管道的供水要求及加氯(氨)管道材料的规定。

消毒药剂均系强氧化剂，对某些材料有腐蚀作用，本条文中规定加氯(氨)的管道及配件应采用耐腐蚀材料。氨水溶液及氨对铜有腐蚀性，故宜用塑料制品。

9.9.21关于加氯、加氨设备及其管道设置备用的规定。

为保证不间断加氯(氨)，本条文对备用作了相应的规定。

9.9.22关于消毒剂仓库设置、仓库储备量和起重设备的规定。

固定储备量是指由于非正常原因导致药剂供应中断，而在药剂仓库内设置的在一般情况下不准动用的储备量，应按水厂的重要性来决定。据调查，一般设计中均按最大用量的 7～15d 计算。周转储备量是指考虑药剂消耗与供应时间之间的差异所需的储备量，可根据当地货源和运输条件确定。

### Ⅲ 二氧化氯消毒

9.9.22二氧化氯是世界卫生组织 (WHO) 和世界粮农组织 (FAO) 向全世界推荐的 AI 级广谱、安全和高效的消毒剂。目前在欧、美发达国家的净水厂多有采用。

参考美国、日本的净水厂设计手册，二氧化氯通常作为净水厂前加氯的代用预氧化剂。因其不同于氯，不产生三卤甲烷 (THMs)，不氧化三卤甲烷的前驱物，不与氨或酚类反应，杀菌效果随 pH 值增加而增加，所以二氧化氯应用于含酚、含氨、 pH 值高的原水的预氧化和消毒较有利。

9.9.23因为二氧化氯与空气接触易爆炸，不易运输，所以二氧化氯一般采用化学法现场制备。国外多采用高纯型二氧化氯发生器，有以氯溶液与亚氯酸钠为原料的氯法制备和以盐酸与亚氯酸钠的酸法制备方法。国内有以盐酸(氯)与亚氯酸钠为原料的高纯型二氧化氯和以盐酸与氯酸钠为原料的复合二氧化氯两种形式，可根据原水水质和出水水质要求，本着技术上可行、经济上合理的原则选型。

在密闭的发生器中生成二氧化氯，其溶液浓度为 10g/L 。由于生成二氧化氯的主要材料固体(亚氯酸钠、氯酸钠)属一、二级无机氧化剂，贮运操作不当有引起爆炸的危险；原材料盐酸与固体亚氯酸钠相接触也易引起爆炸；原料调制浓度过高 (32％ HCl 和 24％ NaClO2) 反应时也将发生爆炸。二氧化氯泄漏时，空气中二氧化氯 (ClO2) 含量为 14ppm 时，人可察觉， 45ppm 时明显刺激呼吸道；空气中浓度大于 11％和水中浓度大于 30％时易发生爆炸。鉴于上述原因，其贮存、调制、反应过程中有潜在的危险，为确保二氧化氯安全地制备和在水处理中使用，其现场制备的设备应是成套设备，并必须有相应有效的各种安全措施。

9.9.24关于二氧化氯消毒剂与水接触时间的规定。

国家现行标准《城市供水水质标准》 CJ/T 206 中规定：二氧化氯与水接触 30min 后，出厂二氧化氯余量≥ 0.1mg/L，管网末梢二氧化氯余量≥ 0.02 mg/L 。

9.9.28关于二氧化氯原材料贮存量的规定。

出于安全考虑，二氧化氯原材料库房的贮量不宜太多。

9.9.29关于二氧化氯系统防火防爆设计应根据现行国家标准《建筑设计防火规范》相关条文执行的规定。

### Ⅳ 次氯酸钠氯消毒、次氯酸钠与硫酸铵氯胺消毒

9.9.32关于采用商品次氯酸钠溶液储存天数的有关规定。

次氯酸钠为强氧化剂，化学性质极不稳定。在光照、受热、酸性环境或重金属离子存在下，极易发生分解反应，导致溶液中有效氯含量降低。主要反应式如下：

NaClO + H2O ==== HClO + NaOH

2HClO === 2HCl + O2

HClO + HCl === H2O + Cl2

因此，次氯酸钠溶液浓度越低分解速度越慢，性能越稳定，因此，在条件许可的情况下，建议次氯酸钠溶液储存浓度可稀释至5%。

次氯酸钠溶液存储天数不宜过长，应综合考虑原材料供应条件、输送距离、储存场地条件、生产管理等因素，一般建议7~10天。

由于硫酸铵的投加量一般较小，在单点投加规模较小时，原液投加可能精度较差，因此，可采用1:1~1:3稀释投加。

9.9.33由于次氯酸钠溶液（硫酸铵溶液）可原液投加，因此在储液池（罐）不小于2个的情况下，储液池（罐）可兼做投加池。小型乡镇水厂和配水厂可根据实际使用情况考虑储液池的个数。

9.9.35次氯酸钠发生系统由盐水调配装置、次氯酸钠发生器、储液箱、投加设备、辅助设备等一系列设施组成，系统较为复杂，且需定期放空进行酸洗、清洗、更换等工作。因此，为确保水厂生产安全，建议设置2组以上的次氯酸钠发生系统，并考虑设有20~30%的备用能力。同时储存12h~48h天次氯酸钠溶液用量。

9.9.36考虑到食用盐宜吸潮结块，目前大部分水厂食用盐投料仍需人工操作，因此，提出盐水每日配置次数不宜大于2次。并尽可能采用自动化程序较高的配置装置，减少工人劳动强度和操作频率。

9.9.38次氯酸钠发生时，电解分离产生氢气，氢气的火灾危险性为甲类。因此，次氯酸钠发生系统在配备风机将氢气稀释至低于爆炸下限浓度的同时，仍应出风口的安全。

9.9.41食用盐氯离子对金属具有强烈的腐蚀性。

9.9.42次氯酸钠溶液为含氯的强碱，硫酸铵溶液为含氨的弱酸，氯氨直接接触可能产生爆炸。

### Ⅴ 紫外线消毒

9.9.43由于紫外线消毒不具有持续性消毒效果，因此在进入管网前，为保证管网水质的生物安全性，必须投加氯、氯胺等具有持续性消毒效果的消毒剂。安全消毒技术就是要保证饮用水的微生物安全性和化学物安全性的统一和谐，一方面利用紫外线消毒对于“两虫”等微生物的杀灭能力，保障饮用水的微生物安全性，另一方面通过多种消毒技术的组合尽可能控制和降低消毒副产物的生成。

9.9.44 紫外设备在使用过程中会形成石英套管结垢与灯管老化，会造成紫外输出损失。《城市给排水紫外线消毒设备》（GB/T 19837-2005）规定：紫外线消毒设备应保证在处理峰值流量下、紫外灯运行寿命终点时并考虑紫外灯管结垢影响后，紫外线的有效剂量不低于40 mJ/cm2。结垢系数、老化系数应根据设备具体要求确定，在没有具体设备情况下结垢系数宜取0.8、老化系数宜值0.5进行剂量计算。

9.9.45 紫外线消毒器由紫外灯、石英套管、紫外线强度传感器、在线清洗系统等密闭在容器中的部件组成。紫外线消毒器设备的附件一般包括：自动清洗系统、自控及电控柜、便携式或在线紫外线穿透率监测仪、系统管路附件及阀门、电缆及电缆托架。

9.9.46 紫外线消毒工艺对进水的水质要求较高，紫外设备的消毒效果受进入紫外线消毒器待消毒水的水温、PH值、浊度、透光率（UVT）等因素的影响。为充分发挥紫外线消毒工艺的消毒效果，紫外线消毒工艺应设置于清水池进水之前。在进行紫外线消毒器设计前，应实测待消毒水的水质情况，如没有条件可按下列情况取值：

①温度、pH值：紫外线消毒器设计水温宜为3~30℃，PH宜在6.5~8.5。

②浊度：紫外线消毒器设计进水浊度宜小于1度。

③ UVT（紫外穿透率）：对于使用传统混凝-沉淀-过滤的地表水厂，设计UVT取值以不高于90%为宜。对于以无污染的地下水为水源的水厂或使用超滤膜的水厂， UVT取值以不高于95%为宜。对于使用紫外作为滤池反冲洗水消毒的水厂，建议反冲洗水进入紫外前，先进行沉淀处理，UVT取值以70%～80%为宜。

9.9.47 紫外线消毒器灯管类型的选择应根据处理规模、用地条件、水质等情况综合考虑，对于中小型规模水厂，宜采用低压高强灯管；对于大中型规模水厂或用地条件较为紧张的水厂，宜采用中压高强灯管。低压高强灯管连续运行或累计运行寿命一般不低于12000小时，中压高强灯管连续运行或累计运行寿命一般不低于5000到9000小时，单根紫外灯管光电转化率不小于40%。同时应根据水质条件及是否具备在线灯管余量、在线更换灯管条件和在线清洗灯管条件等情况，确定紫外线消毒器的数量和备用关系。

9.9.48 应根据给水厂的整体水力流程条件，确定紫外线消毒器水头损失的设计值。在实际的水头损失计算中，不仅要考虑紫外线消毒器本身的水头损失，还需考虑消毒器系统中直管段、三通、法兰、弯头等的水头损失。一般条件下，紫外线消毒器本身水头损失可按小于0.5m粗算，消毒器配套管道的设计流速宜采用1.2～1.6m/s。

9.9.49 为防止紫外线消毒器内的部件受到冲击并保证良好的水力流态，紫外线消毒器前后需保证一定长度的直管段，前直管段长度为紫外线消毒器直径的5倍，后直管段长度为紫外线消毒器直径3倍，如空间狭小不能满足上述要求，应确保前直管段长度不小于反应器直径3倍。

紫外线消毒器前部管段的高点应设置排气阀；每台紫外线消毒器前后直管段上应设置自动隔离阀门，由紫外设备控制中心执行控制操作。紫外设备需安装在工艺管道的低处，是为了使紫外线消毒器内达到满流状态，避免积气。

每台紫外设备前设置流量计，可实现紫外线消毒器的剂量同步控制功能。紫外剂量同步控制系统可通过流量计的模拟量信号和在线紫外光穿透率传感器或人工输入穿透率产生的信号，共同控制紫外灯管的运行功率，在保证紫外消毒效果的前提下，达到节电目的。

9.9.50 地下水硬度高，部分地区铁锰含量高，极易导致紫外线灯管套管结垢并影响紫外消毒效果，因此应根据水质情况选择合适的套管清洗方式，当进水硬度高于120mg/l时宜选择在线的机械加化学自动清洗方式。

9.9.51 紫外线消毒器设备的实际消毒性能，应由紫外线有效剂量、紫外灯老化系数、紫外灯套管结垢系数的有关实验来验证。紫外线消毒器设备在工程设计和应用之前，应提供有资质的第三方用同类设备在类似水质中所做的检验报告。同时应获得省部级以上卫生部门颁发的涉水产品卫生许可批件。

## 9.10 臭氧净水

### I 一般规定

9.10.1 关于臭氧投加位置的原则规定。

设计中臭氧投加位置应通过对原水水质状况的分析，结合总体净水工艺过程的考虑和出水水质目标来确定，也可参照相似条件下的运行经验或通过一定的试验来确定。

9.10.3溴酸盐是自然界水中溴离子被臭氧逐步氧化形成的衍生物。溴酸盐的浓度主要取决于原水中的溴离子浓度、臭氧浓度以及臭氧与水接触时间等因素，另外溴离子被臭氧氧化时的pH和水温也对溴酸盐形成有影响。正常情况下，水中不含溴酸盐，但普遍含有溴化物，浓度一般为10~1000μg/L。当用臭氧对水消毒时，溴化物与臭氧反应，氧化后会生成溴酸盐，有研究认为当原水溴化物浓度＜20μg/L时，经臭氧处理一般不会形成溴酸盐，当溴化物浓度在50~100μg/L时有可能形成溴酸盐。国际癌症研究中心（IARC）认为，溴酸钾对实验动物有致癌作用，但溴酸盐对人的致癌作用还不能肯定，为此将溴酸盐列为对人2B级的潜在致癌物质。

《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定采用臭氧处理工艺时，出厂水溴酸盐限值为0.01mg/L。对溴酸盐副产物的控制可通过加氨、降低pH值、投加高锰酸盐、优化臭氧投加方式等实现。

9.10.4从臭氧接触池排气管排入环境空气中的气体仍含有一定的残余臭氧，这些气体被称为臭氧尾气。由于空气中一定浓度的臭氧对人的机体有害。人在含臭氧百万分之一的空气中长期停留，会引起易怒、感觉疲劳和头痛等不良症状。而在更高的浓度下，除这些症状外，还会增加恶心、鼻子出血和眼粘膜发炎。经常受臭氧的毒害会导致严重的疾病。因此，出于对人体健康安全的考虑，提出了此强制性规定。通常情况下，经尾气消除装置处理后，要求排入环境空气中的气体所含臭氧的浓度小于0.1μg/L。

9.10.5关于与臭氧气体或溶有臭氧的水体接触的材料要求的规定。

由于臭氧的氧化性极强，对许多材料具有强腐蚀性，因此要求臭氧处理设施中臭氧发生装置、臭氧气体输送管道、臭氧接触池、以及臭氧尾气消除装置中所有可能与臭氧接触的材料能够耐受臭氧的腐蚀，以保证臭氧净水设施的长期安全运行和减少维护工作。据调查，一般的橡胶、大多数塑料、普通的钢和铁、铜以及铝等材料均不能用于臭氧处理系统。适用的材料主要包括316L不锈钢、玻璃、氯磺烯化聚乙烯合成橡胶、聚四氟乙烯等。臭氧接触池内壁宜适当增加钢筋保护层厚度，并内衬耐臭氧腐蚀的涂层。

### Ⅱ 气源装置

9.10.6对气源品种及气源装置型式选择的规定。

就制取臭氧的电耗而言，以空气为气源的最高，制氧机供氧气的其次，液氧最低。就气源装置的占地而言，空气气源的较氧气气源的大。就臭氧发生的浓度而言，以空气为气源的浓度只有氧气气源的五分之一到三分之一。就臭氧发生管、输送臭氧气体的管道、扩散臭氧气体的设备以及臭氧尾气消除装置规模而言，以空气为气源的比氧气的大很多。就设备投资和日常管理而言，空气的气源装置均需由用户自行投资和管理，而氧气气源装置通常可由用户向大型供气商租赁并委托其负责日常管理。虽然氧气气源装置较空气气源装置具有较多优点，但其设备的租赁费、委托管理费以及氧气的采购费也很高，且设备布置受到消防要求的限制。因此，采用何种供气气源和气源装置必须综合上述多方面的因素，作技术经济比较后确定。据调查，一般情况下，空气气源适合于较小规模的臭氧发生量，液氧气源适合于中等规模的臭氧发生量，制氧机气源适合于较大规模的臭氧发生量。

9.10.7由于供给臭氧发生器的各种气源中一般均含有一定量的一氧化二氮，气源中过多的水份易与其生成硝酸，从而导致对臭氧发生装置及输送臭氧管道的腐蚀损坏，因此必须对气源中的水份含量作出规定，露点就是代表气源水份含量的指标。据调查，目前国内外绝大部分运行状态下的臭氧发生器的气源露点均低于-60℃，有些甚至低于-80℃。一般情况下，空气经除湿干燥处理后，其露点可达到-60℃以下，制氧机制取的气态氧气露点也可达到-60℃到-70℃之间，液态氧的露点一般均在-80℃以下。《水处理用臭氧发生器》（CJ/T322）对以空气、液氧、现场制氧等各类气源都做了较为详细的规定。

此外，气源中的碳氧化物、颗粒、氮以及氩等物质的含量对臭氧发生器的正常运行、使用寿命和产气能耗等也会产生影响，且不同臭氧发生器的厂商对这些指标要求各有不同，故本条文只作原则规定。

9.10.9对供应空气的气源装置设备备用的规定。

供应空气的气源装置一般应包括空压机、储气罐、气体过滤设备、气体除湿干燥设备，以及消声设备。供应空气的气源装置除了应具有供气能力外，还应具备对所供空气进行预处理的功能，所供气体不仅在量上而且在质上能均需满足臭氧发生装置的用气要求。空压机作为供气的动力设备，用以满足供气气量和气压的要求，一般要求采用无油润滑型；储气罐用于平衡供气压力和气量；过滤设备用于去除空气中的颗粒和杂质；除湿干燥设备用于去除空气中的水份，以达到降低供气露点的目的；消声设备则用于降低气源装置在高压供气时所产生的噪声。由于供应空气的气源装置需要常年连续工作，且设备系统较复杂，通常情况下每个装置可能包括多个空压机、储气罐，以及过滤、除湿、干燥和消声设备，为保证在某些设备组件发生故障或需要正常维修时气源装置仍能正常供气，要求气源装置中的主要设备应有备用。

9.10.10液态氧可通过各种商业渠道采购而来，其温度极低，在使用现场需要专用的隔热和耐高压储罐予以储存。为节省占地面积，储罐一般都是立式布置。进入臭氧发生装置的氧必须是气态氧，因此需要设置将液态氧蒸发成气态氧的蒸发器，蒸发需要的能量一般来自环境空气的热量（特别寒冷的地区可采用电、天然气或其它燃料进行加热蒸发）。通过各种商业渠道所购的液态氧的纯度很高（均在99％以上），而提供给臭氧发生装置的最佳氧气浓度通常在90%～95％之间，且要求含有少量的氮气。因此，液氧储罐供氧装置一般应配置添加氮气或空气（空气中含有大量氮气）的设备。通常采用的设备有氮气储罐或空压机，并配备相应气体混配器。储存在液氧罐中的液态氧在使用中逐步消耗，其罐内的压力和液面将发生变化，为了随时了解其变化情况和提前做好补充液氧的准备，须设置液氧储罐的压力和液位显示及报警装置。

采购的液态氧由液氧槽罐车输送到现场，然后用专用车载设备加入到储氧罐中。运氧槽车一般吨位较大，在厂区内行驶对交通条件要求较高，储存量越大，则对厂区的交通条件要求越高。在沿海（东北）地区，应充分考虑台风（严重冰冻）等自然灾害可能带来交通中断等因素，适当增大液氧储罐容积，确保水厂的液氧使用不会因供货中断而停产。现场液氧储罐的大小还受消防要求的制约，现场储存量不宜过大，但储存太少将增加运输成本，带来采购液态氧成本的增加。因此，根据相关的调查，本条文只作出最小储存量的规定。

9.10.11制氧机供氧装置一般应包括制氧设备、供气状况的检测报警设备、备用液氧储罐、蒸发器以及备用液氧储罐压力和罐内液氧储存量的显示及报警设备等。空气中98％以上的成分为氮气和氧气。制氧机就是通过对环境空气中氮气的吸附来实现氧气的富集。一般情况下，制氧机所制取的氧气中氧的纯度在90％～95％之间，其中还含有少量氮气。此外，制氧机还能将所制氧气中的露点和其它有害物质降低到臭氧发生装置所需的要求。为了保证能长期正常工作，制氧机需定期停运维护保养，同时考虑到设备可能出现故障，因此制氧机供氧装置必须配备备用液氧储罐及其蒸发器。根据大多数制氧机的运行经验，每次设备停役保养和故障修复的时间一般不会超过2d，故对备用液氧储罐的最小储存量提出了不应少于2d氧气用量的规定。虽然备用液氧储罐启用时其所供氧气纯度不属最佳，但由于其使用机会很少，为了降低设备投资和简化设备系统，一般不考虑备用加氮气或空气设备。

### Ⅲ  臭氧发生装置

9.10.13 关于臭氧发生装置最基本组成的规定。

臭氧发生器的供电及控制设备，一般都作为专用设备与臭氧发生器配套制造和供应。冷却设备用以对臭氧发生器及其供电设备进行冷却，既可以配套制造供应，也可根据不同的冷却要求进行专门设计配套。臭氧和氧气泄漏探测及报警设备，用以监测设置臭氧发生装置处环境空气中可能泄漏出的臭氧和氧气的浓度，并对泄漏状况作出指示和报警，其设置数量和位置应根据设置臭氧发生装置处具体环境条件确定。

9.10.14 为了保证臭氧处理设施在最大生产规模和最不利水质条件下的正常工作，臭氧发生装置的产量应满足最大臭氧加注量的需要。

9.10.15 用空气制得的臭氧气体中的臭氧浓度一般为2%～3％，且臭氧浓度调节较困难。当某台臭氧发生器发生故障时，很难通过提高其它发生器的产气浓度来维持整个臭氧发生装置的产量不变。因此，要求以空气为气源的臭氧发生装置中应设置硬备用的臭氧发生器。

用氧气制得的臭氧气体中的臭氧浓度一般为6%～14％，且臭氧浓度调节非常容易。当某台臭氧发生器发生故障时，既可以通过启用已设置的硬备用发生器来维持产量不变，也可通过提高无故障发生器的产气浓度来维持产量不变。采用硬备用方式，可使臭氧发生器正常工作时的产气浓度和氧气的消耗量处于较经济的状态，但设备的初期投资将增加。采用软备用方式，设备的初期投资可减少，但当台数较少时，有可能会使装置正常工作时产气浓度不处于最佳状态，且消耗的氧气将增加。因此，需通过技术经济比较来确定。

9.10.17 臭氧的腐蚀性极强，泄漏到环境中对人体、设备、材料等均会造成危害，其通过管道输送的距离越长，出现泄漏的潜在危险越大。此外，臭氧极不稳定，随着环境温度的提高将分解成氧气，输送距离越长，其分解的比例越大，从而可能导致到投加点处的浓度达不到设计要求。因此，要求臭氧发生装置应尽可能靠近臭氧接触池。当净水工艺中同时设有预臭氧和后臭氧接触池时，考虑到节约输送管道的投资，其设置地点除了应尽量靠近各用气点外，更宜靠近用气量较大的臭氧接触池。据调查，在某些工程中，当预臭氧和后臭氧接触池相距较远时，也有分别就近设置两套臭氧发生装置的做法，但这种方式将大为增加工程的投资，一般不宜采用。

9.10.18 根据臭氧发生器设置的环境要求，规定必须设置在室内。虽然臭氧发生装置中配有专用的冷却设备，但其工作时仍将产生较多的热量，可能使设置臭氧发生装置的室内环境温度超出臭氧发生装置所能承受的限度。因此，应根据具体情况设置通风设备或空调设备，以保证室内环境温度维持在臭氧发生装置所要求的环境温度以下。

9.10.19根据臭氧发生器设置的环境要求，规定必须设置在室内。虽然臭氧发生装置中配有专用的冷却设备，但其工作时仍将产生较多的热量，可能使设置臭氧发生装置的室内环境温度超出臭氧发生装置所能承受的限度。因此，应根据具体情况设置通风设备或空调设备，以保证室内环境温度维持在臭氧发生装置所要求的环境温度以下。

为保证臭氧发生车间内环境安全，室内应设置环境臭氧检测仪器，并于机械通风装置连锁，当室内空气含臭氧量≥1mg/m3时，自动开启通风装置；当室内空气含臭氧量≥2mg/m3时，报警并自动关闭臭氧发生器。

### Ⅳ  臭氧气体输送管道

9.10.20 关于确定输送臭氧气体管道的直径的规定。管道流速过大，会导致阻力增加，且运行噪音大，一般不宜超过15m/s。《氧气站设计规范》(GB50030)指出输送压力范围在0.1~1.0MPa的不锈钢氧气管道最高允许流速为30m/s。

9.10.21 由于臭氧泄漏到环境中危害很大，为了能在输送臭氧气体的管道发生泄漏时迅速查找到泄漏点并及时修复，输送臭氧气体的埋地管一般不应直接埋在土壤或结构构造中，而应设在专用的管沟内，管沟上设活动盖板，以方便查漏和修复。氧气或臭氧密度比空气重，在地沟内敷设时，万一泄漏，容积沉积在沟内，因此地沟盖板应采用不燃烧体材料制作的盖板，盖板应具有防止火花、油料、雨水等落入地沟。

输送臭氧气体的管道均采用不锈钢管，管材的导热性很好，因此，在气候炎热的地区，设在室外的管道（包括设在管沟内）很容易吸收环境空气中的热量，导致管道中的臭氧分解速度加快。因此，要求在这种气候条件下对室外管道进行隔热防护。

### Ⅴ 臭氧接触池

9.10.22 在运行过程中，臭氧接触池有时需要停池清洗或检修。为不致造成水厂停产，故规定了臭氧接触池的个数或能够单独排空的分格数不宜少于2个。

9.10.23 由于臭氧净水设施的设备投资和日常运行成本较高，臭氧投加率、接触时间确定合理与否，将直接影响工程的投资和生产运行成本。

工艺目的和待处理水的水质情况不同，所需臭氧接触池接触时间也不同。一般情况下，设计采用的接触时间应根据对工艺目的、待处理水的水质情况以及臭氧投加率进行分析，通过一定的小型或中型试验，或参照相似条件下的运行经验来确定。

9.10.24 关于臭氧接触池的密闭式构造要求。

为了防止臭氧接触池中少量未溶于水的臭氧逸出后进入环境空气而造成危害，臭氧接触池必须采取全封闭的构造。

注入臭氧接触池的臭氧气体除含臭氧外，还含有大量的空气或氧气。这些空气或氧气绝大部分无法溶解于水而从水中逸出，其中还含有少量未溶于水的臭氧。这部分逸出的气体也就是臭氧接触池尾气。在全密闭的接触池内，要保证来自臭氧发生装置的气体连续不断地注入和避免将尾气带入到后续处理设施中而影响正常工作，必须在臭氧接触池顶部设置尾气排放管。为了在接触池水面上形成一个使尾气集聚的缓冲空间，池内顶宜与池水面保持0.5～0.7m的距离。

9.10.25 关于臭氧接触池水流形式、导流隔板设置以及出水方式的规定。

由于制取臭氧的成本很高，为使臭氧能最大限度地溶于水中，接触池水流宜采用竖向流形式，并设置竖向导流隔板。在处于下向流的区格的池底导入臭氧，从而使气水作相向混合，以保证高效的溶解和接触效果。在与池顶相连的导流隔板顶部设置通气孔是为了让集聚在池顶上部的尾气从排放管顺利排出。在与池底相连的导流隔板底部设置流水孔是为了清洗接触池之用。

9.10.26 关于预臭氧接触池设计参数的规定。

根据臭氧净水的机理，在预臭氧阶段拟去除的物质大多能迅速与臭氧反应，去除效率主要与臭氧的加注量有关，接触时间对其影响很小。据调查国外的相关应用实例，接触时间大多数采用2min左右。但若工艺设置是以除藻为主要目的的，则接触时间一般应适当延长到5min左右，或通过一定的试验确定。

根据对国内外有关应用实例的调查，接触池水深一般为4～6m。

预臭氧处理的对象是未经任何处理的原水，原水中含有一定的颗粒杂质，容易堵塞微孔曝气装置。因此，臭氧气体宜通过水射器抽吸后与动力水混合，然后再注入到进水管上的静态混合器或通过专用的大孔扩散器直接注入池内。由于预臭氧接触池停留时间较短和容积较小，故一般只设一个注入点。

由于原水中含有的颗粒杂质容易堵塞抽吸臭氧气体的水射器，因此，一般不宜采用原水作为水射器动力水源，而宜采用沉淀(澄清)或滤后水。当受条件限制而不得不使用原水时，应在水射器之前加设两套过滤装置，一用一备。

由于接触池的池深较深，为保证臭氧扩散均匀，参考国内大部分水厂预臭氧接触区扩散装置性能提出的接触区尺寸要求。

当原水中含某些特定物质或藻类时，经预臭氧氧化后，可能产生大量的浮渣或泡沫。潮湿的泡沫会随尾气抽吸进入尾气消除器，影响触媒的性能。浮渣则会受中间导流墙限制，长期积累在臭氧接触区内。

9.10.27 关于后臭氧接触池设计参数的规定。

规定后臭氧接触池的总接触时间宜控制在6～15min之间，是基于对国内外的应用实例的调查所得，可作为设计参考。当条件许可时，宜通过一定的试验确定。规定第一段接触室的接触时间一般宜为2min左右也是基于对有关的调查和与预臭氧相似的考虑所得出。

据调查，后臭氧接触池根据其工艺需要，一般至少由二段接触室串联而成，其中第一段接触室主要是为了满足能与臭氧快速反应物质的接触反应需要，以及保持其出水中含有能继续杀灭细菌、病毒、寄生虫和氧化有机物所必需的臭氧剩余量的需要。后续接触室数量的确定则应根据待水处理的水质状况和工艺目的来考虑。当以杀灭细菌和病毒为目的时，一般宜再设一段。当以杀灭寄生虫和氧化有机物（特别是农药）为目的时，一般宜再设两段。

每段接触室包括布气区和后续反应区，并由竖向导流隔板分开，是目前国内外较普遍的布置方式，故作此规定。接触池设计水深范围的规定是基于对有关的应用实例调查所得出。对布气区的深度与长度之比作出专门规定是基于对均匀布气的考虑，其比值也是参照了相关的调查所得出。

一般情况下，进入后臭氧接触池的水中的悬浮固体大部分已去除，不会对微孔曝气装置造成堵塞，同时考虑到后臭氧处理的对象主要是溶解性物质和残留的细菌、病毒和寄生虫等，处理对象的浓度和含量较低，为保证臭氧在水中均匀高效地扩散溶解和与处理对象的充分接触反应，臭氧气体一般宜通过设在布气区底部的微孔曝气盘直接向水中扩散。为了维持水在整个接触过程中必要的臭氧浓度，规定气体注入点数与接触室的设置段数一致。

每个曝气盘在一定的布气量变化范围内可保持其有效作用范围不变。考虑到总臭氧加注量和各段加注量变化时，曝气盘的布气量也将相应变化。因此，曝气盘的布置应经过对各种可能的布气设计工况分析来确定，以保证最大布气量到最小布气量变化过程中的布气均匀。由于第一段接触室需要与臭氧反应的物质含量最多，故规定其布气量宜占总气量的50％左右。

针对多级臭氧投加，相应提出每一级反应区顶部均应设置尾气收集管，保证池顶尾气排除通畅。

### Ⅵ 臭氧尾气消除装置

9.10.29 关于臭氧尾气消除装置设备基本组成的规定。

一般情况下，这些设备应是最基本的。其中尾气输送管用于连接剩余臭氧消除器和接触池尾气排放管；尾气中臭氧浓度监测仪用于检测尾气中的臭氧含量和考核接触池的臭氧吸收效率；尾气除湿器用于去除尾气中的水份，以保护剩余臭氧消除器；抽气风机为尾气的输送和处理后排放提供动力；经处理尾气排放后的臭氧浓度监测及报警设备用于监测尾气是否能达到排放标准和尾气消除装置工作状态是否正常。

9.10.30 关于臭氧尾气中剩余臭氧消除方式的规定。

电加热分解消除是目前国际上应用较普遍的方式，其对尾气中剩余臭氧的消除能力极高。虽然其工作时需要消耗较多的电能，但随着热能回收型的电加热分解消除器的产生，其应用价值在进一步提高。催化剂接触催化分解消除，与前者相比可节省较多的电能，设备投资也较低，但需要定期更换催化剂，生产管理相对较复杂。活性炭吸附分解消除目前主要在日本等国家有应用，设备简单且投资也很省，但也需要定期更换活性炭和存在生产管理相对复杂等问题。此外，由于以氧气为气源时尾气中含有大量氧气，吸附到活性炭之后，在一定的浓度和温度条件下容易产生爆炸，因此，规定在这种条件下不应采用活性炭消除方式。

9.10.31 关于臭氧尾气消除装置最大设计气量和对抽气量进行调节的规定。

臭氧尾气消除装置最大处理气量理论上略小于臭氧发生装置最大供气量，其差值随水质和臭氧加注量不同而不同。但从工程实际角度出发，两者最大设计气量宜按一致考虑。抽气风机设置抽气量调节装置，并要求其根据臭氧发生装置的实际供气量适时调节抽气量，是为了保持接触池顶部的尾气压力相对稳定，以避免气压释放阀动作过于频繁。

9.10.33 由于电加热消除装置长期处于高温（250℃～300℃）状况下工作，会向室内环境散发大量热量，造成室内温度过高。因此应在室内设有强排风措施，必要时应设空调设备，以降低室温。

--以下为06版说明―――

9.9.2关于臭氧投加位置的原则规定。

由于目前国内城镇水厂中采用臭氧净水设施实例较少，因此，本规定所述原则基本上是依据国外的相似经验确定。设计中臭氧投加位置应通过对原水水质状况的分析，结合总体净水工艺过程的考虑和出水水质目标来确定，也可参照相似条件下的运行经验或通过一定的试验来确定。

9.9.3 关于臭氧投加率确定的原则规定。

由于臭氧净水设施的设备投资和日常运行成本较高，臭氧投加率确定合理与否，将直接影响工程的投资和生产运行成本。考虑到国内目前水厂中的实践经验很少，因此，本规定明确了宜根据待处理水的水质状况并结合试验结果来确定的要求。

9.9.4从臭氧接触池排气管排入环境空气中的气体仍含有一定的残余臭氧，这些气体被称为臭氧尾气。由于空气中一定浓度的臭氧对人的机体有害。人在含臭氧百万分之一的空气中长期停留，会引起易怒、感觉疲劳和头痛等不良症状。而在更高的浓度下，除这些症状外，还会增加恶心、鼻子出血和眼粘膜发炎。经常受臭氧的毒害会导致严重的疾病。因此，出于对人体健康安全的考虑，提出了此强制性规定。通常情况下，经尾气消除装置处理后，要求排入环境空气中的气体所含臭氧的浓度小于 0.1μg/L 。

9.9.5 关于与臭氧气体或溶有臭氧的水体接触的材料要求的规定。

由于臭氧的氧化性极强，对许多材料具有强腐蚀性，因此要求臭氧处理设施中臭氧发生装置、臭氧气体输送管道、臭氧接触池以及臭氧尾气消除装置中所有可能与臭氧接触的材料能够耐受臭氧的腐蚀，以保证臭氧净水设施的长期安全运行和减少维护工作。据调查，一般的橡胶、大多数塑料、普通的钢和铁、铜以及铝等材料均不能用于臭氧处理系统。适用的材料主要包括 316 号和 305 号不锈钢、玻璃、氯磺烯化聚乙烯合成橡胶、聚四氟乙烯以及混凝土。

### Ⅱ 气源装置

9.9.6规定了臭氧发生装置的气源品种及气源质量要求。

对气源品种的规定是基于臭氧发生的原理和对目前国内外所有臭氧发生器气源品种的调查。由于供给臭氧发生器的各种气源中一般均含有一定量的一氧化二氮，气源中过多的水分易与其生成硝酸，从而导致对臭氧发生装置及输送臭氧管道的腐蚀损坏，因此必须对气源中的水分含量作出规定，露点就是代表气源水分含量的指标。据调查，目前国内外绝大部分运行状态下的臭氧发生器的气源露点均低于-60℃，有些甚至低于-80℃。一般情况下，空气经除湿干燥处理后，其露点可达到-60℃以下，制氧机制取的气态氧气露点也可达到-60℃到-70℃之间，液态氧的露点一般均在-80℃以下，因此，本规定对气源露点作出应低于-60℃的规定。

此外，气源中的碳氧化物、颗粒、氮以及氩等物质的含量对臭氧发生器的正常运行、使用寿命和产气能耗等也会产生影响，且不同臭氧发生器的厂商对这些指标要求各有不同，故本条文只作原则规定。

9.9.7 关于气源装置的供气气量及压力的规定。

9.9.8对供应空气的气源装置设备备用的规定。

供应空气的气源装置一般应包括空压机、储气罐、气体过滤设备、气体除湿干燥设备，以及消声设备。供应空气的气源装置除了应具有供气能力外，还应具备对所供空气进行预处理的功能，所供气体不仅在量上而且在质上均需满足臭氧发生装置的用气要求。空压机作为供气的动力设备，用以满足供气气量和气压的要求，一般要求采用无油润滑型；储气罐用于平衡供气压力和气量；过滤设备用于去除空气中的颗粒和杂质；除湿干燥设备用于去除空气中的水分，以达到降低供气露点的目的；消声设备则用于降低气源装置在高压供气时所产生的噪声。由于供应空气的气源装置需要常年连续工作，且设备系统较复杂，通常情况下每个装置可能包括多个空压机、储气罐，以及过滤、除湿、干燥和消声设备，为保证在某些设备组件发生故障或需要正常维修时气源装置仍能正常供气，要求气源装置中的主要设备应有备用。

9.9.9规定了供应氧气的气源装置的形式。

据调查，目前国内外水厂臭氧净水设施中以氧气为气源的均通过设置现场液氧储罐或制氧机这两种形式的气源装置来为臭氧发生装置供氧气。

9.9.10关于液氧储罐供氧装置液氧储存量的规定。

液氧储罐供氧装置一般应包括液氧储罐、蒸发器、添加氮气或空气的设备，以及液氧储罐压力和罐内液氧储存量的显示及报警设备等。液态氧可通过各种商业渠道采购而来，其温度极低，在使用现场需要专用的隔热和耐高压储罐储存。为节省占地面积，储罐一般都是立式布置。进入臭氧发生装置的氧必须是气态氧，因此需要设置将液态氧蒸发成气态氧的蒸发器，蒸发需要的能量一般来自环境空气的热量（特别寒冷的地区可采用电、天然气或其他燃料进行加热蒸发）。通过各种商业渠道所购的液态氧的纯度很高（均在 99％以上），而提供给臭氧发生装置的最佳氧气浓度通常在 90％～95％，且要求含有少量的氮气。因此，液氧储罐供氧装置一般应配置添加氮气或空气（空气中含有大量氮气）的设备。通常采用的设备有氮气储罐或空压机，并配备相应气体混配器。储存在液氧罐中的液态氧在使用中逐步消耗，其罐内的压力和液面将发生变化，为了随时了解其变化情况和提前做好补充液氧的准备，须设置液氧储罐的压力和液位显示及报警装置。

采购的液态氧由液氧槽罐车输送到现场，然后用专用车载设备加入到储氧罐中。液氧槽罐车一般吨位较大，在厂区内行驶对交通条件要求较高，储存量越大，则对厂区的交通条件要求越高。另外，现场液氧储罐的大小还受消防要求的制约。因此，液氧储存量不宜过大，但储存太少将增加运输成本，带来采购液态氧成本的增加。因此，根据相关的调查，本条文只作出最小储存量的规定。

9.9.11关于制氧机供氧装置设备的基本配置以及备用能力的规定。

制氧机供氧装置一般应包括制氧设备、供气状况的检测报警设备、备用液氧储罐、蒸发器以及备用液氧储罐压力和罐内液氧储存量的显示及报警设备等。空气中 98％以上的成分为氮气和氧气。制氧机就是通过对环境空气中氮气的吸附来实现氧气的富集。一般情况下，制氧机所制取的氧气中氧的纯度在 90％～95％，其中还含有少量氮气。此外，制氧机还能将所制氧气中的露点和其他有害物质降低到臭氧发生装置所需的要求。为了保证能长期正常工作，制氧机需定期停运维护保养，同时考虑到设备可能出现故障，因此制氧机供氧装置必须配备备用液氧储罐及其蒸发器。根据大多数制氧机的运行经验，每次设备停运保养和故障修复的时间一般不会超过 2d，故对备用液氧储罐的最小储存量提出了不应少于 2d 氧气用量的规定。虽然备用液氧储罐启用时其所供氧气纯度不属最佳，但由于其使用机会很少，为了降低设备投资和简化设备系统，一般不考虑备用加氮气或空气设备。

9.9.12对气源品种及气源装置型式选择的规定。

就制取臭氧的电耗而言，以空气为气源的最高，制氧机供氧气的其次，液氧最低。就气源装置的占地而言，空气气源的较氧气气源的大。就臭氧发生的浓度而言，以空气为气源的浓度只有氧气气源的 1/5～1/3 。就臭氧发生管、输送臭氧气体的管道、扩散臭氧气体的设备以及臭氧尾气消除装置规模而言，以空气为气源的比氧气的大很多。就设备投资和日常管理而言，空气的气源装置均需由用户自行投资和管理，而氧气气源装置通常可由用户向大型供气商租赁并委托其负责日常管理。虽然氧气气源装置较空气气源装置具有较多优点，但其设备的租赁费、委托管理费以及氧气的采购费也很高，且设备布置受到消防要求的限制。因此，采用何种供气气源和气源装置必须综合上述多方面的因素，作技术经济比较后确定。据调查，一般情况下，空气气源适合于较小规模的臭氧发生量，液氧气源适合于中等规模的臭氧发生量，制氧机气源适合于较大规模的臭氧发生量。

9.9.13关于供应空气的气源装置设置位置的规定。

由于臭氧发生装置对所供空气的质量要求较严格，且有一定的压力要求，过远的气体输送增加了管道中杂质对已经过处理的气体再污染的潜在危险，且空压机的供气能耗会增加，因此，本条文作出相关规定。

9.9.14关于供应氧气的气源装置设置地点及氧气输送管道敷设的规定。

由于供给臭氧发生装置的氧气质量已经符合要求，过远的气体输送增加了管道中杂质污染气体的潜在威胁，且氧气输送距离过长存在发生火灾的隐患。此外，现行国家标准《氧气站设计规范》 GB 50030 中对氧气站及管道的设计作出了相应规定。因此，出于生产安全和消防安全的考虑，提出相关规定。

9.9.15对气源装置设置条件的规定。

以空气或制氧机为气源的气源装置中产生噪声的设备较多，因此应将其设在室内。而以液氧储罐为气源的气源装置中产生噪声的设备较少，且储存液氧的储罐高度较高，考虑到运送液氧的槽罐车向储罐加注液氧时的操作方便，因此一般设置在露天，并要求对部分产生噪声的设备采取降噪措施。

### Ⅲ 臭氧发生装置

9.9.16关于臭氧发生装置最基本组成的规定。

臭氧发生器的供电及控制设备，一般都作为专用设备与臭氧发生器配套制造和供应。冷却设备用以对臭氧发生器及其供电设备进行冷却，既可以配套制造供应，也可根据不同的冷却要求进行专门设计配套。臭氧和氧气泄漏探测及报警设备，用以监测设置臭氧发生装置处环境空气中可能泄漏出的臭氧和氧气的浓度，并对泄漏状况作出指示和报警，其设置数量和位置应根据设置臭氧发生装置处具体环境条件确定。

9.9.17关于臭氧发生装置产量及备用能力设置的规定。

为了保证臭氧处理设施在最大生产规模和最不利水质条件下的正常工作，臭氧发生装置的产量应满足最大臭氧加注量的需要。

用空气制得的臭氧气体中的臭氧浓度一般为 2％～3％，且臭氧浓度调节较困难。当某台臭氧发生器发生故障时，很难通过提高其他发生器的产气浓度来维持整个臭氧发生装置的产量不变。因此，要求以空气为气源的臭氧发生装置中应设置硬备用的臭氧发生器。

用氧气制得的臭氧气体中的臭氧浓度一般为 6％～14％，且臭氧浓度调节非常容易。当某台臭氧发生器发生故障时，既可以通过启用已设置的硬备用发生器来维持产量不变，也可通过提高无故障发生器的产气浓度来维持产量不变。采用硬备用方式，可使臭氧发生器正常工作时的产气浓度和氧气的消耗量处于较经济的状态，但设备的初期投资将增加。采用软备用方式，设备的初期投资可减少，但当台数较少时，有可能会使装置正常工作时产气浓度不处于最佳状态，且消耗的氧气将增加。因此，需通过技术经济比较来确定。

9.9.18关于臭氧发生装置的设置地点及设置环境的规定。

臭氧的腐蚀性极强，泄漏到环境中对人体、设备、材料等均会造成危害，其通过管道输送的距离越长，出现泄漏的潜在危险越大。此外，臭氧极不稳定，随着环境温度的提高将分解成氧气，输送距离越长，其分解的比例越大，从而可能导致到投加点处的浓度达不到设计要求。因此，要求臭氧发生装置应尽可能靠近臭氧接触池。当净水工艺中同时设有预臭氧和后臭氧接触池时，考虑到节约输送管道的投资，其设置地点除了应尽量靠近各用气点外，更宜靠近用气量较大的臭氧接触池。据调查，在某些工程中，当预臭氧和后臭氧接触池相距较远时，也有分别就近设置两套臭氧发生装置的做法，但这种方式将大为增加工程的投资，一般不宜采用。

根据臭氧发生器设置的环境要求，规定必须设置在室内。虽然臭氧发生装置中配有专用的冷却设备，但其工作时仍将产生较多的热量，可能使设置臭氧发生装置的室内环境温度超出臭氧发生装置所能承受的限度。因此，应根据具体情况设置通风设备或空调设备，以保证室内环境温度维持在臭氧发生装置所要求的环境温度以下。

9.9.19对设有臭氧发生器建筑内的用电设备的安全防护类型作出的规定。

### Ⅳ 臭氧气体输送管道

9.9.20 关于确定输送臭氧气体管道的直径及适用材料的规定。

9.9.21关于输送臭氧气体的埋地管敷设和室外管隔热防护的规定。

由于臭氧泄漏到环境中危害很大，为了能在输送臭氧气体的管道发生泄漏时迅速查找到泄漏点并及时修复，输送臭氧气体的埋地管一般不应直接埋在土壤或结构构造中，而应设在专用的管沟内，管沟上设活动盖板，以方便查漏和修复。

输送臭氧气体的管道均采用不锈钢管，管材的导热性很好，因此，在气候炎热的地区，设在室外的管道 ( 包括设在管沟内 ) 很容易吸收环境空气中的热量，导致管道中的臭氧分解速度加快。因此，要求在这种气候条件下对室外管道进行隔热防护。

### V 臭氧接触池

9.9.22关于臭氧接触池最少个数的规定。

在运行过程中，臭氧接触池有时需要停池清洗或检修。为不致造成水厂停产，故规定了臭氧接触池的个数或能够单独排空的分格数不宜少于 2 个。

9.9.23关于臭氧接触池接触时间的规定。

工艺目的和待处理水的水质情况不同，所需臭氧接触池接触时间也不同。一般情况下，设计采用的接触时间应根据对工艺目的、待处理水的水质情况进行分析，通过一定的小型或中型试验或参照相似条件下的运行经验来确定。

9.9.24关于臭氧接触池的构造要求以及尾气排放管和自动气压释放阀设置的规定。

为了防止臭氧接触池中少量未溶于水的臭氧逸出后进入环境空气而造成危害，臭氧接触池必须采取全封闭的构造。

注入臭氧接触池的臭氧气体除含臭氧外，还含有大量的空气或氧气。这些空气或氧气绝大部分无法溶解于水而从水中逸出。其中还含有少量未溶于水的臭氧，这部分逸出的气体也就是臭氧接触池尾气。在全密闭的接触池内，要保证来自臭氧发生装置的气体连续不断地注入和避免将尾气带入到后续处理设施中而影响正常工作，必须在臭氧接触池顶部设置尾气排放管。为了在接触池水面上形成一个使尾气集聚的缓冲空间，池内顶宜与池水面保持 0.5～0.7m 的距离。

随着臭氧加注量和处理水量的变化，注入接触池的气量及产生的尾气也将发生变化。当出现尾气消除装置的抽气量与实际产生的尾气量不一致时，将在接触池内形成一定的附加正压或负压，从而可能对结构产生危害和影响接触池的水力负荷，因此，必须在池顶设自动气压释放阀，用于在产生附加正压时自动排气和产生附加负压时自动进气。

9.9.25关于臭氧接触池水流形式、导流隔板设置以及出水方式的规定。

由于制取臭氧的成本很高，为使臭氧能最大限度地溶于水中，接触池水流宜采用竖向流形式，并设置竖向导流隔板。在处于下向流的区格的池底导入臭氧，从而使气水作相向混合，以保证高效的溶解和接触效果。在与池顶相连的导流隔板顶部设置通气孔是为了让集聚在池顶上部的尾气从排放管顺利排出。在与池底相连的导流隔板底部设置流水孔是为了清洗接触池之用。

虽然接触池内的尾气可通过尾气排放管排出，但水中仍会含有一定数量的过饱和溶解的空气或氧气。该部分气体随水流进入后续处理设施会自水中逸出并造成不利影响，如在沉淀或澄清中产生气浮现象或在过滤中产生气阻现象。因此，接触池的出水一般宜采用薄壁堰跌水出流的方式，以使水中过饱和溶解气体在跌水过程中吹脱，并随尾气一起排出。

9.9.26关于预臭氧接触池设计参数的规定。

1根据臭氧净水的机理，在预臭氧阶段拟去除的物质大多能迅速与臭氧反应，去除效率主要与臭氧的加注量有关，接触时间对其影响很小。据调查国外的相关应用实例，接触时间大多数采用 2min 左右。但若工艺设置是以除藻为主要目的的，则接触时间一般应适当延长到 5min 左右或通过一定的试验确定。

2预臭氧处理的对象是未经任何处理的原水，原水中含有一定的颗粒杂质，容易堵塞微孔曝气装置。因此，臭氧气体宜通过水射器抽吸后与动力水混合，然后再注入到进水管上的静态混合器或通过专用的大孔扩散器直接注入池内。由于预臭氧接触池停留时间较短和容积较小，故一般只设一个注入点。

3由于原水中含有的颗粒杂质容易堵塞抽吸臭氧气体的水射器，因此，一般不宜采用原水作为水射器动力水源，而宜采用沉淀 ( 澄清 ) 或滤后水。当受条件限制而不得不使用原水时，应在水射器之前加设两套过滤装置，一用一备。

4根据对国内外有关应用实例的调查，接触池水深一般为 4～6m 。

5由于接触池的池深较深，考虑到若导流隔板间距过小，不易土建施工和扩散器的安装维护以及停池后的清洗，故规定了导流隔板的净距一般不宜小于 0.8m 。

6接触池出水端设置余臭氧监测仪是为了检测臭氧的投加率是否合理，以及考核接触池中的臭氧吸收效率。

9.9.27关于后臭氧接触池设计参数的规定。

1据调查，后臭氧接触池根据其工艺需要，一般至少由二段接触室串联而成，其中第一段接触室主要是为了满足能与臭氧快速反应物质的接触反应需要，以及保持其出水中含有能继续杀灭细菌、病毒、寄生虫和氧化有机物所必需的臭氧剩余量的需要。后续接触室数量的确定则应根据待水处理的水质状况和工艺目的来考虑。当以杀灭细菌和病毒为目的时，一般宜再设一段。当以杀灭寄生虫和氧化有机物 ( 特别是农药 ) 为目的时，一般宜再设两段。

2每段接触室包括布气区和后续反应区，并由竖向导流隔板分开，是目前国内外较普遍的布置方式，故作此规定。

3规定后臭氧接触池的总接触时间宜控制在 6～15min 之间，是基于对国内外的应用实例的调查所得，可作为设计参考。当条件许可时，宜通过一定的试验确定。规定第一段接触室的接触时间一般宜为 2min 左右也是基于对有关的调查和与预臭氧相似的考虑所得出。

4一般情况下，进入后臭氧接触池的水中的悬浮固体大部分已去除，不会对微孔曝气装置造成堵塞，同时考虑到后臭氧处理的对象主要是溶解性物质和残留的细菌、病毒和寄生虫等，处理对象的浓度和含量较低，为保证臭氧在水中均匀高效地扩散溶解和与处理对象的充分接触反应，臭氧气体一般宜通过设在布气区底部的微孔曝气盘直接向水中扩散。为了维持水在整个接触过程中必要的臭氧浓度，规定气体注入点数与接触室的设置段数一致。

5每个曝气盘在一定的布气量变化范围内可保持其有效作用范围不变。考虑到总臭氧加注量和各段加注量变化时，曝气盘的布气量也将相应变化。因此，曝气盘的布置应经过对各种可能的布气设计工况分析来确定，以保证最大布气量到最小布气量变化过程中的布气均匀。由于第一段接触室需要与臭氧反应的物质含量最多，故规定其布气量宜占总气量的 50％左右。

6接触池设计水深范围的规定是基于对有关的应用实例调查所得出。对布气区的深度与长度之比作出专门规定是基于对均匀布气的考虑，其比值也是参照了相关的调查所得出。

7由于接触池的池深较深，考虑到若导流隔板间距过小，不易土建施工和曝气盘的安装维护以及停池后的清洗，故规定了导流隔板的净距一般不宜小于 0.8m 。

8接触池出水端设置余臭氧监测仪是为了检测出水中的剩余臭氧浓度，控制臭氧投加率，以及考核接触池中的臭氧吸收效率。

### Ⅵ 臭氧尾气消除装置

9.9.28 关于臭氧尾气消除装置设备基本组成的规定。

一般情况下，这些设备应是最基本的。其中尾气输送管用于连接剩余臭氧消除器和接触池尾气排放管；尾气中臭氧浓度监测仪用于检测尾气中的臭氧含量和考核接触池的臭氧吸收效率；尾气除湿器用于去除尾气中的水分，以保护剩余臭氧消除器；抽气风机为尾气的输送和处理后排放提供动力；经处理尾气排放后的臭氧浓度监测及报警设备用于监测尾气是否能达到排放标准和尾气消除装置工作状态是否正常。

9.9.29关于臭氧尾气中剩余臭氧消除方式的规定。

电加热分解消除是目前国际上应用较普遍的方式，其对尾气中剩余臭氧的消除能力极高。虽然其工作时需要消耗较多的电能，但随着热能回收型的电加热分解消除器的产生，其应用价值在进一步提高。催化剂接触催化分解消除，与前者相比可节省较多的电能，设备投资也较低，但需要定期更换催化剂，生产管理相对较复杂。活性炭吸附分解消除目前主要在日本等国家有应用，设备简单且投资也很省，但也需要定期更换活性炭和存在生产管理相对复杂等问题。此外，由于以氧气为气源时尾气中含有大量氧气，吸附到活性炭之后，在一定的浓度和温度条件下容易产生爆炸，因此，规定在这种条件下不应采用活性炭消除方式。

9.9.30关于臭氧尾气消除装置最大设计气量和对抽气量进行调节的规定。

臭氧尾气消除装置最大处理气量理论上略小于臭氧发生装置最大供气量，其差值随水质和臭氧加注量不同而不同。但从工程实际角度出发，两者最大设计气量宜按一致考虑。抽气风机设置抽气量调节装置，并要求其根据臭氧发生装置的实际供气量适时调节抽气量，是为了保持接触池顶部的尾气压力相对稳定，以避免气压释放阀动作过于频繁。

9.9.31规定了电加热臭氧尾气消除装置的设置地点及设置条件。

由于电加热消除装置长期处于高温 (250～300℃ ) 状态下工作，会向室内环境散发大量热量，造成室内温度过高。因此应在室内设有强排风措施，必要时应设空调设备，以降低室温。

9.9.32规定了催化剂接触催化和活性炭吸附的臭氧尾气消除装置的设置地点及设置条件。

## 9.11活性炭吸附

### I 一般规定

9.11.1当原水中有机物含量较高时宜采用臭氧—生物活性炭处理工艺。采用活性炭吸附处理，应对原水进行多年水质监测，分析原水水质的变化规律和趋势，经技术经济比较后，可采用活性炭吸附处理工艺或臭氧—生物活性炭处理工艺。

国内使用活性炭吸附池和生物活性炭吸附池的情况见表 13 。

日本使用颗粒活性炭净水处理的实例见表 14 。

9.11.2活性炭吸附的主要目的不是为了截留悬浮固体。因此，要求混凝、沉淀、过滤处理先去除悬浮固体，然后再进入炭吸附池。在正常情况下，要求炭吸附池进水浊度小于 1 NTU，否则将造成炭床堵塞，缩短吸附周期。

表13      国内使用活性炭吸附池情况一览表

| 水厂名称 | 规模（104m3/d） | 活性炭作用 | 处理工艺流程 | 是否为臭氧-生物活性炭工艺 | 活性炭吸附池的设计参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活性炭规格性能 |  |  |  | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 池数 | 单池面积(m2) | 炭层厚度(m) | 接触时间(min) | 空床流速(m/h) | 承托层厚(m) | 水冲洗强度(L/m2.s) |  | 膨胀率(%) | 冲洗水头(m) | 水冲时间 | 冲洗水源 | 气冲强度(L/m2.s) | 气冲时间(min) | 冲洗周期(d) | 种类 | 规格 | 碘吸附值(mg/g) | 亚甲兰吸附值(mg/g) |  |
| 北京市第九水厂一期 | 50 | 除味、除有机物 | 混合、机械搅拌澄清池、双层滤料过滤、炭吸附池 | 否 | 24 | 96 | 1.5 | 9.8 | 9.17 | — | 15 | 20～30 |  | — | — | — | 无 | — | — | 柱状 | 直径1.5mm,长2～3mm | >900 | >200 | 1987年投产 |
| 北京市第九水厂二期、三期 | 100 | 除味、除有机物 | 快速混合、水力絮凝、侧向流波形斜板沉淀池、均质煤滤池、炭吸附池 | 否 | 48 | 97 | 1.5 | 9.85 | 9.13 | — | 11～15 | — |  | 2.25 | 7～10 | 滤后水 | 无 | — | — | 柱状 | 直径1.5mm,长 2～3mm | >900 | >200 | 1995、1999年分别投产 |
| 北京城子水厂 | 4.32 | 除味、除臭、除色、除有机物、除酚、除汞 | 机械搅拌澄清池、虹吸滤池、炭吸附池 | 否 | 6 | 32 | 1.5 | 8 | 6.8 | — | 13～15 | 20～40 |  | 1.3 | — | — | 无 | — | 5～7 | 柱状 | 直径1.5mm,长 2～3mm | >900 | >200 | 1990年投产 |
| 北京田村山水厂 | 17 | 除味、除色、除有机物 | 机械搅拌澄清池、虹吸滤池、炭吸附池 | 是 | 24 | 33 | 1.5 | 8 | 11 | — | 13～15 | 20～40 |  | 1.3 | — | — | 无 | — | 5～7 | 柱状 | 直径1.5mm,长 2～3mm | >900 | >200 | 1985年投产 |
| 昆明第五水厂南分厂 | 10 | 除味、除色、除有机物 | 机械混合、水力絮凝、气浮、V型滤池、臭氧接触、生物活性炭过滤 | 是 | 12 | 36.4 | 1.8 | 15 | 12 | 0.25 | 12 | 35 |  | — | — | — | 无 | — | — | 柱状 | 直径1.5mm,长 2～3mm | — | — | 1998年投产 |
| 上海周家渡水厂 | 1 | 除味、除色、除有机物 | 前臭氧、混合絮凝沉淀过滤、后臭氧、炭吸附池 | 是 | — | 16 | 1.8 | 15 | 6.8 | — | 6.9 | — |  | — | — | — | 15.3 | — | 5～7 | 颗粒 | 0.5～0.7mm | — | — | 2001年投产 |
| 浙江桐乡水厂 | 8 | 除味、除臭、除色、除有机物、 | 生物接触氧化、常规净化、后臭氧、生物活性炭 | 是 | 10 | 48 | 1.8 | — | 7.5 | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | 柱状或颗粒 | 7格采用柱状煤质炭，3格采用煤质破碎炭 | 1025/1067 | 205/256 | 2003年6月投产 |
| 深圳梅林水厂 | 60 | 除味、除有机物 | 前臭氧、混合絮凝沉淀过滤、后臭氧、炭吸附池 | 是 | — | 96 | 2 | 12 | 10 | — | 6～8 | — |  | — | 7 | — | 12～14 | 3 | — | 柱状 | 直径1.5mm,长 2～3mm | >900 | >200 | 建设中 |
| 杭州南星桥水厂 | 10 | 除味、除臭、除色、除有机物、 | 前臭氧、混合絮凝沉淀过滤、后臭氧、炭吸附池 | 是 | — | — | 2 | 11.5 | 10.4 | — | 6.9 | — |  | — | — | — | 15.3 | — | — | 破碎炭 | 有效粒径0.65～0.75mm | >1000 | >200 | 2004年投产 |

注:浙江桐乡水厂中7格吸附池采用柱状煤质炭直径1.5mm，长2～3 mm，碘吸附值1025mg/g，亚甲兰吸附值205mg/g。3格采用8×30目破碎煤质炭，碘吸附值1067mg/g，亚甲兰吸附值256mg/g。

表14      日本使用颗粒活性炭净水处理的实例

| 地区 | 东京都 | 大阪府 | 大阪府 | 阪神 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水厂名称 | 金街 | 村野1 | 村野1 | 猪川 |
| 处理水量(104m3/d) | 52 | 55 | 124.7 | 91.69 |
| 处理对象 | 沉淀水 | 过滤水 | 过滤水 | 沉淀水 |
| 方式 | 重力式固定床 | 重力式固定床 | 重力式固定床 | 上向流流动床 |
| 池面积(m2) | 98 | 141 | 113 | 47.6 47.2 |
| 池数 | 24 | 24 | 32 | 36 30 |
| 形状 | 矩形 | 矩形 | 矩形 | 矩形 |
| 接触时间(min) | 14.4 | 10 | 10 | 8.5 |
| 空床流速(m/h) | 10.4 | 8.4 | 16.2 | 15 |
| 炭层厚度(m) | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 2.1 |
| 粒径(mm) | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.39～0.47 |
| 不均匀系数 | 1.3 | 1.5～1.9 | 1.5～1.9 | 1.4以上 |
| 再生时间 | 4 | 4 | 4 | 每年20%交换 |
| 运行年份 | 1992 1996 | 1994 | 1998 | 1993 1996 1997 1998 |

9.11.4关于活性炭规格及性能的规定。

活性炭是用含炭为主的物质制成，如煤、木材 ( 木屑形式 ) 、木炭、泥煤、泥煤焦炭、褐煤、褐煤焦炭、骨、果壳以及含炭的有机废物等为原料，经高温炭化和活化两大工序制成的多孔性疏水吸附剂。

活性炭按原料不同分为煤质活性炭、木质活性炭或果壳活性炭等；按形状分为颗粒活性炭 (GAC) 与粉末活性炭 (PAC) ；煤质颗粒活性炭分柱状炭、压块破碎炭和原煤破碎炭。

目前国内运行的地面水水厂的炭吸附池用炭大部分使用煤质柱状炭。如果采用颗粒压块炭或破碎炭需参照有关产品特性，经试验确定各种设计参数。活性炭性能指标按满足现行国家标准《净化水用煤质活性炭》 GB 7701.4 一级品以上要求规定。

9.11.5对于采用臭氧—生物活性炭工艺的活性炭滤池，宜根据环境条件采取必要的隔离措施，在通风条件不好时，宜设隔离罩或隔离走廊防止臭氧尾气对管理人员的伤害。另外，在强日照地区应考虑防藻措施。

9.11.6因池壁按开裂设计，磨损的炭粉如掉到缝中，会腐蚀钢筋。

### Ⅱ 主要设计参数

9.11.7关于活性炭吸附池型的原则规定。

当处理规模小于 320m3/h 时，可采用普通压力滤池形式；当处理规模大于或等于 320m3/h 时，可采用普通快滤池、虹吸滤池、双阀滤池等形式；当处理规模大于或等于 2400m3/h 时，炭吸附池形式以与过滤形式配套为宜。

9.11.8 关于炭吸附池过流方式的规定。

采用升流式炭吸附池，处理后的水在池上部，应采用封闭措施，如设房、加盖等，以防人为污染。

9.11.9 为避免炭吸附池冲洗时对其他工作池接触时间产生过大影响，炭吸附池应设有一定的个数。为保证一个炭吸附池检修时不致影响整个水厂的正常运行，规定炭吸附池个数不得少于 4 个。

9.11.10 关于炭吸附池设计参数的规定。

炭吸附池设计参数主要是空床接触时间和空床流速。空床接触时间和空床流速应根据水质条件，经试验或参考类似工程经验确定。

表 15 为日本水道协会《日本水道设计指针》 (2000 年版 ) 中颗粒活性炭滤池设计参数，供参考。

表15      日本颗粒活性炭吸附池设计参数

| 空床流速(m/h) | 炭厚层(m) | 空床接触时间(min) |
| --- | --- | --- |
| 10～15 | 3～1.5 | 5～15 |

9.11.11 关于炭吸附池冲洗的规定。

臭氧-生物活性炭处理工艺宜采用炭池出水冲洗，并考虑初滤水排除措施。

为调整反冲洗强度，在反冲洗水管上宜设调节和计量装置。

定期冲洗主要目的是冲掉附着在炭粒上和炭粒间的粘着物，一般可按 30d 考虑，实际运行时可根据需要调整。

另外，水温影响水的粘度。当水温较低时，应调整反冲洗强度弥补温度差异的影响。

9.11.12炭吸附池若采用中阻力配水(气)系统可采用滤砖；若采用小阻力配水(气)系统，配水孔眼面积与炭吸附池面积之比可采用 1％～1.5％。当只用水冲洗时，可用短柄滤头；如采用气水反冲，可采用长柄滤头。

经工程实践验证，承托层粒径级配(五层承托层)如采用表 17 数据，可达到冲洗均匀，冲洗后炭层表面平整。

表16      承托层粒径级配（五层）

| 层次(自上而下) | 粒径(mm) | 承托层厚度(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8～16 | 50 |
| 2 | 4～8 | 50 |
| 3 | 2～4 | 50 |
| 4 | 4～8 | 50 |
| 5 | 8～16 | 50 |

9.11.13关于活性炭再生周期及指标的规定。

根据运行经验，当活性炭碘值指标小于 600mg/g 或亚甲兰指标小于 85mg/g 时，应进行再生。

当采用臭氧-生物活性炭处理工艺时，也可采用 CODMn、 UV254的去除率作为判断活性炭运行是否失效的参考指标。

炭再生周期的确定亦应考虑活性炭装运和更换所需时间等因素。

9.11.14关于失效活性炭运出和新炭补充的输送方式的规定。

输送方式宜采用水力输炭，也可采用人工输炭。

当采用水力输炭时，输炭管可采用固定方式亦可采用移动方式。出炭、进炭可利用水射器或旋流器。炭粒在水力输送过程中，既不沉淀、又不致遭磨损的最佳流速为 0.75～1.5m/s 。

## 9.12水质稳定处理

9.12.1对水质稳定进行的规定。

城市给水的水质稳定性一般用饱和指数和稳定指数鉴别：

IL＝ pH0一 pHs
IR＝ 2(pHs) — pH0

式中 IL——饱和指数， IL＞ 0 有结垢倾向， IL＜ 0 有腐蚀倾向；
IR——稳定指数， IR＜ 6 有结垢倾向， IR＞ 7 有腐蚀倾向；
pH0——水的实测 pH 值；
pHs——水在碳酸钙饱和平衡时的 pH 值。

全国 26 座城市自来水公司的水质稳定判断和中南地区 40 多座水厂水质稳定性研究，均使用上述两个指数。水与 CaCO3平衡时的 pHs，可根据水质化验分析或通过查索 pHs图表求出。

在城市自来水管网水中， IL较高和IR较低会导致明显结垢，一般需要水质稳定处理。加酸处理工艺应根据试验用酸量等资料，确定技术经济可行性。

IL＜一1.0 和IR＞ 9 的管网水，一般具有腐蚀性，宜先加碱处理。广州、深圳等地水厂一般加石灰，国内水厂也有加氢氧化钠、碳酸钠的实例。日本有很多大中型水厂采用加氢氧化钠。

中南地区 40 多处地下水和地面水水厂资料表明，当侵蚀性二氧化碳浓度大于 15mg/L 时，水呈明显腐蚀性。敞口曝气法可去除侵蚀性二氧化碳，小水厂一般采用淋水曝气塔。

9.12.2城市给水水质稳定处理所使用的药剂，不得增加水的富营养化成分 ( 如磷等 ) 。

## 9.13中空纤维微滤、超滤膜过滤

### Ⅰ  一般规定

9.13.1 在相同水质条件下，不同膜材料或产品的水处理性能往往有较大差异，而相同膜材料或产品在水质和水温变化的条件下其水处理性能同样会有较大变化，膜处理系统的主要工艺设计参数较难标准化，尤其是浸没式膜处理工艺由于采用真空负压出水，其驱动压力为工程所处环境的无法改变的大气压，一旦工程建成后因设计工艺参数确定不合理而导致产能不足的问题将无法通过设备调整予以解决。因此，经过试验或者工程经验确定这些参数是科学的方法。

9.13.2 除满足涉水卫生要求和材料成本可接受外，膜材料应有较好的机械强度和耐化学腐蚀性，从而可使膜系统的有效生命周期最长。经调查，本条规定中提出的几种材料在目前国内和国际上得到了广泛应用。

按现行国家标准《膜分离技术术语》GB/T 20103的定义，微滤膜的截留性能以膜平均孔径来表征，膜平均孔径大于等于0.01μm。超滤膜的截留性能应以某一已知分子量物质达到90%截留率的切割分子量表征，切割分子量范围从几百到几百万。

根据我国现行生活饮用水卫生标准的微生物控制指标，虽然理论上全部膜孔径小于3μm的微滤或超滤膜均能实现对常规化学消毒无法有效杀灭的两虫的有效去除，但考虑到各种膜的孔径分布不尽相同，平均孔径不能显示最大孔径，故结合国内外已运行案例的应用情况规定膜平均孔径不宜大于0.1μm。

由于饮用水中已知病毒的最小尺寸不小于0.02μm，虽然我国现行生活饮用水卫生标准中未对病毒提出控制要求，但如果希望对出水的病毒有较严格控制时，膜平均孔径也可按不大于0.02μm来控制。

9.13.3 由于水温变化会导致膜的孔径和水的粘滞度变化，而膜的通量会随水的粘滞度升高而降低。因此，与传统的砂滤设计产水量不需要考虑水温的影响不同，膜过滤设计产水量必须考虑水温因素。

考虑到我国地域广阔，各地冬季水温有一定的差异，不同膜厂家膜的产水性能也会有差异，故在此不给出最低设计水温的参考值，设计人员可根据水厂的具体设计要求和所选用膜的性能自行确定最低设计水温。对于夏季和冬季供水量变化不大的地区，也可将最低设计水温作为正常设计水温。

9.13.4 通常夏季水厂供水量大于冬季，从节约工程投资考虑，可允许采用膜处理工艺的水厂在不同水温时有不同的产水量，即夏季产水量应满足水厂正常设计规模要求，冬季可根据水温酌情降低产水量，但应满足实际供水量要求。

9.13.5 相对于传统的砂滤，膜处理系统运行时物理清洗的频率和消耗的冲洗水量相对较高，水回收率一般在90%左右，故从节约工程投资和节省水资源角度出发作此规定。

9.13.6 由于聚丙烯酰胺具有胶水性质，进入膜系统中容易导致膜孔产生无法恢复的堵塞，故作出规定。

9.13.7 由于清洗、维修等，通常考虑两个膜组或膜池未处于过滤状态时，其他膜组或膜池运行时的膜通量应满足设计水温所对应的设计产水量要求，且不宜超出该水温所对应的最大设计膜通量和跨膜压差。

膜组数量的确定应综合工程规模和设计工况统筹考虑，并给出了最少数量的建议值。

9.13.8 冲洗水泵和鼓风机采用变频调速时，可根据膜污染程度不同调整冲洗强度，也可有效降低水泵全速启闭时对膜系统产生的水锤压力，延长膜系统寿命。

由于膜孔极易被水中细小的颗粒物堵塞，因此物理清洗用水应采用经过膜滤的产水。

9.13.9 低浓度化学清洗过程较为简单且所需时间不长，一般药剂浓度较低且不需加热药剂，清洗时通过药剂在膜系统中的几次循环来实现对膜系统的日常维护和保养，常用药剂为次氯酸钠。

高浓度化学清洗过程则相对复杂且所需时间较长，一般药剂浓度较高且有时需要加热药剂，清洗时通过药剂在膜系统中的多次循环甚至浸泡来实现对膜系统的强化清洗，以尽量恢复膜通量，常用药剂有次氯酸钠、盐酸、柠檬酸和氢氧化钠等。通常发生有机物污染时采用碱洗，发生无机物采用酸洗，发生生物污染时采用次氯酸钠清洗，发生综合性污染时则需要采用几种药剂交替清洗。经调查，各种药剂的不同清洗步骤具有各自特点和效果，且存在较大的差异，故不对清洗步骤作规定。

次氯酸钠保存期通常不宜超过1周，否则有效浓度会明显下降而造成浪费。

9.13.11 膜系统完整性检测包括直接检测和间接检测两种方式。直接检测通常有压力衰减测试、泄漏测试和声纳测试等方法；间接检测则可通过对产水的浊度、颗粒数和生物量的检测来实现。由于直接检测能提前发现膜系统的完整性缺陷和具体位置，因此一般都采用直接检测作为膜系统完整性检测的手段，其中压力衰减测试和泄漏测试由于方法简单和结果准确而被普遍采用。

完整性检测的用气若含有油珠，极易堵塞膜孔，因此，应采用无油螺杆式空压机或带除油装置的空压机作为完整性检测的供气装置。

过低的用气压力无法有效测出3 μm的膜破损将导致两虫的泄露，从而使完整性检测失去作用。而过高的用气压力虽然能测出小于3 μm甚至更细微的膜破损，但可能会导致膜的损伤。

通过对国内外多个膜品牌供应商提供的完整性检测用气压力参考建议值的综合调查分析，由于膜材料、结构及使用条件的不同，用气压力范围及幅度变化较大，最低可至30kPa，最高可达200kPa，故未规定具体数值。

### Ⅱ 压力式膜过滤

9.13.12 压力式膜处理工艺采用了泵压进水方式，驱动力相对真空驱动高，因此相同条件下的通量较高。通过对国内、外多个膜品牌供应商所提供的不同水质条件下膜通量、跨膜压差参考建议值的综合分析，结合国内大部分已建成通水工程的设计和运行参数，提出设计通量、最大设计通量、设计跨膜压差和最大设计跨膜压差的推荐值范围。

设计通量、最大设计通量、设计跨膜压差和的最大设计跨膜压差选取应考虑膜产品的产水性能，在条件许可前提下，采用相对较低的通量和较低的跨膜压差更有利于水厂安全稳定地运行。

9.13.13 膜处理系统内有众多的检测控制设备，且膜组件和管道大部分采用塑性材料，因此不应处在日晒雨淋的室外环境或室内阳光直射的环境。

各个膜组间的配水均匀是保障膜处理系统内所有膜组负荷均等和系统稳定运行的关键条件。

每个膜组上膜组件连接数量越少，各膜组件间的配水均匀度越高，但会导致工程建设的经济性下降，同样连接数量越多则配水均匀度将下降。因此，应通过精确计算并辅以仿真分析的手段来科学确定连接数量。

设置人工取样口可在检测系统未投入运行或出现故障时人工检测水质提供可能。

9.13.14 对于内压力式中空纤维膜，预过滤器的过滤精度一般不超过200μm。对于外压力式中空纤维膜，预过滤器的过滤精度一般不超过500μm。

9.13.15 化学药剂一旦进入产水侧将会引起严重的水质事故，因此应设置自动安全隔离设施，通常在化学清洗系统与膜产水侧连接处采取设双自动隔离阀的措施。

9.13.16 膜组周边设置一定的空间的通道是为了便于日常巡检、维护和设备大修或更换时的交通畅通。由于膜组是由许多零件现场组装而成，维修保养时也不允许起吊整个膜组，车间内没有大型起吊件，故膜车间可不设起重设备。

### Ⅲ 浸没式膜过滤

9.13.17 通过对国内、外多个膜品牌供应商所提供的不同水质条件下膜通量和跨膜压差参考建议值的综合分析，结合国内大部分已建成通水工程的设计和运行参数，提出设计通量、最大设计通量、设计跨膜压差和最大设计跨膜压差的范围。

由于清洗、维修等，通常考虑两格膜池未处于过滤状态时，其他膜池运行时的膜通量应满足设计水温所对应的设计产水量要求，且不能超出该水温所对应的最大设计膜通量和跨膜压差。

浸没式膜处理工艺因为采用真空负压出水方式，其驱动压力为不变的环境大气压。因此，相同条件下跨膜压差较低。

通过对国内外多个膜品牌供应商所提供的不同水质条件下物理清洗周期、历时、气冲洗强度和水冲洗强度等参考建议值的调查，结合国内大部分已建成通水工程的设计和运行参数综合分析，发现差异很大，故未作具体规定。

9.13.18 出水泵具有较小的必需汽蚀余量有利于快速、有效和稳定地形成真空。采用变频调速是为了适应运行过程中过膜流量和压差的变化，并节约能耗。同时也可有效降低水泵全速启闭时对膜系统产生的水锤压力，延长系统寿命。

9.13.19 由于浸没式膜处理工艺采用真空负压出水方式，其驱动压力为不变的环境大气压，为了适应运行过程中过膜流量和压差的变化，需要通过其产水侧的阀门施加阻力来实现，故应设置可调节型的控制阀门。而在集水总管出口设置水封堰是防止产水侧真空破坏的必要措施。

真空控制装置设在集水系统的最高处可确保真空最不利点的真空度满足要求，避免出现假真空或未完全真空的不利现象，保障出水的稳定性。

9.13.20 由于膜池的水力过程与传统的砂滤池相似，故其排列的总体布局要求与砂滤池基本一致。膜池设在室内和室外设置加盖或加棚，主要是为了防止阳光直射膜组件和高温季节池壁滋生微生物。室内布置采取通风措施主要是考虑到膜在进行高浓度化学清洗时的化学药剂的挥发会在室内空气中积聚而对人员和设施造成伤害。

9.13.21 膜池内各个膜箱或膜组件间的配水、配气均匀是保障膜处理系统内所有膜箱或膜组件负荷均等和系统稳定运行的关键条件。

由于膜丝直接裸露在池内，因此，防止进水冲刷膜丝是保持膜系统完整性的有效措施。

膜箱或膜组件布置紧凑将使膜池的面积利用率提高，减少无效空间和清洗时的水耗与药耗，节约土建工程投资和运行成本。

9.13.24 设置检修平台的目的是便于膜箱或膜组件的安装和维护；设接气点是为了在检修平台上对拆自膜池的有完整性缺陷的膜箱或膜组件进行具体破损点位置的确定性检测；设冲洗与排水设施是为了方便在检修平台上对拆自膜池的膜组件进行清洗，排除清洗废水和防止清洗废水进入膜池。

### Ⅴ  化学处理池

9.13.30 因化学处理池系膜处理系统专用设施，故宜邻近膜处理系统设置，以减少池深和管道距离。

9.13.31 当老厂改造场地受限制时，也可不分格。

9.13.32 为保证化学药剂处理的反应效果，应设置混合设备。通常可采用池内设潜水搅拌器或利用水泵进行循环混和。

# 10 净水厂排泥水处理

## 10.1 一般规定

10.1.2规定了净水厂排泥水排入天然水体及城镇排水系统所应遵循的相关水质标准。

《污水综合排放标准》GB8978－1996中污水排放受纳水体包括天然水体和城镇排水系统两大类。原规范没有把城镇排水系统纳入，而目前国内也有把滤池反冲洗废水经调节后直接排入城镇排水系统的。因此这次修编增加城镇排水系统这一受体。若排入城镇排水系统，除了在水质上符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978中4.1.3、4.1.4条。还要考虑该排水系统对排入流量的承受能力。不能把经过处理过的排泥水排入离水厂最近的城镇排水系统的末端，造成排水系统因末端管径小，排水系统能力不够而从检查井溢流。

10.1.3关于确定净水厂排泥水处理规模的原则规定。

净水厂排泥水处理规模是由计划处理干泥量Error: Reference source not found决定。计划处理干泥量又主要处决于计划处理浊度Error: Reference source not found的取值，与河流的流量、水位一样，Error: Reference source not found也是某一概率下的统计数值，不同保证率的河流流量和水位是不同的，同样道理，不同保证率下的原水浊度也是不同的。排泥水全量完全处理保证率等于多年全量完全处理的日数与总日数的比值，计划处理干泥量应满足多年75％～95％日数的全量完全处理要求，就是全量完全处理保证率达到75％～95％。要求全量完全处理保证率越高，计划处理干泥量Error: Reference source not found就越大，相应计划处理浊度Error: Reference source not found取值就越高，工程规模就越大。

全量完全处理保证率应根据当地的社会环境和自然条件确定。对于大城市和以水库为水源的工程，超量污泥不能排入水库，又没有其它受体，原则上每一日的排泥水均应全量完全处理，全量完全处理保证率达到95％及以上，本规范规定为75％～95％，最高达到95％，主要是考虑原水浊度变化幅度特别大水源，短时高浊度很高，如果为了追求保证率达到100％，计划处理浊度按这种最高浊度取值，一年中最高浊度可能只有几日，则脱水设备一年中只有几日满负荷，大部分时间闲置。因此把全量完全处理保证率上限定为95％。实质上，当原水浊度C＜Error: Reference source not found时，全量完全处理保证率＞95％。在短时高浊度时段，可采用在沉淀池、排泥池、临时存储或部分储存超量污泥，在高浊度过去后，再分期分批排出，送入脱水系统处理，即使通过临时存储还不能完全消化超量污泥，但排入天然水体的超量污泥大为减少。因此全量完全处理保证率达到95％，采取临时存储等措施，削去了短时高浊度的峰值，有可能将全量完全处理保证率提升至100％，达到零排放。目前国外日本就要求全量完全处理的日数达到总日数的95％。我国一些地区如西南地区的一些河流，高浊度一年有几个月时间，如果全量完全处理保证率采用95％，则计划处理浊度很高，要处理的干泥量很大，排泥水处理工程规模大，其投资和日常运行费用有可能超过净水厂，对于一些小水厂来说不堪重负。而对于一些河流雨季流量大，原水浊度高，水深流急，混合稀释能力强，环境容量大，把一部分排泥水排入其中，不会造成淤塞，因此，把全量完全处理保证率下限放宽至75％。

10.1.4关于计划处理干泥量计算公式的规定。

干泥量的计算一般有两种类型，第一种类型是计算净水厂计划处理干泥量，用以确定排泥水处理的规模；第二种类型是计算某1日的干泥量，一般用于科学研究和水厂的日常管理。计划处理干泥量Error: Reference source not found是一个随机变量，不同的保证率，得出不同的计划处理干泥量Error: Reference source not found，全量完全处理保证率越高，计划处理干泥量Error: Reference source not found越大。95％的保证率计划处理干泥量比75％的保证率的计划处理干泥量大很多。用来计算Error: Reference source not found的计划处理浊度Error: Reference source not found不是单凭实测方法得出的，而是通过多年的系列实测浊度资料根据全量完全保证率采用数理统计方法推算得出的。计算计划处理干泥量时，采用水厂设计规模，即高日流量。而某1日的干泥量S不是随机变量，而是一个固定值，计算某1日的干泥量时，不仅要实测当日的原水浊度，而且要实测水厂当日的进水流量，不能套用水厂设计规模，因为有可能当日的流量没有达到设计规模。另外，对于低浊高色度原水，还要实测当日的色度和铁、锰以及其它溶解性固体含量。由于式10.1.4原水流量采用水厂设计规模，是高日流量，计算得出的计划处理干泥量有一定的余量，能抵消色度和铁、锰以及其它溶解性固体含量对干泥量的贡献。而且计算简化，原水浊度的系列资料就很难找齐，色度和铁、锰以及其它溶解性固体的系列资料就更难了，因此，计算计划处理干泥量采用公式10.1.4。但计算某1日的干泥量建议采用其它包含浊度、色度等因素公式，并实测当日的原水浊度、原水流量，对于低浊高色度原水还应实测色度和铁、锰以及其它溶解性固体含量。

式中Error: Reference source not found为计划处理浊度，本规范2006年版称原水浊度设计取值，或原水浊度计划取值，为了与计划处理干泥量相呼应，本版改为计划处理浊度，便于理解。计划处理浊度所形成的干泥量就是计划处理干泥量，同样，计划处理干泥量所对应的原水浊度就是计划处理浊度。

式中D代表药剂投加量，当投加多种药剂时，应分别取不同的转

化系数计算后迭加；可看成是Error: Reference source not found，包括各种添加剂，例如粉末活性炭和粘土，单位为mg/L，转化成干泥量的系数为1。如果像粉末活性炭等添加剂不是常态化投加，只是临时投加，而且投加时间很短，也可酌情考虑不计。

10.1.6规定计划处理浊度的取值方法。

计划处理干泥量可根据计划处理浊度按式10.1.4求出，而计划处理浊度的确定目前还没有规定，一些工程按多年平均浊度的4倍取值，还有一些工程按多年平均浊度的2倍取值，还有一些工程根本就没有原水浊度资料，随意确定，取值比较混乱，急需解决这一问题。按多年平均浊度的4倍取值，是日本规范所采用的经验数据。其全量完全处理保证率达到95％及以上，也就是说多年日数的95％及以上可以达到全量完全处理。日本的规范保证率规定为95％，但我国由于国情不同，我国西南地区一些河流平均浊度达到几百度，若达到保证率95％，按多年平均浊度的4倍作为计划处理浊度，则计划处理干泥量很大，不堪重负。因此我国规范规定全量完全处理保证率为95％～75％，这次修编提出计划处理浊度的经验计算公式10.1.5，并分别按几种典型的保证率95％、90％、85％、80％、75％列出多年平均浊度的取值倍数，以方便计算。

理论上计划处理浊度应按一定的保证率根据数理统计方法求出，但这需要10年以上原水浊度资料，一般工程上很难做到，而且水文计算所采用的数理统计分析也比较繁琐，按表10.1.5计算更方便一些。但是得出的计算结果偏于安全。

10.1.10由于排泥水处理系统所处理的泥量主要来自于沉淀池排泥，而沉淀池排泥水多采用重力流入排泥池，如果排泥水处理系统离沉淀池太远，造成排泥池埋深很大，因此，排泥水处理系统应尽可能靠近沉淀池，并尽可能位于水厂较低处。

10.1.11一些水厂净化构筑物先建成投产，排泥水处理系统后建，厂内未预留排泥水处理用地，需在厂外择地新建，厂外择地不仅离沉淀池远，而且还有可能地势较高，因此，应尽可能把调节构筑物建在水厂内，以保证沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水能重力流入调节池，使排泥池和排水池的埋深不至于因距离远而埋深太大。

## 10.2  工艺流程

10.2.1关于净水厂排泥水处理工艺流程的原则规定及说明。

目前国内外排泥水处理工艺流程一般由调节、浓缩、脱水、泥饼处置四道基本工序组成，根据各水厂所处的社会环境、自然条件及净水厂沉淀池排泥浓度，其排泥水处理系统可选择其中一道或全部工序组成。例如，一些小水厂所处的社会环境是小城镇，附近有大河流，水环境容量较大，处理工艺可相对简单一些。当沉淀池排泥浓度达到含固率3％，则可不设浓缩池，沉淀池排泥水经调节后，可直接进入脱水工序，例如北京市第三水厂沉淀池选型采用高密度沉淀池，高密度沉淀池排泥水经调节后进入离心脱水机前平衡池。又如，当水厂排泥水送往厂外集中处理时，则在厂内只需设调节或浓缩工序即可。

10.2.2关于各工序中子工艺流程的规定及说明。

尽管水厂排泥水处理系统所采用的基本工序相同，但由于各水厂排泥水的性状差别很大，各水厂采用的脱水机种类不同，各工序的子工艺流程也不尽相同。如果脱水机选用板框压滤机，则脱水前处理即浓缩和脱水工序的子工艺流程可相对简单，可以采用一般加药前处理，甚至无加药前处理方式。如果选用带式压滤机，前处理方式要相对复杂一些，除了投加高分子絮凝剂外，可能还要投加石灰。对于排泥水性状是难以浓缩和脱水的亲水性泥渣，在国外，还需要在浓缩池前投加硫酸进行酸处理。因此，各工序的子工艺流程应根据工程具体情况、通过试验并进行技术经济比较后确定。

10.2.3沉淀池排泥平均含固率（排泥历时内平均排泥浓度）大于或等于3％时，一般能满足大多数脱水机械的最低进机浓度要求，因此，可不设浓缩工序。但调节工序应采用分建式，不得采用综合排泥池，因为含固率较高的沉淀池排泥水被流量大、含固率低的滤池反冲洗废水稀释后，满足不了脱水机械最低进机浓度的要求。若浮动槽排泥池，则效果更好。

10.2.4关于净水厂排泥水送往厂外处理时，在厂内应设调节工序的规定及说明。

在厂内设调节工序有以下优点：

1．由于沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水均为间歇性排放，峰值流量大，而在厂内设调节工序后，可均质、均量连续排出，减小排放流量，从而减小排泥管管径和排泥泵流量。若采用天然沟渠输送，由于间歇性排放峰值流量大，有可能造成现有沟渠壅水、淤积而堵塞。

2．若考虑滤池反冲洗废水回用，则只需将沉淀池排泥水调节后，均质、均量输出。

## 10.3  调节

### Ⅰ 一般规定

10.3.1 调节构筑物按组合形式分为分建式与合建式，分建式是排泥池与排水池分开建设，即单独设排泥池接纳和调节沉淀池排泥水，单独设排水池接纳和调节滤池反冲洗废水等。合建式是排泥池与排水池合建，也称综合排泥池，既接纳和调节沉淀池排泥水，又同时接纳和调节反冲洗废水，两者在池中混掺。由于沉淀池排泥水含固率比反冲洗废水高很多，混掺后沉淀池排泥水被反冲洗废水稀释，大幅度降低了进入浓缩池的排泥水浓度，影响浓缩效果。

排泥水回收利用主要是回收滤池反冲洗废水和初滤水，反冲洗废水和初滤水含固率低，水质比沉淀池排泥水好，原水所携带的有害物质主要浓缩在沉淀池排泥水里，分建式有利于反冲洗废水和初滤水回收利用。因此，一般推荐采用分建式。

10.3.2调节池（包括排水池和排泥池）出流流量应尽可能均匀、连续，主要有以下几个原因：

1. 排泥池出流一般流至下一道工序重力连续式浓缩池，重力连续式浓缩池要求要求调节池出流连续、均匀。

2. 排泥水处理系统生产废水（包括经排水池调节后的滤池反冲洗废水）回流至水厂重复利用时，为了避免冲击负荷对净化构筑物的不利影响，也要求调节池出流连续、均匀。

10.3.3分建式与合建式按其调节功能又可分为Ⅰ型和Ⅱ型，Ⅰ型具有调质、调量功能，池中设置扰流设施，如潜水搅拌器，对来水进行均质，利用池容对间歇来水进行调量，形成连续均匀出水。Ⅱ型不设扰流设施，没有调质功能，只有利用池容进行调量的功能，由于没有扰流设施，池中泥渣产生沉淀，因此应设置沉泥取出设施，如刮泥机，规模较小的，可设泥斗；由于Ⅱ型有上清液溢出，因此应有上清液取出设施。

Ⅰ型、Ⅱ型调量功能相同，因此调节容积相同，不同的是Ⅰ型设扰流设施，Ⅱ型设沉泥取出设施和上清液取出设施。

10.3.4若滤池反冲洗废水不能重力流入排水池，中间需要提升，需要增加提升泵房和吸水池。滤池至排水池的排水管道应按上述相应的最大一次反冲洗水流量确定。

10.3.5由于沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水重力流入调节池，为了降低调节池的埋深，调节池位置宜靠近沉淀池和滤池。

10.3.6当调节池出流设备发生故障时，为避免泥水溢出地面，应设置溢流口。设置放空管是为清洗调节池用。

### Ⅱ 排水池

10.3.8关于调节池调节容积的规定。

当排水池接纳调节反冲洗废水、或同时接纳调节浓缩池上清液时，调节容积可按大于最大一次反冲洗水量确定。

最大一次反冲洗水量可能是单格滤池的反冲洗排水量，当滤池格数较多进行组团冲洗时，也可能是几格滤池同时冲洗的排水量，或者是1格砂滤池与1格炭滤池同时冲洗的排水量，应根据滤池反冲洗时序安排确定。当排水池接纳调节反冲洗废水、又同时接纳浓缩池上清液时，排水池调节容积仍可按最大一次反冲洗水量确定。排水池可近似看成连续均匀出流，浓缩池上清液也可近似看成连续均匀进入排水池，排水池出流流量恒大于浓缩池上清液流量，浓缩池上清液入流流量被出流流量抵消了，因此，仍可按最大一次反冲洗水量确定。

当滤池排放初滤水时，由于初滤水水质又比反冲洗废水好，可以直接回用，而反冲洗废水排放或需要处理后再回用时，应将初滤水与反冲洗废水分开，单独设排水池接纳调节初滤水，单独设排水池接纳调节反冲洗废水。如果反冲洗废水水质也符合回用水水质要求，则可合在一起，不必分开。当排水池只接纳调节初滤水时，排水池调节容积宜按最大一次初滤水水量确定。当排水池同时接纳调节反冲洗废水和初滤水时，按两者之和确定。

### Ⅲ  排泥池

10.3.10 关于排泥池选择设置排泥泵类型的规定。

向浓缩池输送泥水的排泥泵是主流程排泥泵，其排出流量应符合连续、均匀的原则。在高浊度时，如果考虑泥水在排泥池和浓缩池作临时储存，主流程泵的容量和台数除能满足设计浊度排泥水量的输送外，还能满足短时间内储存在排泥池中这部分泥量的输送。由于时间较短，可考虑采用备用泵。

排泥池排泥泵的种类和流量与进入排泥池的干泥量有关，当超量泥水选择在进入排泥水处理系统之前排出，则无超量泥水排泥泵，只有至浓缩池的主流程排泥泵；当超量泥水选择从排泥池底流分流排出，则排泥池不仅应设置至浓缩池的主流程排泥泵，还应设置超量泥水排出泵。这种排泥泵一年内大部分时间闲置。因此，若扬程合适，最好与主流程泵互为备用，以减少排泥泵台数。

### Ⅳ  浮动槽排泥池

10.3.11排泥池与排水池分建，主要原因之一是避免沉淀池排泥水被反冲洗废水稀释，以提高进入浓缩池的初始浓度，提高浓缩池的浓缩效果。当调节池采用分建式时，可采用浮动槽排泥池对沉淀池排泥水进行初步浓缩，进一步提高进入浓缩池的初始浓度。虽然多了浮动槽，但提高了排泥池和浓缩池的浓缩效果。

10.3.12关于浮动槽排泥池设计的有关规定。

浮动槽排泥池是分建式排泥池的一种形式，以接纳和调节沉淀池排泥水为主，因此，其调节容积计算原则同第10.3.10条。由于采用浮动槽收集上清液，上清液连续、均匀排出，使液面负荷均匀稳定。因此，这种排泥池如果既在容积上满足调节要求，又在平面面积及深度上满足浓缩要求，则具有调节和浓缩的双重功能。一般来说，按面积和深度满足了浓缩要求，其容积也一般能满足调节要求。因此，池面积和深度可先按重力式浓缩池设计，然后再核对是否能满足调节要求。目前国内北京市第九水厂和深圳市笔架山水厂采用这种池型。

设置固定式溢流设施的目的是防止浮动槽一旦发生故障时，作为上清液的事故溢流口。

10.3.13 关于设置上清液提升泵的原则规定。

由于浮动槽排泥池具有调节和浓缩的双重功能，因此浓缩后的底泥与澄清后的上清液必然要分开，底泥由主流程排泥泵输往浓缩池，上清液应另设集水井和水泵排出。

### Ⅴ 综合排泥池

10.3.15池中设扰流设备，如潜水搅拌机、水下曝气等，用以防止池底积泥。

## 10.4  浓缩

10.4.1 关于排泥水浓缩方式的规定。

目前，在排泥水处理中，大多数采用重力式浓缩池。重力式浓缩池的优点是日常运行费低，管理较方便；另外由于池容大，对负荷的变化，特别是冲击负荷有一定的缓冲能力，适应原水高浊度的能力较强。如果采用机械浓缩方式，如离心浓缩，失去了容积对负荷变化的缓冲能力，负荷增大，就会显出脱水能力的不足，给运行管理增添不方便的因素。

目前，国内重力式浓缩池用得最多，其中又以辐流式浓缩池应用最广，另一种形式高效斜板浓缩池在占地面积紧张的情况下也可以采用。

10.4.2 每一种类型脱水机械对进机浓度都有一定的要求，低于这一浓度，脱水机不能适应。例如，板框压滤机进机浓度可要求低一些，但含固率一般不能低于2％。又如，带式压滤机则要求大于3％，含固率太低，泥水有可能从滤带两侧挤出来。对于离心脱水机，如果浓缩设备不够完善，进机浓度达到含固率3％的保证率较低，则脱水机应适当选大一些，样本上提供的产率是一个范围，宜取低限或小于低限，大马拉小车，使脱水机在低负荷下工作，这样，可适当提高离心脱水机内堰板高度，增加泥水在脱水机内的停留时间，来提高固体的回收率和泥饼的含固率。增加泥水在脱水机内的停留时间，相当于对泥水进行了预浓缩。但这么做要增加脱水机的台数，增加日常耗电，应进行技术经济比较。

10.4.3关于重力式浓缩池池型的规定。

国内外重力式浓缩池一般多采用面积较大的中心进水辐流式浓缩池。虽然斜板浓缩池占地面积小，但斜板需要更换，另外容积小，缓解冲击负荷的能力较低。因此，本条文规定仍以辐流式浓缩池作为重力式浓缩池的主要池型。

10.4.4关于重力式浓缩池面积计算的原则规定。

浓缩池面积一般按通过单位面积上的固体量即固体通量确定。但在入流泥水浓度太低时，还要用液面负荷进行校核，以满足泥渣沉降的要求。

10.4.5 关于固体通量的原则规定。

固体通量、液面负荷、停留时间与入流污泥的性质、浓缩池形式等因素有关。因此，原则上固体通量、液面负荷、及停留时间应通过沉降浓缩试验确定，或者按相似工程运行数据确定。

泥渣停留时间一般不小于 24h，这里所指的停留时间不是水力停留时间，而实际上是泥渣浓缩时间，即泥龄。大部分水完成沉淀过程后，上清液从溢流堰流走，上清液停留时间远比底流泥渣停留时间短。由于排泥水从入流到底泥排出，浓度变化很大，例如，排泥水入流浓度为含水率 99.9％，经浓缩后，底泥浓度含水率达 97％。这部分泥的体积变化很大，因此，泥渣停留时间的计算比较复杂，需通过沉淀浓缩试验确定。一般来说，满足固体通量要求，且池边水深有 3.5～4.5m，则其泥渣停留时间一般能达到不小于 24h 。

对于斜板 ( 斜管 ) 浓缩池固体负荷、液面负荷，由于与排泥水性质、斜板 ( 斜管 ) 形式有关，各地所采用的数据相差较大，因此，宜通过小型试验，或者按相似排泥水、同类型斜板数据确定。

10.4.7 重力式浓缩池的进水原则上是连续的，当外界因素的变化或设计不当造成进水不能连续而形成间歇式进水时，严重影响浓缩效果，可设浮动槽收集上清液，提高浓缩效果。

## 10.5  平衡

10.5.3 池中设潜水搅拌机等扰流设备，用以防止池底积泥。

## 10.6  脱水

### Ⅰ 一般规定

10.6.1 关于选择脱水方式的原则规定。

目前国内外泥渣脱水大多采用机械脱水，也有部分规模较小的水厂，当气候条件比较干燥，周围又有荒地可供利用，也可采用干化场脱水。

10.6.2 关于脱水机械选型的原则规定。

脱水机械的选型既要适应前一道工序排泥水浓缩后的特性，又要满足下一道工序泥饼处置的要求。由于每一种类型的脱水机械对进机浓度都有一定的要求，低于这一浓度，脱水机难以适应，因此，浓缩工序的泥水含水率是脱水机械选型的重要因素。例如，浓缩后含固率仅为2％，则宜选择板框压滤机。另外，下一道工序也影响机型选择，例如，为防止污染要求前一道工序不能加药，则应选用无加药脱水机械（如长时间压榨板框压滤机）等。

用于净水厂泥渣脱水的机械目前主要采用板框压滤机和离心脱水机。带式压滤机国内也有使用，但对进机浓度和前处理的要求较高。因此本规范提出对于一些易于脱水的泥水，也可采用带式压滤机。

10.6.3脱水机的产率和对进机浓度的要求不仅与脱水机本身的性能有关，而且还与排泥水的特性（如含水率、泥渣的亲水性等）有关。进机含水率越高，泥渣的亲水性越高，脱水后泥饼的含水率越低，脱水机的产率就越低。因此脱水机的产率及对进机浓度要求一般宜通过对拟采用的机型和拟处理的排泥水进行小型试验后确定。脱水机样本提供的相关数据的范围可作为参考。

受温度的影响，脱水机的产率冬季与夏季区别很大，冬季产率较低，在确定脱水机的产率时，应适当考虑这一因素。

10.6.4由于超量泥水不进入脱水工序，进入脱水工序的是计划处理干泥量，因此所需脱水机的台数应根据计划处理干泥量、每台脱水机单位时间所能处理的干泥量（即脱水机的产率）及每日运行班次确定，正常运行时间可按每日1～2班考虑。脱水机可不设备用，当脱水机故障检修时，可用增加运行班次解决。但总台数一般不宜少于2台。

10.6.5关于脱水机械前设平衡池的规定。

实践证明，脱水机进料泵不宜直接从浓缩池中抽泥，宜设置平衡池。浓缩池排泥泵从浓缩池中吸泥送入平衡池，脱水机进料泵再从平衡池吸泥送入脱水机。

平衡池中设扰流设备，以防止泥渣沉淀。

平衡池的容积可根据脱水机的运行工况及排泥水浓缩方式确定。根据目前国内外已建净水厂排泥水处理设施的情况，若采用重力浓缩池进行浓缩，调节容积相对较大，应付原水浊度及水量变化的能力的能力较强，平衡池的容积可小一些，若采用调节容积较小的斜板浓缩或离心浓缩，则平衡池容积宜大一些。

10.6.6 泥水在脱水前进行化学调质，由于泥渣性质及脱水机型的差别，药剂种类及投加量宜由试验或按相同机型、相似排泥水运行经验确定。若无试验资料和上述数据，当采用聚丙烯酰胺作药剂时，板框压滤机可按干固体的2‰～3‰，离心脱水机可按干固体的3‰～5‰计算加药量。

10.6.8 把泥饼从脱水机输送到填埋地点要经过两个阶段，一个是厂内输送阶段，一个是厂外输送阶段。厂内输送即从脱水机到泥饼间，泥饼的输送方式有三种：

第一种方式是脱水后的泥饼经输送带如皮带运输机或螺旋输送机先送至泥饼堆积间，再用铲车等装载机将泥饼载入运输车运走。泥饼堆置间按3d~7d的泥饼发生量设计。

第二种方式是泥饼经皮带运输机或螺旋输送机送到具有一定容积的料仓内储存，当料仓内泥饼达到一定容量时，打开料仓底部弧门卸料。料仓容量应大于1台运输工具的载重量,底部空间的高度应能通过运输工具，并满足操作弧门开启卸料的要求。

第三种方式是设置一个泥斗,泥斗容量较小，泥饼不在泥斗中储存,泥斗只起便于收集泥饼和通道的作用。泥斗底部空间的高度应能通过运输工具，运输工具直接放在泥斗下面等候皮带运输机或螺旋输送机转送过来的泥饼。

这三种厂内输送方式应根据所处理泥量的多少，泥饼的出路及厂外运输条件确定。当泥量多、泥饼的出路经常变换不稳定，厂外运输条件不太好时,宜采用第一种方式,例如,赶上雨雪天气,路不好走；或者运输路线要经过闹市区，只能晚上运输,或者是泥饼还临时找不到出路，泥饼可临时储存在泥饼堆置间。第二种方式泥饼的装载速度快，可以很快装满运泥车辆外运,节省了运输工具等待的时间，提高了运输效率，不需要像第三种方式那样，车等泥饼，运输工具的使用效率低；而且也不需要装载铲车。节省了运行费用，还改善了工作环境。第二种方式适用于运距较长，需要充分发挥运输工具效率的情况。第三种方式不需要建造泥饼间储存泥饼,也不需要装载铲车，工程投资较其它两种方式低,适用于所处理的泥量较小，厂外运输距离不长这种情况。

10.6.10由于泥水和泥饼散发出泥腥味，因此，脱水间内应设置通风设施，进行换气。

10.6.13脱水机房应尽可能靠近浓缩池，主要是为了缩短输送浓缩泥水的管道长度，减少容易堵塞的弯头、三通等零件。以减少日常维修维护工作量。

### Ⅱ 板框压滤机

10.6.16 关于板框压滤机起吊重量的规定。

由于板框压滤机总重量可达百吨以上，整体吊装比较困难，宜采用分体吊装。起重量可按整机解体后部件的最大重量确定。如果安装时不考虑脱水机的分体吊装，宜结合更换滤布的需要设置单轨吊车。

10.6.17关于滤布选型的有关规定。

滤布应具有强度高、使用寿命长、表面光滑、便于泥饼脱落。由于各种滤布对不同性质泥渣及所投加的药剂的适应性有一定的差别，因此，滤布的选择应对拟处理排泥水投加不同药剂进行试验后确定。

10.6.18 关于板框压滤机投料泵配置的规定。

1  为了在投料泵的输送过程中，使化学调质所形成的絮体不被打碎，宜选择容积式水泵。

2  由于投料泵启、停频繁，且浓缩后的泥水浓度大，因此，一般宜采用自灌式启动。

### Ⅲ  离心脱水机

10.6.19离心脱水机有离心过滤、离心沉降和离心分离三种类型。净水厂及污水处理厂的污泥浓缩和脱水，其介质是一种固相和液相重度相差较大、固相粒度较小的悬浮液，适用于离心沉降类脱水机。离心沉降类脱水机又分立式和卧式两种，净水厂脱水通常采用卧式离心沉降脱水机，也称转筒式离心脱水机。

10.6.23关于在离心脱水机前设置污泥切割机的规定。

为避免泥渣中长纤维缠绕离心脱水机螺旋及较大的物体堵塞离心脱水机排泥口，因此，本条文规定离心脱水机前应设置污泥切割机。

### Ⅳ  干化场

10.6.25 关于确定干化周期和干泥负荷的相关规定。

由于干化周期和干泥负荷与泥渣的性质、年平均气温、年平均降雨量、年平均蒸发量等因素有关。因此，宜通过试验确定或根据以上因素，参照相似地区经验确定。

10.6.27 布泥的均匀性是干化床运作好坏的重要因素，而布泥的均匀性又与进泥口的个数及分布密切相关。当干化场面积较大时，要布泥均匀，需设置的固定布泥口个数太多，因此，宜设置桥式移动进泥口。

10.6.30干化场运作的好坏，迅速排除上清液和降落在上面的雨水是一个非常重要的方面。因此，干化场四周应设上清液及雨水的排除装置。排除上清液时，一部分泥渣会随之流失，而可能造成上清液悬浮物含量超过国家排放标准，因此在排入厂外市政排水管道前应采取一定措施，如设土沉淀池等。

## 10.7  排泥水回收利用

### Ⅰ 一般规定

10.7.1对回流水从水质和水量上进行规定。

净水厂排泥水水质与原水水质密切相关，是原水水质的浓缩。一些排泥水只是悬浮物含量高，可直接回流至混合设备前，与原水及药剂充分混合后进入沉淀、过滤等水处理环节，去除悬浮物。但也有一些排泥水除悬浮物含量高外，一些有害指标也超标，如果不经处理直接回用，会造成铁、锰及有害生物指标藻类、两虫指标的循环往复而富集，并堵塞滤池，影响净水厂出水水质。排泥水经过处理后，根据处理的程度，可进入滤池、活性炭吸附池，或经消毒后直接进入清水池。例如，北京市第九水厂滤池反冲洗废水和浓缩池上清液经膜处理后，送入活性炭吸附池。

排泥水是否回用，特别是排泥水水质较差，需要经过处理后才能回用，要经过技术经济比较后确定，如果当地水源充足，经过处理后再回用，经济上不合算，也可弃掉。

回流水量在时空上均匀分布是指在时间上尽可能24小时连续均匀回流，在空间上均匀分布是要求回流水量不能集中回流到某一期或某一点，即要求全部回流水量与全部原水水量均匀混合。例如，某一水厂分一、二、三期建成，滤池反冲洗废水和浓缩池上清液回用，为了充分利用每日1点～4点这一时段的低谷电价，节约电耗，沉淀池排泥、滤池反冲洗、全部回流水量都安排在这一时段完成，回流水量在时间上分布极不均匀。而且还把全部回流水量集中回流至一期，以减少回流管道长度和降低回流水泵扬程，回流水量在空间上分布也极不均匀。结果是只要回流水泵一起动，一期沉淀池就出浑水，其原因是全部回流水量加在一期，对一期的沉淀池、滤池形成冲击负荷，絮凝池停留时间缩短，沉淀池液面负荷与滤速大幅度提高。如果三期工程地势较高，能否将全部回流水量回流至一、二期，那就要计算一下回流所引起的絮凝池停留时间缩短值Error: Reference source not found，液面负荷增量Error: Reference source not found，滤速增量Error: Reference source not foundV，如果这些增量在设计人员认可的范围内，例如，设计滤速为8m/h，把全部回流水量送往一、二期，经计算得出，滤速达到9.0 m/h，其增量Error: Reference source not foundV为1.0 m/h，设计人员根据原水水质、沉淀池的选型、设计负荷及对出水水质要求的高低，结合自己的实践经验，认为滤速不能超过8.5 m/h，滤速增量超出范围，不可行。

10.7.2当反冲洗废水和初滤水水质相差很大，反冲洗废水水质不符合回用要求，需要处理后再回用时，则宜分别设排水池进行调节。如果两者在同一个池子里混合后再处理，增加了处理水量，增加了建设投资和处理成本。

10.7.3在回流管路上安装流量计，对回流流量Error: Reference source not found进行计量，并传至中控室，自动生成回流比，可随时监控回流比的变动对净化构筑物的影响。如果把原水进厂流量计流量Error: Reference source not found和出厂水流量计流量Q也传至中控室，还可以在计算机上生成生产过程自用水量系数Error: Reference source not found、自用水量净值系数k。

k=Error: Reference source not found=Error: Reference source not found

10.7.4  用于回流的排水泵若采用定速泵，则回流流量固定，水厂按高日设计，为适应城市用水量的变化，水厂的制水规模也相应变化，

水厂的出水流量Q也相应变化，如果回流流量Error: Reference source not found不变，水厂出水流量Q减小，则回流比增大，回流时间缩短，回流的连续性和均匀性变差，影响出水水质。因此应随着水厂产水量的减少，水厂排泥水量的减少，适当调低排水泵的流量，尽可能维持连续均匀回流。

### Ⅱ 膜处理滤池反冲洗废水

10.7.5关于水厂滤池反冲洗废水采用膜处理回用的原水水质适用条件的规定。

由于微滤或超滤膜对水中有机物、氨氮和藻源性有机物几乎无去除能力，为防止回用过程中的有害物的富集，在原水有机物、氨氮和藻含量较高时不主张采用膜法用于水厂滤池反冲洗废水的回用处理。

10.7.6 关于膜处理工艺前预处理工艺选择的规定。

滤池反冲洗废水中主要含有悬浮物，采用适度的混凝或混凝沉淀预处理，将有助于提高膜处理系统的处理效率。预处理后的出水浊度指标应通过试验或参照相似工程的运行经验确定，基于国内已有工程案例的经验，预处理后的出水浊度宜小于等于15NTU。

10.7.7排水池的进水是间歇和不均匀的，经排水池调节后出水是连续和均匀的，这符合膜处理系统进水的要求。排水池的调节容积按大于最大一次反冲洗水量确定。如果排水池与膜处理反冲洗废水同步建成，则排水池可作为膜处理系统进水的调节池，排水泵可作为进入膜处理的提升泵。如果是后建，是否新建调节池视具体情况而定。北京市第九水厂膜处理反冲洗废水另设进水调节池，调节容积按最大一次反冲洗水量的1.5倍设计。

10.7.8关于膜处理系统的工艺设计参数选择和布置、基本组成与形式的规定。

滤池反冲洗废水中悬浮物的含量较高，平均约为400mg/l左右，如果滤池反冲洗废水不经预处理而直接进行膜过滤，则膜通量宜选用低值。

10.7.9 由于水厂清水池中的水通常已经消毒，因此膜系统出水须经消毒后才可进入清水池。

由于微滤或超滤膜无法有效去除水中微量有机物或嗅味物质，所以，当水厂净水工艺中具有能够有效去除这些物质的活性炭吸附或臭氧生物活性炭设施时，同时对水厂出水的微量有机物含量或嗅味有较高要求时，膜系统出水宜进入这些设施再处理。

### Ⅲ  气浮处理滤池反冲洗废水

10.7.10由于微滤或超滤膜对水中有机物、氨氮和藻源性有机物几乎无去除能力，为防止回用过程中的有害物的富集，在原水有机物、氨氮和藻含量较高时不主张采用膜法对滤池反冲洗废水进行回用处理，可采用气浮工艺处理这种滤池反冲洗废水。

10.7.11由于气浮只适于原水浊度小于100mg/L，而反冲洗废水悬浮物含量一般大于100 mg/L，因此，气浮工艺前应有混凝沉淀等预处理设施。

## 10.8  泥饼处置和利用

10.8.1 关于泥饼处置方式的规定。

目前，国内净水厂排泥水处理的脱水泥饼，基本上都是采用地面填埋的方式处置。由于地面填埋需要占用大量土地，还有可能造成新的污染；泥饼含水率太高，受压后强度不够，有可能造成地面沉降，因此有效利用才是未来泥饼处置的方向。

10.8.4 当泥饼填埋场远期规划有其它用途时，填埋应能适用该规划目的。例如规划有建筑物时，应考虑填埋后如何提高场地的地耐力，对泥饼的含水率及结构强度应有一定的要求。如果规划为公园绿地，则填埋后泥土的性状应不妨碍植物生长。

10.8.5 对于泥饼的处置，国外有单独填埋和混合填埋两种方式。国内净水厂脱水泥饼处置目前大多数采用单独填埋，其原因是泥饼含水率太高，难以压实。如果条件具备，例如泥饼含水率很低，能承受一定的压力，满足城市垃圾填埋场的要求，宜送往垃圾填埋场与城市垃圾混合填埋。

# 11 应急供水

## 11.1 一般规定

11.1.4 对于没有应急水源或应急水源水量不足的城市，现有水源受到突发污染时，对城市供水具有重要作用的主力水厂应具备应急净化处理能力，保证应急供水水量和水质的需要。

11.1.5 在确定应急水源规模时，一方面要考虑到供水风险的持续时间，另一方面要考虑到风险期的日需水量。对于水资源丰富的城市，风险期日需水量可按平时的日需水量考虑。对于水资源贫乏的城市，应急水源的建设可只考虑基本的生活和生产用水需要，风险期日需水量可根据城市的实际情况和用水特征，可按平时日需水量的一定比例进行压缩。

应急供水时，应按先生活、后生产、再生态的顺序，降低供应。《城市给水工程规划规范》GB50282根据分析《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331的居民家庭生活人均日用水量调查统计表，规定了居民基本生活用水指标不宜低于80L/（人/d），包括饮用、厨用、冲厕和淋浴。

极端条件下，仅保证居民基本生命用水为20L/（人/d）～25L/（人/d），包括饮用和厨用。

## 11.2 应急水源

11.2.1 应急水源的规划水量，可按照规划期总需水量的一定比例计算，也可根据各城市的水源实际情况进行规划，但应该考虑到城市未来的发展需求。

11.2.2 当城市本身水资源贫乏，不具备应急水源建设条件时，应考虑域外建设应急水源，考虑几个城市之间的相互备用。当城市采用外域应急水源或几个城市公用一个应急水源时，应根据区域或流域范围的水资源综合规划和专项规划进行综合考虑，以满足整个区域或流域内的城市用水需求平衡。

11.2.3 应急水源水质可能和常规水源有较大的差别，供水风险期进行水源切换后，应能够保证水厂出水水质的达标，因此，要求水厂处理工艺能够适应不同水源水质的要求。

## 11.3 应急净水

11.3.1 为提高水厂应对突发性水源污染的能力，应通过对城市供水总体情况及水源地、水厂潜在风险及现有应急设施的基础资料收集，分析城市突发性水源污染风险，并对城市供水系统应对突发性水源污染的风险能力进行评估，确定所需应对的突发污染物的种类。潜在风险主要包括：点源污染源（主要是使用大量化学品的工业企业、储存仓库等）、面源污染源（主要是农田、缺乏污水固废处理设施的生活区）和移动源（主要是水运、公路、铁路、管道）等。

11.3.2 不同的污染物需要采取针对性的应急处理技术，各种应急处理技术的适用范围、工艺参数、现场验证实验方法等，可参照相关手册和书籍。

11.3.3 粉末活性炭吸附技术可以去除农药、芳香族和其它有机物等一些污染物。粉末活性炭吸附技术可以去除饮用水相关标准中农药、芳香族和其它有机物等61种污染物。农药类：滴滴涕、乐果、甲基对硫、磷、对硫磷、马拉硫磷、内吸磷、敌敌畏、敌百虫、百菌清、莠去津（阿特拉津）、2 4－滴、灭草松、林丹、六六六、七氯、环氧七氯、甲草胺、呋喃丹、毒死蜱。芳香族：苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、一氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯（以偏三氯苯为例）、挥发酚（以苯酚为例）、五氯酚、2,4,6-三氯苯酚、2,4-二氯苯酚、四氯苯、六氯苯、异丙苯、硝基苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、苯胺、联苯胺、多环芳烃、苯并芘、多氯联苯。其它有机物：五氯丙烷、氯丁二烯、六氯丁二烯、阴离子合成洗涤剂、邻苯二甲酸二(2－乙基已基)酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二乙酯、石油类、环氧氯丙烷微囊藻毒素、土臭素、二甲基异莰醇、双酚A、松节油、苦味酸。

11.3.4 弱碱性化学沉淀法适用于镉、铅、锌、铜、镍等金属污染物。在水厂混凝剂投加处加碱（液体氢氧化钠），调整水的pH值至弱碱性，生成不溶于水的沉淀物，通过混凝沉淀过滤去除，再在过滤后加酸（盐酸或硫酸）调整至中性。混凝剂可以采用铝盐或铁盐，在较高pH值条件下运行应优先采用铁盐，以防止出水铝超标。水厂需设置相应的酸、碱药剂投加设备和pH值监测控制系统，其中加碱设备的容量一般按pH值最高调整到9.0考虑，加酸设备按回调pH值至原出厂水pH值考虑。

弱酸性铁盐沉淀法适用于锑、钼等污染物。混凝剂采用铁盐（聚合硫酸铁或三氯化铁），在水厂混凝剂投加处加酸（对应为盐酸或硫酸），调整水的pH值至弱酸性，在弱酸性条件下用氢氧化铁矾花吸附污染物，通过混凝沉淀去除，再在过滤前加碳酸钠，调整至中性，以保持水质的化学稳定性。当高投加量混凝剂带入杂质二价锰较多时，需在过滤前增加氯化除锰措施。水厂需设置相应的酸、碱药剂投加设备和pH值监测控制系统，其中加酸设备的容量一般按pH值最低调整到5.0考虑，加碱设备按回调pH值至原出厂水pH值考虑。

硫化物化学沉淀法适用于镉、汞、铅、锌等污染物。沉淀剂采用硫化钠，投加点设在混凝剂投加处，把水中污染物生成难溶于水的化合物，在后续的混凝沉淀过滤中去除，多余的硫化物在清水池中用氯分解成无害的亚硫酸根和硫酸根。水厂需设置硫化钠投加设施，最大投加量一般按1.0mg/L设计。

预氧化化学沉淀法适用于铊、锰、砷等污染物。预氧化剂采用高锰酸钾、氯或二氧化氯，投加点设在混凝剂投加处，把水中的一价铊氧化为三价铊、二价锰氧化为四价锰，从而生成难溶于水的化合物，在后续的混凝沉淀过滤中去除。除砷必须采用铁盐混凝剂，原水中的三价砷需先氧化为五价砷，如原水中的砷主要为五价砷可以不用预氧化。水厂需设置预氧化的氧化剂投加设施，高锰酸钾最大投加量一般按1.0mg/L设计。

预还原化学沉淀法适用于六价铬污染物，还原剂可采用硫酸亚铁、亚硫酸钠、焦亚硫酸钠等。投加点设在混凝剂投加处。把六价还原成难溶于水的三价铬，在混凝沉淀过滤中去除。

应急处置时，应根据现场情况进行实验验证，确定运行的工艺条件和药剂投加量。

在实际操作过程中，应注意在应对特征污染物的同时，必须确保供水系统安全运行，保障其他水质指标达标，且保持管网水质的化学稳定性。应急处理过程中，投加药剂的计量可能会与平时差别较大，因此在使用中，应根据药剂的作用，合理安排药剂的投加次序和剂量。对于采用酸性或碱性化学沉淀法的，还需特别关注出厂水化学稳定性指标的变化，如pH值、碱度、腐蚀性阴离子、拉森指数等，保持出厂水的化学稳定。

11.3.6 应对难于吸附或氧化的挥发性污染物的方法适用于：氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷总量等饮用水相关标准中的15项污染物。

11.3.7 发生水源大规模微生物污染时，特别是在发生地震、洪涝、流行病疫情暴发、医疗污水泄漏等情况下，水中的致病微生物浓度会大大增加，此时需采用强化消毒技术。采样强化消毒技术时，应关注消毒副产物的生成量，避免消毒副产物超标。

11.3.10 应急处理药剂必须满足饮用水生产的质量要求，运输、储存和使用应符合相关规定，避免发生安全生产事故。

# 12 自动化系统

## 12.1 一般规定

12.1.1给水工程检测与控制涉及内容很广，本章内容主要是规定一些检测与控制的设计原则，有关仪表及控制系统的细则应依据国家或有关部门的技术规定执行。

本章中所提到的检测均指在线仪表检测。

给水工程检测及控制内容应根据原水水质、采用的工艺流程、处理后的水质，结合当地生产管理运行要求及投资情况确定。有条件时可优先采用集散型控制系统，系统的配置标准可视城市类别、建设规模确定。城市类别、建设规模按《城市给水工程项目建设标准》执行。建设规模小于 5×104m3/d 的给水工程可视具体情况设置检测与控制。

12.1.2自动化仪表及控制系统的使用应有利于给水工程技术和现代化生产管理水平的提高。自动控制设计应以保证出厂水质、节能、经济、实用、保障安全运行、提高管理水平为原则。自动化控制方案的确定，应通过调查研究，经过技术经济比较确定。

12.1.3根据工程所包含的内容及要求选择系统类型，系统设计要兼顾现有及今后发展。

## 12.2 在线检测

12.2.1地下水取水构筑物必须设有测量水源井水位的仪表。为考核单井出水量及压力应检测流量及压力。井群一般超过 3 眼井时，建议采用“三遥”控制系统，为便于管理必须检测控制与管理所需的相关参数。

地表水取水水质一般检测浊度、 pH 值，根据原水水质可增加一些必要的检测参数。

12.2.2对水厂进水的检测，可根据原水水质增加一些必要的水质检测参数。

加药系统应根据投加方式及控制方式确定所需要的检测项目。

消毒还应视所采用的消毒方法确定安全生产运行及控制操作所需要的检测项目。

清水池应检测液位，以便于实现高低水位报警、水泵开停控制及水厂运行管理。

水厂出水的检测，可根据处理水质增加一些必要的检测。

12.2.3输水形式不同，检测内容也不同。应根据工程具体情况和泵站的设置等因素确定检测要求。长距离输水时，特别要考虑到运行安全所必需的检测。

水泵电机应检测相关的电气参数，中压电机应检测绕组温度。为了分析水泵的工作性能，应有检测水泵流量的措施，可以采用每台水泵设置流量仪，也可采用便携式流量仪在需要时检测。

12.2. 4配水管网特征点的参数检测是科学调度的基本依据。现许多城市为保证供水水质已在配水管网装设余氯、浊度等水质检测仪表。

12.2.5机电设备的工作状况与工作时间、故障次数与原因对控制及运行管理非常重要，随着给水工程自动化水平的提高，应对机电设备的状态进行检测。

## 12.3 控制

12.3.3目前，井群自动控制已在不少城市和工业企业水厂建成并正常运行。实现井群“三遥”控制，可以节约人力，便于调度管理，提高安全可靠性。

12.3.4对于二、三类城市10万m3/d 以下规模的小型水厂，一般可采用可编程序控制器对主要生产工艺实现自动控制。

对10万m3/d 及以上规模的大、中型水厂，一般可采用集散型微机控制系统，实现生产过程的自动控制。

## 12.4 计算机控制管理系统

12.4.1计算机控制管理系统是用于给水工程生产运行控制管理的计算机控制系统。本条对系统功能提出了总体要求。