中国工程建设协会标准

CECS ×××:201×

医院建筑绿色改造技术规程

Technical specification for green retrofitting of hospital building

（征求意见稿）

201×－××－××  发布               20××－××－××  实施

中国工程建设协会标准

医院建筑绿色改造技术规程

Technical specification for green retrofitting of hospital building

CECS ×××：201×

主编部门：

批准部门：

施行日期：

201×

前言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2016]038号的要求，制定本标准。标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.诊断与策划；5.规划与建筑；6.结构与材料；7.暖通空调；8.给水排水与污水处理；9.电气与智能化；10.室内环境质量；11.绿色施工；12.绿色运行维护。

本标准由中国工程建设标准化协会负责管理，由中国建筑技术集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑技术集团有限公司（地址：北京市北三环东路30号；邮编：100013；邮箱：cecs_2016@163.com）。

本标准主编单位：中国建筑技术集团有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目 录

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

4 诊断与策划	5

4.1一般规定	5

4.2规划与建筑	5

4.3结构与材料	9

4.4暖通空调	11

4.5给水排水与污水处理	13

4.6电气与智能化	17

4.7室内环境质量	19

4.8改造策划	20

5 规划与建筑	23

5.1 一般规定	23

5.2 总平面规划	23

5.3 景观绿化	26

5.4 建筑功能空间	28

5.5 围护结构	30

5.6 装饰装修	31

5.7 建筑设施	33

6 结构与材料	35

6.1一般规定	35

6.2　结构设计	35

6.3　材料选用	35

7 暖通空调	40

7.1一般规定	40

7.2冷热源系统	40

7.3空调风系统、水系统	44

7.4计量及自动控制	48

8给水排水与污水处理	50

8.1一般规定	50

8.2给水系统	51

8.3排水系统	53

8.4生活热水系统	54

8.5污水处理系统	56

8.6节水器具与设备	57

8.7非传统水源利用	59

9电气与智能化	61

9.1一般规定	61

9.2供配电系统	61

9.3照明系统	65

9.4智能化系统	66

10.室内环境质量	68

10.1一般规定	68

10.2室内热湿环境	68

10.3室内声光环境	69

10.4 室内空气品质	70

11 绿色施工	74

11.1一般规定	74

11.2过程管理	75

11.3资源节约	75

11.4环境保护	77

12 绿色运行维护	79

12.1一般规定	79

12.2综合效能调适	80

12.3运行与维护	81

- 1 总则

1.0.1为贯彻落实国家生态文明建设的战略方针，加快推进健康中国建设，指导和规范医院建筑改造，提高绿色化改造水平，实现安全性能升级、环保改造、节能优化、功能提升的目标，制定本规程。

【条文说明】

1.0.1　随着我国医疗事业不断发展，医院建设进入了一个新的发展时期，除了新建大量的医院之外，大城市乃至中小城市的医院也正在进行着不同程度的改造和扩建。如何将医院建筑进行合理化改造，是非常急迫的任务。目前，我国医院建筑的绿色改造已提上日程，但医院建筑在供能系统、室内外环境、功能空间布局、三废处理、人性化设计等方面均存在部分问题，因此，对医院建筑进行绿色改造，应从技术、经济、能源、资源及环境等方面进行综合考虑，同时考虑不同医疗专业的特殊需求。加大力度推进医院建筑绿色改造，可以集约利用资源，提高建筑的安全性、舒适性和生态性，亦是顺应绿色医院发展的必然趋势。

1.0.2本规程适用于医院建筑绿色改造，其他功能类型建筑改造为医院建筑可参照本规程执行。

【条文说明】

1.0.2　建筑改造后，建筑的使用功能可能发生变化，本规程适用于引导改造后为医院建筑的绿色改造。具体包括以下几种情况：（1）改造前后均为医院建筑，且改造前后使用功能不发生变化；（2）改造前后均为医院建筑，但改造后使用功能发生变化，例如医技楼改造为住院楼；（3）改造前为非医院建筑，改造后为医院建筑，使用功能发生变化，例如厂房改造为医院建筑。

1.0.3医院建筑绿色改造应遵循因地制宜的原则，结合医院建筑现状和改造目标，采用适宜的技术、设备和材料。

【条文说明】

1.0.3　医院建筑绿色改造应综合考虑，统筹兼顾，总体平衡。我国各地域在气候、环境、资源、经济与文化等方面都存在较大差异，医院建筑绿色改造应结合医院自身特点及区域优势，遵循节能、节地、节水、节材和保护环境的理念，采取因地制宜的改造措施，并突出不同医院类型的建筑特点，有效提升既有建筑的能效水平、室内环境、使用功能、安全等综合性能，同时降低温室气体排放、资源能源消耗等环境负面影响。本规程涵盖了医院建筑绿色改造所涉及的规划与建筑、结构与材料、暖通空调、给水排水与污水处理、电气与智能化、室内环境质量、绿色施工和绿色运行维护等各个专业。

1.0.4医院建筑绿色改造除应符合本规程的相应规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】

1.0.4　符合国家法律法规和相关标准是参与绿色改造的前提条件。本规程重点按医院建筑绿色改造相关专业进行设置，并未涵盖通常建筑物所应有的全部功能和性能要求，故医院建筑绿色改造时除应符合本规程外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

- 2 术语

2.0.1　绿色改造　green retrofitting

以节约能源资源、改善室内外环境、提升使用功能为目标，对既有建筑进行的维护、更新、加固等活动。

2.0.2　诊断　diagnosis

通过现场调查、资料审阅、现场检测、软件模拟等方法对既有建筑现状进行检测评价的活动。

2.0.3　策划　planning

依据改造前诊断结论，结合医院改造需求，确定既有建筑绿色改造模式、改造目标及技术路线的活动。

2.0.4  弹性化设计flexible design

弹性化设计是指在一般设计的基础之上更多考虑医院建筑未来在功能和空间上的变化与再利用，采用柔性、开放的设计方法，便于改造中功能集中、增加与置换，提高空间的适应能力，满足需求的变化。

2.0.5  适度集中化 moderate centralization

综合医院的规划布局与平面布置，在满足医疗工艺和安全卫生要求的前提下，充分利用地形地貌，将医院建筑功能适当集中，交通流线合理，实现空间集约利用、节约资源和有效管理。

2.0.6　导向标识　way finding

导向标识是指就医者进入医院院区后，引导就医者进入各个目标地点的说明引导信息。

2.0.7  净化空调系统 air cleaning and conditioning system

采用以空气过滤为主要措施，将受控区域内的温度、相对湿度、压力和洁净度等参数控制到所要求水平的空气调节系统。

2.0.8　综合效能调适　commissioning

通过对建筑设备系统的调试验证、性能测试验证、季节性工况验证和综合效果验收，使系统满足不同负荷工况和用户使用的需求。

2.0.9  医院污水 hospital sewage

医院、医疗卫生机构中被病原体污染了的水。

2.0.10  非传统水源 nontraditonal water source

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水、海水等。

2.0.11  电磁骚扰 electromagnetic distrubance

任何可能引起装置、设备（系统）性能降低或者对有生命（无生命）物质产生损害作用的各种电磁现象。电磁骚扰可能是电磁噪声、无用信号或传播媒介自身的变化。

- 2.0.12   细颗粒物（粒径小于等于2.5μm）particulate matter（PM2.5）

环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5μm的颗粒物。

- 2.0.13  可维护性  maintainability

在特定的时间范围内保持或恢复设施、设备功能的能力。其主要评价指标包括可及性、可视性、简易性、兼容性、是否易于监测和测试、是否符合人体工程学要求。

- 3 基本规定

3.0.1医院建筑绿色改造应遵循以下原则：

1 尊重原有秩序，以卫生事业发展规划和区域卫生规划为指导；

2 改造设计应近期、远期结合，以近期为主；

3 改造应使新旧建筑统一协调，处理好各部分的功能关系；

4 应避免改造施工对医疗安全、医疗流程和室内外环境的影响。

【条文说明】

3.0.1 医院建筑绿色改造，应以切实可行的规划为指导依据，根据经济情况和社会环境做出相应的改造计划，满足医院的发展需要；应在首先满足近期基本要求的前提下，考虑将来的发展，而不能舍近求远；改造应从医院整体布局出发，正确地反映医院建筑内在的功能关系和变化规律，强调医院的整体性，处理好各部分的功能关系；改造范围宜集中设置，应加强对改造施工的组织管理，多方参与，周密策划，减少改造施工对医疗运行的干扰。

3.0.2 医院建筑绿色改造前应进行诊断与策划。

【条文说明】

3.0.2 医院建筑改造前应进行诊断工作，以了解建筑性能现状，为改造技术策划提供依据。医院建筑绿色改造注重全寿命期内能源资源节约与环境保护的性能，因此在技术应用策划过程中应综合考虑性能、安全、耐久、经济、美观等因素，采用有利于促进建筑与环境可持续发展的场地、建筑形式、技术、设备和材料等。

3.0.3医院建筑绿色改造应保留过程资料。

【条文说明】

3.0.3 过程资料是医院建筑改造过程中形成的真实客观的记录文件，应层次分明，符合其形成的规律，同时为后期运营管理维护及再次改造提供支持。

3.0.4医院建筑绿色改造应选择符合国家现行有关标准规定的技术和产品，严禁使用已被国家淘汰的技术和产品。

- 4 诊断与策划

- 4.1一般规定

4.1.1诊断与策划应考虑项目现状、改造需求、改造模式、运维管理等要求。

【条文说明】

4.1.1医院建筑改造前的诊断和策划对改造方案的制定和技术的选择都具有重要的支撑作用。通过对医院建筑改造前各方面性能现状的全面诊断与诊断，掌握项目的绿色化改造基底，有助于确定医院建筑改造的潜力和可行性。系统分析医院建筑改造需求及后期运维管理要求，为改造规划、技术设计及改造目标的确定提供主要依据。

4.1.2诊断应采用现场勘查、问卷调研、资料审阅、现场检测、软件模拟等办法，确定改造技术路线和实施策略。

4.1.3诊断阶段应出具诊断报告。

【条文说明】

4.1.3医院建筑改造诊断报告，其主要内容应涵盖医院建筑概况、诊断依据和内容、诊断过程和结果、诊断结论与改造建议。医院建筑改造的诊断结论，应基于对既有建筑现状的局部或全面诊断的基础上得出的，宜明确医院建筑是否需要进行绿色改造，并给出具体的绿色改造建议。

4.1.4策划阶段应出具可行性研究报告或改造方案。

【条文说明】

4.1.4医院建筑绿色改造策划阶段，可根据项目改造难易程度，出具可行性研究报告或改造方案。当改造内容较多、牵涉范围较广时，宜出具可行性研究报告，对改造的必要性、技术方案、经济性及社会环境效益等进行全面研究。当进行单项改造时，宜根据诊断结果、改造目标等，给出适宜的改造方案。

医院建筑改造可行性报告或改造方案，其主要内容应涵盖医院建筑概况、绿色改造的必要性、改造方案的分析研究、经济性分析、资源利用分析、社会环境效益分析、风险控制策略、结论与建议等内容。

- 4.2规划与建筑

4.2.1场地安全性诊断宜包括下列内容：

1 场地安全性及稳定性，包括自然灾害和地质灾害影响，场地及周边存在的危险化学品、易燃易爆危险源、电磁辐射、污染土壤等；

诊断方法：查阅工程地质勘查报告、场地地形图、环评报告等；现场勘察场地周边环境并进行记录，进行现场检测。

2 场地内污染源的排放，包括放射性危害、放射性污水、电磁波污染、医疗废物等。

诊断方法：查阅建筑竣工图纸，现场勘察、询问和记录。

3无障碍设施的设置，包括场地内道路、组团绿地、公共服务设施、建筑物内无障碍设施的设置情况等。

诊断方法：查阅建筑竣工图纸，现场勘察、询问和记录。

【条文说明】

4.2.1本条对医院建筑场地安全性诊断内容提出要求。诊断场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离等控制要求；诊断场地中的不利地段或潜在危险源是否采取必要的避让、防护或控制、治理等措施；诊断场地中存在的有毒有害物质是否采取有效的治理与防护措施并进行无害化处理；综合诊断场地安全是否符合各项安全标准。诊断场地内是否有超标排放污染物，以及污染物控制、治理措施。诊断场地内无障碍设计是否合理。

场地抗震防灾诊断应依据现行《建筑抗震设计规范》GB 50011、《城市抗震防灾规划标准》GB 50413及《防洪标准 》GB 50201；土壤污染诊断应依据现行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325；电磁辐射诊断应依据现行《电磁辐射防护规定》GB 8702；场地无障碍设计诊断应依据现行《无障碍设计规范》GB 50763。

4.2.2场地规划与布局的诊断宜包括下列内容：

1 场地及周边生态环境，包括场地及周边园林绿地、河道水系、道路、既有构筑物、构件和设施等现状；

诊断方法：查阅建筑竣工图纸，现场勘察、询问和记录。

2 场地物理环境，包括建筑场地日照、风环境、声环境质量；

诊断方法：查阅建筑竣工图纸及各分项报告，可对建筑场地进行现场实测并模拟计算。

3 场地交通情况，包括场地内车行和人行路线、机动车和非机动车路线、消防通道和急救通道等；

诊断方法：查阅建筑竣工图纸；现场勘察、询问和记录。

4 场地绿化用地，包括场地内绿地率、集中绿化的现状，复合绿化的布置等；

诊断方法：查阅建筑竣工图纸、景观设计图纸等；现场勘察、询问和记录。

5 场地雨水控制利用现状，包括场地雨水管线设置和排水能力，下凹式绿地、植草沟、透水地面等布置情况，是否存在场地积水情况等。

诊断方法：查阅场地总平面图、雨水管线竣工图纸、景观图纸等；现场勘察、询问和记录。

【条文说明】

4.2.2本条对医院建筑场地规划与布局诊断内容提出要求。医院建筑绿色改造，应诊断其改造对于原先未满足日照标准的周边建筑，改造后不可再降低其原有的日照水平。

进行绿色改造时，建筑群布局调整方案宜统筹考虑场地实际风环境的模拟或检测结果，风环境的质量主要关注冬季、过渡季以及夏季的典型风速和风向工况的舒适性。同时，场地噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。当噪声敏感建筑不能远离噪声源时，在改造时宜采取降低噪声的措施。

建筑与公共交通联系的便捷程度对缓解城市交通问题十分重要，既有建筑改造中应重视建筑场地与公共交通站点的便捷联系，合理设置出入口。同时，机动车停车应符合所在地控制性详细规划要求，科学合理组织场地交通流线。诊断时现场查看建筑附近公共交通站点、建筑场地交通流线及停车设施的设置情况。

场地绿化用地诊断包括对场地内绿地率、绿地的空间分布与结构、集中绿化现状等，并与现行《城市绿地设计规范》GB 50420的要求相对比，对不符合规范要求的，宜进行改造。

建筑绿色改造应遵循低影响开发原则，合理利用场地现有条件设置场地雨水设施。对于场地占地面积大于10hm2的改造项目，宜进行雨水专项规划设计；不大于10hm2的改造项目，宜根据场地条件合理采用雨水控制利用措施。屋面雨水和道路雨水是建筑场地产生径流的重要源头，宜合理引导进入地面生态设施（包括下凹式绿地、植草沟等）进行调蓄、下渗和利用，还可利用场地附近自然资源或已有设计景观来调蓄雨水。诊断时查阅雨水专项设计方案及相关竣工图纸，并现场查看和询问下凹式绿地、植草沟等地面生态设施的设施情况。

4.2.3功能与空间诊断宜包括以下内容：

1 建筑功能满足医疗工艺要求；

2 空间尺度满足医疗功能要求；

3 医院内部流线的效率。

诊断方法：查阅建筑竣工图纸，并进行现场勘察、询问和记录。

【条文说明】

医院空间包括门诊、住院、医技、办公等功能空间，各房间面积、高度等应满足医疗空间需求。医院建筑空间功能诊断应调查医疗功能改变后空间功能与既有空间尺度适应性。

医院空间功能类型多，流线复杂，各种流线容易交叉。医院内流线主要包括人流、物流、车流等。人流包括患者各科室就医流线、医护工作流线等，物流包括医药用品、医疗以及生活垃圾、尸体等物体运输流线；车流包括就诊病患及其陪护人员车流、救护车流、医疗等物资运输车流以及医护人员上班车流。医院对流线的基本要求包括分流与高效，医院建筑功能空间诊断应调查既有流线的分布和交叉情况。

4.2.4外围护结构性能诊断宜包括下列内容：

1 外墙、非透明外门、非透明幕墙的构造形式、传热系数及热工缺陷；

2外窗、透明外门、透明幕墙、屋顶透明部分的太阳得热系数、传热系数、构造形式及气密性；

3 屋面的构造形式及传热系数；

4 穿透围护结构部分的构造形式与热工缺陷，如管道、雨棚等；

5 防火性能；

6 地下室、外墙、室内、屋面防水安全性及可靠性；

7 围护结构及内隔墙的隔声性能；

8 医疗功能房间现有的防护措施。

诊断方法：查阅建筑竣工图纸、围护结构热工性能、隔声性能检测报告，地下室、外墙、室内地坪、楼板、屋顶渗漏检测报告等，并进行现场勘查和记录。

【条文说明】

4.2.4 外墙保温材料的导热系数应以检测报告为准；外墙的平均传热系数应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定计算得到；外墙外保温系统热工缺陷检测应采用红外热像法和敲击法，且采用红外热像法应全数检测，并应采用敲击法复核缺陷部位。

屋面保温材料的导热系数应以检测报告为准；屋面传热系数应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定计算得到。外窗、透明幕墙、屋顶透明部分传热系数、气密性能及外窗遮阳系数应以检测报告为准，当存在异议或无检测报告时，外窗、透明幕墙、屋顶透明部分传热系数和外窗遮阳系数应按现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151规定的计算方法计算得到。地下室、外墙、室内地坪、楼板、屋顶渗漏检测，可采用现场蓄水、淋水或仪器测试等方法来查验。

4.2.5设施加装可行性诊断宜包括下列内容：

1 加装电梯可行性诊断，包括建筑结构加装条件及对建筑消防的影响，场地供电资源条件等；

2 加装停车设施可行性诊断，包括立体停车库、地下停车库等停车设施加装条件，新能源汽车充电设施加装条件等；

3 加装无障碍设施可行性诊断，包括救护车的入室设计、专用坡道、栏杆、室内扶手等加装条件；

4 加装医疗功能设施可行性诊断，包括特殊医疗设施与设备变更的条件及对建筑产生的影响；

5 加装人性化设施可行性诊断，包括公共设施的加装条件、卫生设施的提升条件、色彩与标识等提升条件。

诊断方法：查阅建筑、结构竣工图纸；现场对建筑结构勘查、检测和记录，评价设施假装对建筑、结构、机电、以及内装的要求。

【条文说明】

4.2.5 加装电梯前，应对建筑安全性和抗震性进行鉴定，加装电梯对既有建筑结构有影响时需要进行结构加固，建筑结构安全性和抗震性的鉴定诊断依据现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292等；同时通过查阅相关建筑竣工图纸、现场查看，判定加装电梯后是否对消防通道、楼间距、外部使用空间造成影响；利用软件模拟加装电梯后建筑的日照环境。加装停车设施应诊断场地条件，以及新能源汽车的供电要求，来改善医院的停车环境。加装无障碍设施重点考虑提升医院场地内外的无障碍通行水平。加装人性化设施重点考虑提升医院的工作和就医环境。加装医疗功能设施重点是结合医院改造需求提升医院的医疗水平。

- 4.3结构与材料

4.3.1结构安全性和抗震性能鉴定宜包括下列内容：

1 地基基础的检测鉴定

2 结构构件和非结构构件的完损状况、结构体系的合理性分析、结构构件之间的连接构造及非结构构件与主体结构的连接构造可靠程度检测；

3 结构构件材料力学性能检测及主体结构和构件的变形检测；

4 根据既有建筑结构的现状和改造目的及后续使用年限，依据相关标准，分析验算综合诊断结构的安全性和抗震性能。

诊断方法：查阅工程地质勘查报告、竣工图纸、使用情况和修缮资料；现场检测、勘察和记录；分析验算诊断，出具结构安全性和抗震性能鉴定报告。

【条文说明】

4.3.1医院建筑实施绿色改造前，应根据结构的现状和改造目的，对涉及建筑结构安全性进行检测鉴定，对后续使用年限内的结构抗震性能进行评价，以确保医院建筑绿色改造后的使用安全。依据现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292等标准的相关规定，对建筑的结构安全性和抗震性能进行鉴定。

1结构体系的合理性分析，应包括结构平面布置、竖向和水平向承重构件布置、结构抗侧力作用体系（支撑系统）、抗侧力构件平面布置的对称性、竖向抗侧力构件的连续性、房屋有无错层、结构间的连系构造等；对砌体结构还应包括圈梁和构造柱体系。当结构承载力发生变化时，应进行专项检测，例如加层、屋面平改坡及屋面改为种植屋面等。

2 结构构件及其连接的检测应包括结构构件的材料强度、几何参数、稳定性、抗裂性、延性与刚度，预埋件、紧固件与构件连接，结构间的连接等；对混凝土结构还应包括短柱、深梁的承载性能；对砌体结构还应包括局部承压与局部尺寸；对钢结构还应包括构件的长细比等。

3 结构和构件的变形检测应包括结构顶点和层间位移，受弯构件的挠度与侧弯，墙、柱的侧倾等。对结构、构件的变形，应在普查的基础上，对整体结构和其中有明显变形的构件进行检测。

4建筑的平面、立面、质量、刚度分布和墙体等抗侧力构件的布置在平面内的对称性分析，评价地震扭转效应不利的影响，检查结构竖向构件不连续或刚度沿高度分布有突变处薄弱部位的构件，在结构体系中找出能使整个结构体系丧失抗震能力或丧失对重力的承载能力的薄弱构件，评价其抗震性能，并提出相应的处理建议。

4.3.2结构耐久性的诊断宜包括下列内容：

1建筑物所处环境；

2 结构构件材料的耐久性检测。

诊断方法：查阅工程地质勘查报告、竣工图纸和资料，环境调查记录、修缮改造资料、结构构件表面覆盖的材料等，必要时对结构耐久性能进行现场检测。

【条文说明】

4.3.2 现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292表4.2.5对建筑物所处环境类别、环境条件和作用等级做出了明确规定。环境调查记录应包括建筑物所处环境类别、环境条件和作用等级。工程地质勘查报告应包括地下水位、土质及水质化学成分和含量等。

可根据项目实际需要，依据现行协会标准《混凝土结构耐久性评定标准》CECS 220对既有建筑的耐久性进行检测。检测内容可包括混凝土构件的保护层厚度、混凝土抗压强度、碳化深度、裂缝及缺陷、混凝土氯离子含量及分布情况、混凝土渗透性、钢筋锈蚀、冻融损伤、化学腐蚀等。

4.3.3建筑材料性能的诊断宜包括下列内容：

1力学性能；

2 耐久性；

3 回收利用价值；

4 潜在危害。

诊断方法：查阅设计文件、材料性能检测报告；现场核查建筑材料可回收利用性能，测算建筑材料节能环保价值。

【条文说明】

4.3.3医院建筑绿色改造时，应充分利用符合质量要求的旧料，就地取材，合理使用。根据材料的实际使用情况对材料性能进行合理推断和折算，并根据实际需要对材料性能进行抽样检测。

建筑材料性能诊断主要包括混凝土抗压强度、砌筑砖强度、砌筑砂浆强度、钢材品种、木材强度等，可采用钻芯法、回弹法、贯入法等检测方法对结构材料的力学性能进行检测。

混凝土抗压强度可参照现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23、现行协会标准《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS02和《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03进行检测；粘土砖和砌筑砂浆强度可参照现行国家标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315、现行行业标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ136进行检测；钢材品种可参照现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621进行；木材强度可参照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344进行。

目前针对建筑材料的回收利用性能的评价还处于研究阶段，较难提供量化的评价指标，仍以结合建筑材料性能的定性化评价为主。

材料的潜在危害是指医院建筑中使用的建筑材料由于污染物含量超标、防滑性能不好等影响医院人员生活健康和行动安全的材料。

- 4.4暖通空调

4.4.1冷热源系统的诊断宜包括下列内容：

1 冷热源系统基本信息，包括冷热源设备、输配系统及末端系统形式、设备能效、热计量系统及能源计量装置设置情况、节能调控策略等；

诊断方法：查阅冷热源系统竣工图纸、设备材料表、能源审计报告、设备产品合格证等；现场勘察、询问和记录。

2 冷热源系统运行状况，包括系统供热（冷）量、蒸汽耗量，热源设备运行效率，系统补水率、室外管网输送效率和水力平衡度、室外管网热损失率、循环水泵耗电输热比、室内管网水力失调度，管道保温性能等；

诊断方法：查阅供热空调系统运行记录、水力平衡测试报告等；现场勘察、询问和记录；现场性能检测。

3 供热空调系统能源消耗量，包括燃煤、燃气、燃油耗量、耗电量和水量等。

诊断方法：查阅能耗记录、能源审计报告、能耗管理系统统计数据等；现场勘察、询问和记录。

【条文说明】

4.4.1 医院建筑冷热源系统的诊断与诊断应符合现行标准的有关规定，对冷热源设备运行效率、系统供热（冷）量、室外管网运行参数、能源计量装置的设置情况等进行全面的摸底和诊断，同时要对系统的燃料消耗量、耗电量和耗水量等数据进行有效统计和分析。

4.4.2可再生能源利用情况诊断宜包括下列内容：

1 太阳能热水系统的系统类型、集热器类型、集热器总面积、太阳能保证率、贮水箱容积、辅助热源类型及容量等，太阳能热水系统的集热系统效率、贮水箱热损因数、供热水水温、水压及水质等；

2 太阳能光伏系统的太阳能电池组件类型、太阳能电池阵列面积、装机容量、储能方式、并网方式、主要部件的类型和技术参数、太阳能光伏系统的光电转换效率、以及电能计量装置布置情况等；

3 地源热泵系统的系统类型、热泵机组性能参数、地源换热器形式及数量等，地源热泵系统地源侧、机组用户侧进出水温、水流量，系统及机组运行能效等；

4 其他可再生能源利用系统的类型、性能参数及运行参数。

诊断方法：查阅可再生能源利用系统竣工图纸、设备材料表、设备产品合格证、系统运行记录等；现场勘察、询问和记录；现场性能检测。

【条文说明】

4.4.2 医院建筑由于其功能需求特殊，能源消耗较大，加强可再生能源应用是降低医院建筑能源消耗的重要途径，建筑中采用较多的可再生能源包括太阳能和地热能，如太阳能热水系统、太阳能光伏系统及地源热泵系统，为建筑提供生活热水、向建筑供电、作为采暖或空调系统的冷热源等，风能和生物质能的利用较少。本规程中重点是对太阳能热水系统、太阳能光伏系统及地源热泵系统进行诊断诊断，当建筑中采用其他可再生能源利用系统时，应根据系统类型按照国家现行相关标准对其性能参数及运行参数进行诊断诊断。

可再生能源利用系统的诊断诊断按照现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801的规定，分为形式检查和性能检测两部分。其中形式检查主要是对系统类型、设备性能参数、使用年限等基本信息进行把握，判断其是否符合设计文件的规定；性能检测是对系统的运行效率进行检测，判断其运行状态是否正常且满足相关标准要求。

4.4.3通风空调系统的诊断宜包括下列内容：

1 通风空调系统基本信息，包括冷热源系统、输配系统及末端系统形式、局部通风或排风系统形式、系统使用年限、设备能效、调节控制策略等；

诊断方法：查阅通风空调系统竣工图纸、设备材料表、能源审计报告、设备产品合格证等；现场勘察、询问和记录。

2 通风空调系统运行状况，包括冷热源供回水温度、供水量、运行效率，风机单位风量耗功率、冷热水系统输送能效比，冷却塔冷却效果，末端设备的送风量和送风参数，局部通风或排风系统的送/排风量等；

诊断方法：查阅通风空调系统运行记录；现场勘察、询问和记录；现场性能测试。

3 洁净医疗功能用房通风空调系统运行状况，包括过末端装置送/排风量、气流组织、滤装置净化效率、风管内部污染物沉降等；

诊断方法：查阅通风空调系统运行记录；现场勘察、询问和记录；现场性能测试。

4 节能运行措施，包括系统节能运行策略、能量回收装置设置、管道保温性能、分项计量设置、能耗管理系统设置等；

诊断方法：查阅通风空调系统竣工图纸、分项计量竣工图纸、节能运行管理文件、能耗管理系统技术文件、系统运行数据等；现场勘察、询问和记录。

5 通风空调系统能源耗量，包括建筑总用电量、冷热源设备用电量、输送设备用电量、末端设备用电量，燃料消耗量等。

诊断方法：查阅通风空调系统运行记录、能源管理系统统计数据、能源审计报告等；现场勘察、询问和记录。

【条文说明】

4.4.3 通风空调系统作为建筑中的耗能大户，是医院建筑绿色化改造中的重点，在进行诊断诊断时应注重对设备、整体系统运行状态、耗能情况进行摸底。

医院建筑空调系统的诊断和诊断方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的有关规定。通风空调设备的能效指标应根据现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021.3、《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455等确定。

- 4.5给水排水与污水处理

4.5.1给水及生活热水系统诊断宜包括下列内容：

1 供水系统设置和运行合理性，包括供水方式、供水系统分区、供水管网水质、末端用水压力、是否充分利用市政水压等；

诊断方法：查阅给排水相关竣工图纸；进行二次供水设施进出水水质检测、末端用水水质、压力随机抽样检测；现场勘察、询问和记录。

2 管道使用年限和运行使用情况、供水管网管材、管件及管网漏损情况；

诊断方法：查阅给排水相关竣工图纸、产品说明书；进行水平衡测试；现场勘察、询问和记录。

3 用水计量装置设置情况和建筑用水量，包括是否按供水用途、管理单元或付费单元设置用水计量装置，用水计量装置的读数准确性，建筑总用水量及不同用途用水量；

诊断方法：查阅给排水相关竣工图纸；现场勘察、询问和记录。

4 热水系统设置合理性，包括系统循环和管道保温情况、配水点出水温度达到45℃的时间、是否有保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施、热水锅炉形式和能效等级、采用可再生能源或余热、废热等提供热源的措施及条件；

诊断方法：查阅给排水相关竣工图纸、设备材料表、产品合格证等；进行水压实验；现场勘察、询问和记录。

5 给水系统隔声减震措施的设置合理性，包括设备是否存在噪声振动干扰、给水管道水流声是否存在对噪声敏感房间的干扰等。

诊断方法：查阅给排水相关竣工图纸；现场勘察、询问和记录。

【条文说明】

4.5.1 医院建筑绿色改造给水及生活热水系统的诊断主要包括供水系统、管道及管材、用水计量装置和用水量、热水系统、隔声减震措施5项。

二次供水设施及管网供水末端的水质检测至少应包括色度、浊度、嗅味、肉眼可见物、PH值、大肠杆菌、细菌总数、余氯等指标，取水点宜设在水池（箱）出水口和管网供水末端出水口。供水管网末端用水压力可根据供水系统分区抽样，抽取各分区内最高层和最底层供水末端压力。管网漏损情况可根据现行行业标准《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92进行检测和寻找漏水点。

4.5.2排水系统诊断宜包括下列内容：

1 排水系统的设置合理性和使用现状，包括医疗污水与生活污水是否混合排放、雨水与污水是否混合排放、排水管是否出现堵塞渗漏现象、污水排放水质是否满足相关标准要求等；

诊断方法：查阅给排水相关竣工图纸、污水水质检测报告等；现场勘察、询问和记录。

2 传染病房、放射室等特殊医疗用房排水系统的设置合理性，包括污水单独收集状况、独立排水系统设置等；

诊断方法：查阅给排水相关竣工图纸、污水水质检测报告等；现场勘察、询问和记录。

3 排水系统隔声减震措施的设置合理性，包括设备是否存在噪声振动干扰、给排水管道水流声是否存在对噪声敏感房间的干扰等。

诊断方法：查阅给排水相关竣工图纸；现场勘察、询问和记录。

【条文说明】

4.5.2 医院建筑其医疗设施和医疗流程中会产生病毒、细菌等病原体，如不进行消毒处理，会污染水源、传染疾病、危害很大，故医院污水必须进行消毒处理才能排放，且处理后的水质，按排放条件应符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466的有关规定。此外，由于医院各科室排放的污水所含污染物质不同，因此污水系统设计上应独立排放，且与生活污水、雨水应分开排放。

针对医院医疗操作以及就医中对于环境噪声控制的要求，对排水系统要设置合理的隔声减震措施，减少对噪声敏感房间的干扰等。

4.5.3污水处理系统诊断宜包括下列内容：

1 污水处理设备运行效率、处理效率；

2 污水消毒措施，污水水质排放标准。

诊断方法：查阅给排水相关竣工图纸、物理处理系统排水水质检测报告等；现场勘察、询问和记录。

【条文说明】

医院污水处理多采用氯消毒，因为氯的货源充沛、价格低、消毒效果好，且消毒后污水中保持一定的余氯，能抑制和杀灭污水中残留的病菌，已广泛应用于医院污水的消毒。液氯投配要求安全操作，如操作不慎，有泄漏可能，会危及人身安全。但因其成本低，运行费省，已在大中型医院污水处理中广泛采用。当有特殊要求并经技术经济比较合理时，可采用臭氧消毒法。

良好的污水处理系统应能够有效消灭病菌，并使得处理后污水中氯含量处于较低的水平。

4.5.4用水器具与设备的诊断宜包括下列内容：

1 各类卫生器具的使用年限、完好程度、数量、用水效率等级、节水器具比例等；

诊断方法：查阅给排水相关竣工图纸、产品说明书或节能性能检测报告；现场勘察、询问和记录。

2 循环或加压水泵能耗、运行效率；

诊断方法：查阅给排水设备表、产品说明书、水泵铭牌，检测水泵效率；现场勘察、询问和记录。

3 绿化灌溉方式、绿化灌溉设备及运行情况、绿化灌溉自动控制系统、绿化灌溉用水量；

诊断方法：查阅景观相关竣工图纸、绿化灌溉产品说明书、绿化灌溉用水计量装置计量数据；现场勘察、询问和记录。

4 空调冷却水补水量、冷却塔蒸发耗水量、冷却水水质。

诊断方法：查阅给排水、暖通相关竣工图纸及计算书、运行记录、产品说明书、冷却水系统用水量计量报告、冷却水水质检测报告，通过空调系统/冷水机组全年的冷凝热计算理论蒸发耗水量；现场勘察、询问和记录。

【条文说明】

4.4.5 卫生器具的诊断主要通过现场核查，用水效率等级可根据国家现行相关标准判定，如《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502，《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379等。

冷却塔的蒸发耗水量指排出冷凝热所需的理论蒸发耗水量，可由冷却塔年冷凝排热量除以水的汽化热得到。

4.5.5非传统水源利用诊断宜包括下列内容：

1 非传统水源利用，包括是否采用非传统水源、非传统水源用途、非传统水源利用率、非传统水源水处理工艺、非传统水源出水水质等；

诊断方法：查阅给排水相关竣工图纸、当地相关主管部门的许可、非传统水源用水计量记录和统计报告、非传统水源水质检测报告；现场勘察、询问和记录。

2 景观水体补水水源、补水量、处理工艺、景观水水质。

诊断方法：查阅给排水、景观相关竣工图纸、景观水补水计量记录和统计报告、景观水水质检测报告；现场勘察、询问和记录。

【条文说明】

4.5.5 医院建筑由于其特殊性，建筑使用者身体免疫力较差，非传统水源利用方面应以用水安全为前提，来提升非传统水源的利用率。

非传统水源用于景观用水时，水质测试应按现行国家标准《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921要求进行；用于车辆清洗、绿化浇灌等杂用水时，水质测试应按现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18921要求进行。

- 4.6电气与智能化

4.6.1配电系统诊断应包括下列内容：

1供配电系统信息，包括正常供电电源、应急和备用电源的设置情况、变压器经济性运行性能等。

诊断方法：查阅电气竣工图纸；现场核查和记录，用电量校核。

2供配电设备状况，包括设备参数及运行状态；

诊断方法：查阅电气竣工图纸、主要产品型式检验报告、能源审计报告等。

3 应急柴油发电系统状况，包括应急响应时间、发电能力及噪声等级；

诊断方法：查阅电气竣工图纸及数据记录；现场核查和记录。

4电能质量，主要包括电压偏差、三相电压不平衡度、功率因数、谐波电压和谐波电流等。

诊断方法：查阅电气竣工图纸；采用电能质量监测仪进行检测。

【条文说明】

4.6.1 供配电系统是为医院内所有用电设备提供电力的系统，供配电系统状况及合理性直接影响了建筑节能用电的水平。

电力变压器的经济运行是指在传输电量相同的条件下，通过择优选取最佳运行方式和调整负载，使变压器电能损失最低。可根据现行国家规范《电力变压器经济运行》GB/T13462的要求判断变压器是否工作在经济运行区。

医院中有大量用电设备要求电源中断或电压骤降10%以上的持续时间少于15秒，因此快速启动（启动时间小于15秒）的柴油发电机对于大型医院而言是必要的应急和备用电源。应急柴油发电设备的运行噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096规定。

分项计量的电量校核、三相电压不平衡度、功率因数、谐波电压及谐波电流、电压偏差检测均采用现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ 177规定的方法。

4.6.2照明系统诊断宜包括下列内容：

1照明方式及产品类型，明确照明方式，光源参数、灯具与附件的参数等；

诊断方法：查阅电气竣工图纸、产品说明书、能源审计报告等，并现场勘察和记录。

2照明控制方式；

诊断方法：查阅电气竣工图纸、自控装置产品型式检验报告、能源审计报告等并现场勘察和记录。

3 照明功率密度；

诊断方法：查阅电气竣工图纸、能源审计报告、照明功率密度值检测报告、运行能耗数据等；现场检测和记录。

4 景观照明对医院病房的影响；

诊断方法：查阅电气竣工图纸；现场检测景观照明在病房窗上的垂直照度和光强。

【条文说明】

4.6.2 照明方式可分为一般照明、局部照明、混合照明和重点照明等，改造前需要根据不同房间或场所的视觉要求、工作性质和环境条件等，确定现有照明方式是否合适。另外，还需要核实照明产品性能是否满足国家相关标准要求。

照明控制方式对于照明能耗的影响不可忽视，改造前需要核查建筑各区域照明控制方式是否合理。公共区域照明的能耗浪费比较明显，经常出现长明灯的现象，仅靠人为管理很难做到合理利用，对这部分照明加强控制和管理很有必要。因此，改造前需检查建筑公共区域是否采用集中控制、感应、声音等合理有效照明控制方式。

现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中将一般照明的照明功率密度（LPD）作为照明节能的重要评价指标，根据改造前的实际功率密度值判断是否需要进行改造。照明功率密度值、照度值、照度均匀度等现场检测均采用现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700中规定的检测方法。

医院的病房属于低环境亮度区域，限制室外景观照明在病房窗上的垂直照度和光强，防止不合理的夜间明干扰住院病人的休息。

4.6.3能耗管理系统及智能化系统诊断宜包括下列内容：

1智能化系统的配置情况；

诊断方法：查阅智能化系统专项深化设计竣工图纸，并现场勘察和记录。

2能耗计量装置设置的合理性和能耗监测管理系统的功能；

诊断方法：查阅电气竣工图纸、能源审计报告、运行能耗数据等；现场勘察和记录。

3电梯智能化控制措施，具体为是否采用电梯群控、扶梯感应启停及变频等自动控制措施。

诊断方法：查阅电梯系统专项深化设计竣工图纸；现场勘察和记录。

【条文说明】

4.6.3智能化技术在医院建筑中的应用可以有效提升综合性能。应根据现行国家标准《智能建筑设计标准》GB50314中医疗建筑的要求设置相关的系统。

监测管理系统是物业管理部门优化建筑设备运行、加强能耗管理的重要工具，安装建筑能耗分项计量装置，相关能耗数据和政府部门建筑能耗监管信息系统进行联网，更可促进政府部门对重点建筑进行能耗动态监测工作目标的实现。

能耗监测管理系统一般根据建筑物用途、用能类别和用能设备特点进行设置，基本内容包括分类、分项能耗的采集、传输和处理及用能系统的监测与控制等，改造前需要结合改造目标分析现有能耗检测管理系统的功能是否满足要求。

- 4.7室内环境质量

4.7.1室内热湿环境诊断应包括下列内容：

1 室内空气温度、相对湿度、风速;

2室内新风量、换气次数、气流组织;

3 外围护结构内表面温度;

4使用人员室内热湿环境的主观感受等。

诊断方法：以现场调查和检测为主，辅助进行问卷调研。

【条文说明】

4.7.1 建筑室内热湿环境对人们的健康、舒适有重要的影响，改善建筑室内热湿环境是医院建筑绿色改造需要达到的目标之一。室内热湿环境的诊断主要包括室内温湿度、外围护结构内表面温度、室内风速、室内热湿环境的主观感受等，采用现场查看和检测、住户问卷调研等诊断方法，其中室内温湿度、室内风速的检测应按照现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785进行，室内温湿度、新风量等参数应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定；外围护结构内表面温度应高于空气的露点温度，避免结露、发霉，到现场查看外围护结构内表面是否出现结露、发霉现象，同时可根据围护结构的构造，按照现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176进行计算校核。

4.7.2室内声光环境诊断应包括下列内容：

1 天然采光效果，重点诊断采光系数指标；

2 室内照明质量，包括室内照度、统一眩光值和一般显色指数等指标；

3 室内声环境质量，包括室内噪声级和围护结构构件隔声性能；

诊断方法：查阅照明、围护结构竣工图纸；现场勘察和检测。

【条文说明】

4.7.2 建筑室内声光环境是保证室内环境品质的重要组成部分。医院建筑天然采光的意义不仅在于照明节能，而且为室内人员提供舒适的光环境，有利于室内工作人员以及住院人员的健康，是良好的室内环境质量不可缺少的重要组成部分。照度、统一眩光值和一般显色指数是影响照明质量的三个重要因素，要满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034、《综合医院建筑设计规范》GB51039的规定。若洁净手术部等有特殊规定时，按要求执行现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333等相关标准。医院中各个部门的室内允许噪声级要求满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求，若洁净手术部等有特殊规定时，按要求执行现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333、《综合医院建筑设计规范》GB51039等有关标准规定。

4.7.3室内空气品质诊断应包括下列内容：

1 室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC污染物浓度；

2可吸入颗粒物浓度、细颗粒物浓度；

3室内微生物污染浓度（沉降菌浓度或浮游菌浓度）；

4 医疗过程产生的废气排放浓度。

诊断方法：以现场调查和检测为主，辅助进行问卷调研。

【条文说明】

4.7.3 相比于其他建筑，医院建筑内部室内空气品质显得尤为重要。医院建筑内室内空气品质包括室内游离甲醛、苯、氨、氡、TVOC、可吸入颗粒物、细颗粒物、微生物污染浓度（沉降菌浓度或浮游菌浓度）以及医疗过程产生的废气排放等。室内空气品质应按照现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325、《医院消毒卫生标准》GB 15982、《综合医院建筑设计规范》GB51039的相关要求进行检测和诊断。

- 4.8改造策划

4.8.1改造策划应包括诊断结果分析、项目定位与分项目标分析、技术方案确定、社会经济及环境效益分析、实施策略、风险控制方案等，项目定位应综合考虑项目规划、诊断结果、功能需求、经济投资等确定。

【条文说明】

4.8.1 既有医院建筑绿色改造策划阶段确定改造目标和改造内容，策划结果将直接决定下一步项目设计中策略和技术的选择。策划阶段通过对诊断结果的分析，结合项目实际情况，综合考虑项目定位与分项改造目标，确定多种技术方案，并通过社会经济及环境效益分析、实施策略分析、风险分析等，完善策划方案，出具可行性研究报告或改造方案。项目定位应综合考虑项目所在区域的整体规划、诊断分析结果、改造前后功能需求、经济投资等因素，协调改造各方利益，在经济技术合理前提下，有效控制改造工程的投资。

4.8.2绿色改造宜根据现行国家标准《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T 51141设立分项目标，结合项目实际情况、使用需求定位等确定，主要包括规划与建筑设计目标、结构与材料目标、暖通空调目标、给水排水目标、电气目标、绿色施工目标等。

【条文说明】

4.8.2 在设立改造项目分项目标时，若项目需要获得绿色建筑评价标识，则应结合需要获得的星级目标和项目实际情况，确定规划与建筑、结构与材料、暖通空调、给水排水、电气及绿色施工等环节在绿色改造中需要达到的指标要求。

4.8.3绿色改造项目的技术方案与落实措施应根据项目定位和分项目标确定，技术路线、技术措施、设施设备及材料的选择应相互匹配。

4.8.4 绿色改造技术方案宜考虑下列问题：

1 涉及安全性、健康性、功能性的问题；

2 涉及淘汰设备、材料的问题；

3 涉及被动式节能技术应用的问题。

【条文说明】

4.7.4 在进行绿色改造技术方案选择时，本着“安全环保、经济合理、被动优先、主动优化”的原则，在经济投资受限的情况下，应优先解决涉及结构安全、人身安全和健康、基本功能使用的问题，对于国家明令禁止的淘汰设备和材料进行更换，优先选择投入较低、应用效果好的被动式节能技术，提高既有建筑的整体性能。

4.8.5绿色改造策划方案应充分挖掘现有设备或系统的应用潜力，并应在现有设备或系统不能满足需求时，再进行局部或整体改造更换。

【条文说明】

4.8.5 在保证使用功能和安全的前提下，应尽可能延用既有建筑的设备、系统，并满足下列要求：

1 设备、系统未达到设计使用年限，且运行正常，或系统已达到设计使用年限系统，但能满足现行国家标准的要求，应延用现有系统；

2 设备、系统未达到设计使用年限，但系统无法正常运行，应对系统进行局部或整体改造更换；

3 设备、系统已达到设计使用年限，且不能满足现行国家标准要求，应对系统进行改造更换；

4 设备、系统整体运行情况良好，但局部系统或部分设备、设施无法正常使用时，可进行局部改造。

- 5 规划与建筑

- 5.1 一般规定

5.1.1医院建筑绿色改造应结合当地气候与场地地形条件，采用适宜的绿色设计方法与技术措施。

【条文说明】

5.1.1科学的建筑设计对实现医院建筑绿色改造具有重要作用。设计应结合当地气候与场地地形条件，综合考虑日照、通风、噪声等环境要素，在满足建筑功能的前提下，优先采用被动式技术措施，充分利用天然采光和自然通风，结合围护结构保温、隔热、遮阳等技术措施，降低建筑的供暖、空调和照明系统的能耗。

5.1.2医院建筑绿色改造应在满足医疗工艺和安全卫生要求的前提下，合理规划总平面布局，实现建筑功能适度集中化。

【条文说明】

5.1.2 在城市建设用地日趋紧张的背景下，医院功能布局集中化是医院建筑设计与空间改造的必然发展趋势。医院建筑功能适度集中化应在满足医疗工艺和安全卫生要求的前提下，兼顾集中化与适度两个方面的要求，符合空间集约利用、以人为本、节约资源的原则。针对医院改造项目用地紧张、功能复杂的特点，将功能相近的部门科室集中化布置，进行高效的交通组织，一方面可以节约用地面积；另一方面也可减少相关功能部门科室之间的距离，便于联系。

适度集中化设计要考虑功能整合、交通合理、室内舒适、有效管理等方面。功能整合是指医院功能空间的调整与合并，体现了集约空间利用与节约原则；交通合理则是考虑功能流线的高效，也是功能整合的基础与前提；室内舒适体现了人性化原则，也是医院功能布局的基本目标；有效管理是实现功能整合的有效手段。

5.1.3医院建筑在进行绿色改造时，应充分利用场地内现有资源，完善建筑设施，减少拆改，提高空间利用率。

【条文说明】

5.1.3充分利用场地内符合要求及可再利用的现有资源条件，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，是医院建筑绿色改造的重要原则。对医院建筑进行改造时，应在满足安全的前提下减少拆、改，尤其是建筑的结构构件。在进行建筑功能和空间改造时，应结合原有建筑空间进行优化功能布局，合理组织交通流线，保证建筑内部交通流线顺畅，从而提高建筑空间利用率。

- 5.2 总平面规划

5.2.1医院场地应安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品等污染源、易燃易爆危险源的威胁，无超标电磁辐射、污染土壤等有害有毒物质的危害，当无法满足时应进行相应的治理。

【条文说明】

5.2.1改造前应结合场地生态条件、安全因素等各项指标对医院建筑进行综合评价。当存在安全隐患时，应采取相应的改造措施，保证场地对可能产生的自然灾害或次生灾害、危险化学品、易燃易爆危险源、超标电磁辐射、污染土壤等危险、有害有毒物质有充分的抵御能力。

5.2.2场地内不应有排放超标的污染源，医院污染物排放处置应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】

5.2.2医院场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染物，如未达标排放的厨房油烟、未经处理排放的污水、污染物排放超标的垃圾堆等，以及放射线、电磁干扰、医疗废物、医院污废水、粉尘和噪声等污染。若存在污染源，应采取相应治理措施并达到无超标污染物排放的要求。需设焚烧炉时，应避免风向影响，并应与主体建筑隔离。对医疗废物的处理应做出妥善的安排，符合有关环境保护法令、法规的规定。

5.2.3医院建筑改造应满足国家现行有关日照标准的相关要求，且不应降低周边建筑的日照标准。

【条文说明】

5.2.3依据现行《综合医院建筑设计规范》GB 51039，建筑总体布局中应对医院病房的日照予以考虑，保证其中50%以上的病房应能获得冬至日不小于2h的日照标准。医院改造时，医院布局（包括高度、体型）不应对周围的住宅等具有日照要求的建筑产生日照遮挡，需要确认它们拥有日照标准规定的日照条件。建筑布局不仅要求本项目所有建筑都满足日照标准，还应兼顾周边，减少对相邻的住宅、幼儿园等有日照标准要求的建筑产生不利的日照遮挡。

5.2.4医院总平面改造规划应对建筑功能进行合理分区，洁污、医患、人车等流线组织清晰，降低院内感染风险，满足交通、消防和急救车绿色通道要求。宜采取改造路网、调整路宽、增设人行道、修整路面、调整出入口等措施。

【条文说明】

5.2.4医院空间功能类型较多，每个功能部分包括多个科室，从使用上划分有洁污、医患等，从流线上划分有人流、物流、车流、信息流等，各种流线与主要空间紧密联系。

医院总平面改造规划应优先满足医疗服务的功能需要，科学合理地规划功能空间和流线组织，体现布局合理、流程科学、卫生安全、经济高效。总平面布局和建筑功能分区除应满足医疗工艺的流线要求，还应符合消防通道和急救车绿色通道的要求。改造规划应充分利用现有道路系统，必要时对路网进行改造、加宽、修整路面、增设人行道等，实现场地内车行、人行路线流线更为清晰、合理，使人能便捷、安全地到达公交站点，提高步行和车行交通的使用效率，为绿色出行提供便利条件。

5.2.5合理优化总平面布局，在保证使用功能和环境要求的前提下节约土地。

【条文说明】

5.2.5本条强调了节约集约利用土地和医院功能性用地要求相平衡的原则。节约用地是我国进行建设的基本原则，在保证使用功能和环境要求的前提下，应尽可能科学合理地使用建设用地，并符合国家现行有关医院建设标准的规定。如充分利用地下空间，将相近功能的建筑或功能关联程度较高的建筑在合理的范围内整合集中，实现对土地的节约利用。

5.2.6合理设置并优化特定功能房间的规划布局，并应满足下列要求：

1医疗区、科研教学区、行政后勤保障区科学规划、合理分区，并符合现行国家规范《综合医院建筑设计规范》GB 51039的规定；

2传染病院、医院传染科病房、太平间等应考虑城市常年主导风向对周边环境的影响并设置足够的防护距离；

3太平间、病理解剖室应设于医院隐蔽处；

4合理设置垃圾暂存设施，避免对周围环境造成污染。

【条文说明】

5.2.6医院总体规划应优先满足医疗服务的功能需要，科学合理地改善建筑与场地的关系，体现布局合理、科学安全、经济高效，并符合现行《综合医院建筑设计规范》GB 51039的要求，同时也符合现行《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51153对绿色医院合理规划布局的评价要求。

5.2.7医院场地绿色改造时，应充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，并符合下列规定：

1应进行绿色雨水基础设施改造，下凹式绿地、雨水花园、雨水塘、景观水体等有调蓄雨水功能的绿地和水体面积之和占绿地面积的比例宜达到30%；

2宜将硬质铺装地面改造成透水铺装；

3场地竖向设计应有利于场地的雨水进入雨水设施中。

【条文说明】

5.2.7建筑场地改造应遵循低影响开发原则，合理利用场地空间设置绿色雨水基础设施。绿色雨水基础设施有雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、多功能调蓄设施等。绿色雨水基础设施有别于传统的灰色雨水设施（雨水口、雨水管道等），能够以自然的方式控制城市雨水径流、减少城市洪涝灾害、控制径流污染、保护水环境。利用场地的河流、湖泊、水塘、湿地、低洼地作为雨水调蓄设施，或利用场地内设计景观（如景观绿地和景观水体）来调蓄雨水，可达到有限土地资源多功能开发的目标。能调蓄雨水的景观绿地包括下凹式绿地、雨水花园、树池、干塘等。

雨水下渗也是消减径流和径流污染的重要途径之一。硬质铺装地面指场地中停车场和室外活动场地等，透水铺装是指采用如植草砖、透水沥青、透水混凝土、透水地砖等透水铺装系统，既能满足路用及铺地强度和耐久性要求，又能使雨水通过本身与铺装下基层相通的渗水路径直接渗入下部土壤的地面铺装。

传统的地面雨水是通过在道路两旁设置的雨水口来收集排放，雨水断接的改造要求将道路、广场等硬质铺装地面的雨水，就近排入绿地、雨水花园等地面生态设施入渗；因此需要根据场地情况，适当取消原有的道路雨水口，通过竖向设计，使雨水以重力流方式进入地面生态设施。

5.2.8场地设计与建筑布局应结合现状地形地貌，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，宜采取表层土利用等生态补偿措施。

【条文说明】

5.2.8建设项目应对场地可利用的自然资源进行勘查，充分利用原有地形地貌，尽量减少土石方工程量，减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变，包括原有水体和植被，特别是大型乔木。在建设过程中确需改造场地内的地形、地貌、水体、植被等时，应在工程结束后及时采取生态复原措施，减少对原场地环境的改变和破坏。表层土含有丰富的有机质、矿物质和微量元素，适合植物和微生物的生长，场地表层土的保护和回收利用是土壤资源保护、维持生物多样性的重要方法之一。除此之外，根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施，如对土壤进行生态处理，对污染水体进行净化和循环，对植被进行生态设计以恢复场地原有动植物生存环境等。

5.2.9医院建筑绿色改造时，环境设计应符合下列要求：

1充分利用地形、防护间距和其他空地布置绿化景观，并应有供患者康复活动的专用绿地；

2 应对绿化、景观、建筑内外空间、环境和室内外标识导向系统等做综合性设计；

3 对于重点人群的就医和康复环境，宜采取符合其生理和心理特点的环境设计。

【条文说明】

5.2.9医院患者属于特殊人群，在医院这个相对单一的环境中，除应满足患者治疗康复的基本需要外，还应满足安全、尊重和社交的需要。建筑内外空间的环境设施、绿化景观和标识导向系统可以加快患者对环境的熟悉，缩短患者的适应过程，体现对患者的尊重和人文关怀，促进患者的身心健康。应依据现行《综合医院建筑设计规范》GB 51039的要求进行环境设计，并配置活动设施，满足患者的康复和活动需要。

国务院2016年10月25日印发的《“健康中国2030”规划纲要》中提出“突出解决好妇女儿童、老年人、残疾人、低收入人群等重点人群的健康问题”。医院建设中对于妇女儿童、老年人、残疾人等重点人群，需针对其生理和心理特点进行环境设计，满足患者的不同需求，提供优质舒适的就医和康复环境。

- 5.3 景观绿化

5.3.1景观绿化改造应根据医院的不同类型及场地大小、地形地势、建筑特征、周围环境等情况因地制宜地确定其景观形式和内容，为病人、家属及医务人员室外活动及疗养创造安静优美的环境。

【条文说明】

5.3.1 医院绿化应根据医院建筑的规模和特征，使设计的景观和医院建筑形式融为一体，其绿地设计的雕塑、喷泉、铺装等景观元素，应在色彩、大小、形态等方面做到协调统一，具有整体性。

5.3.2医院宜在景观绿化中引入园艺疗法，并通过新建或改造、利用医院既有设施，引导病患从事与植物相关的园艺活动，使之有利于促进体力、身心、精神的恢复。

【条文说明】

5.3.2 园艺疗法起源于美国，其实际是通过“绿”的自然环境达到缓解自身压力，促进内分泌系统的正常循环来增加自身免疫力为最终目的的一种疗法，通常也被称为预防医学的植物疗法。园艺疗法强调参与园艺活动的过程和活动本身的意义，是最终达到病人恢复健康，使亚健康人变得健康，使健康人更健康的一种与自然“对话”“交流”的日常活动。园艺疗法提供了“植物除观赏外，还有其内在的发展空间、极大的功能效应”的设计理念。

园艺疗法的研究与应用在美国、日本等发达国家是一个渐趋成熟的课题，其能为老年人及其他医患人群提供积极的辅助疗养，有着巨大的社会需求和广阔的市场前景，但在我国还处于理论研究层面。

本条文提倡有条件的医院针对园艺疗法展开应用性探索，并通过新建或改造、利用医院既有设施，引导病患从事与植物相关的园艺活动，使之有利于促进体力、身心、精神的恢复。

5.3.3综合性医院的绿地率应不低于35%，并应设有专供病人休憩康复活动的专门绿地，且面积占比应不低于全部绿化面积的40%；专科医院的绿地率应不低于40%，其专门绿地面积占比应不低于45%。

【条文说明】

5.3.3 本条文对于综合性医院和专科医院的绿地率、专门绿地面积占比等提出了量化指标，以符合生态优先的原则，平衡绿化与其他使用功能之间的关系。相关指标系在参照国家现行相关标准规定基础上，结合“十二五”国家科技支撑计划课题“医院建筑绿色化改造技术研究与工程示范”（2012BAJ06B06）调研成果综合确定。

5.3.4景观绿化宜包括出入口广场绿化、边界防护和功能隔离绿带绿化、集中绿地绿化、通道绿化、建筑立体绿化等多种形式。

【条文说明】

5.3.4出入口绿地应采用开敞式设计，不应阻碍车辆的通行顺畅，在医院出入口设置景观时，应考虑到医院的建筑规模和建筑特征，使设计的景观和医院建筑形式融为一体，景观起到点缀、陪衬作用。出入口绿地在植物上应选择无毒、无刺、不会引起过敏且不会对人群造成伤害的植物。在（绿地内）服务设施、景观小品、园路等景观设计时应考虑无障碍设计。并且应根据不同的使用人群，提供不同的休憩和等候的绿色空间。出入口绿地设计的雕塑、喷泉、铺装等景观元素，应在色彩、大小、形态等方面做到协调统一，具有整体性。

医院的边界应以绿化防护为主，绿带宜密植10~15m宽的乔、灌木防护林带，防止周围烟尘和噪声污染。医院的普通病房、传染性病房、制药间、解剖室、太平间等功能建筑之间需要利用绿化植物进行有效地卫生隔离，通过植物的乔、灌、草等多层搭配，达到功能隔离、净化空气、减弱噪音、防风防尘、抑菌杀菌的效果。

集中绿地的主要功能是在门诊部周边提供便于人群集散的场所，在住院部提供一个相对安静、优美、满足患者、医务人员和探访者进行各种活动的人性化空间，并且满足人们的观赏性需求。医院集中绿地的植物空间设计应考虑其可进入性、领域性、层次性和可变性等功能特性。

通道绿化一般可分为门诊区通道绿化、病区间通道绿化、特殊医疗配套区通道绿化等。其中，门诊区通道绿化整体格调要求开朗、明快，色彩对比不宜强烈，应以常绿素雅为主；同时，一般病房与传染病房要留有30m的空间地段，并以植物进行隔离。

医院建筑的立体绿化应符合相关国家现行相关标准的规定。

5.3.5应根据不同医院类型及患者特点，合理进行景观绿化改造设计，科学配置绿化植物。

【条文说明】

5.3.5应根据不同医院类型特点及基于患者的人性化需求（如安全需求、社交需求、尊重需求等）进行医院建筑的室外景观绿化改造。

如适合烧伤患者的景观设计应遵循以下要点：（1）适当设置高大绿篱，界定相对私密的休憩空间；（2）布置能够遮阴的植物或构筑物，避免烧伤患者直接暴露在阳光照射下，减少皮肤出汗；（3）避免出现外形怪异抽象的雕塑，以免造成烧伤患者不良的心理反应；（4）景观内各种设施应采用便于清洁的材质，降低患者感染风险等。

适合癌症患者康复景观设计要点：（1）大型乔木应满足在夏季有足够的阴凉，冬季落叶保证充足阳光；（2）凹入式休憩空间可营造家的感觉，为患者提供一个社交和谈话的区域；（3）营造催人冥想的意境，如倒映的水面、流动的声音和倒影也有抚慰患者及家人伤痛的功能；（4）减少有阳光反射的景观构件和园路地面；（5）避免使用有香味的植物，或尽可能淡香，因为化疗后患者嗅觉耐受力较低。

适合儿童自闭症患者景观设计要点：（1）地势尽量平坦，避免身体和智力发育不良的儿童跌倒；（2）要尽量保留自然原味，如原有的大树和草地，减少人工痕迹，减轻患儿心理防备；（3）地面应当防滑，并适于儿童车和轮椅行走；（4）可设置彩虹拱门、动物雕像、彩色桌凳等设施，增加趣味性和教育性；（5）选择色彩丰富、香味淡雅、质地柔和的植物，如石竹、合欢、桂花等；避免使用有毒、有刺、飘絮的植物，如松柏类、大戟科、仙人掌科等；（6）室外声音应柔和悦耳，避免出现刺耳、尖厉的噪声；（7）亲水设施应保证安全，水深要浅、水面不宜过大，防止患儿过度活跃导致落水。

适合阿尔茨海默症患者景观设计要点：（1）选择无毒、无尖锐、无飘絮的植物；（2）地势应当平缓，道路宽度应至少满足3人并排行走，或1人与轮椅并排通过；（3）路径明确，形成自然的引导，使患者可沿路从发点顺利到达终点，避免造成漫无目的的徘徊；（4）设置明显的标志物，帮助患者确定方位，如大树、凉亭、雕塑等，在任何地方都能看到；（5）标志物应连续布置并具有区别性，便于患者判断来向和去向；（6）增加园艺活动，为患者带来乐趣。

传染病医院的绿化应突出其防护及隔离功能，不同病区之间应利用绿化植物进行有效地卫生隔离，通过植物的乔、灌、草等多层搭配，达到功能隔离、净化空气、抑菌杀菌的效果。

精神病医院的绿化设计应突出宁静的气氛，植物色彩宜以白色、绿色为主，应避免使用色彩鲜艳的花灌木，并宜多种植常绿乔木。

儿童医院的绿化应避免选择种子飞扬，有异味、有毒、有刺的植物，其设计应通过优美的布局形式创造活泼、轻松的气氛，以减轻患儿的心理压力。

中医医院可配置药用植物宣扬中医文化，药用植物配置除了有疗养保健、放松身心的作用外，还可以增强人们的健康知识。如在药用植物旁配以说明其学名、药用功效、注意事项等，让人们了解身边植植物不仅是用来观赏的，还有一定的药用价值，起到宣传医学文化的作用。

5.3.6景观绿化改造宜通过植物降噪和自然增声等途径保障和改善医院声环境。

【条文说明】

5.3.6

植物降噪技术

1 普通医院四周（出入口等特殊位置除外）隔离墙应设置不低于20m宽的降噪隔离绿化带；康复疗养、精神疾病和传染疾病治疗等专类用途医院应设置不低于30m宽降噪隔离绿化带。

2 降噪绿带宜采用乔、灌结合配置形式，主体宜选用树型高大、树叶密实的常绿树种，林下宜选用耐荫常绿灌木植物，尤其在优势树种为落叶树的绿地，以形成紧实的垂直结构声屏障。

3 针对缺乏绿化条件的医院，可结合围墙安装隔声屏障，并种植攀援植物覆盖，以有效提高隔离噪音效果，同时形成良好的视觉景观，舒缓医院使用者对噪声的心理影响。

自然增声技术

医院绿地在阻隔外界交通噪声和活动噪声的同时，宜采取主动措施，在适当地段以不超过一定分贝的各类轻音乐，减少外界噪声，舒缓医患人员的心理压力，改善其心理健康。

- 5.4 建筑功能空间

5.4.1 医院建筑改造应充分利用原有建筑结构与空间，改善既有地下空间环境，并宜根据规划与建设条件，合理增设地下空间，提高地下空间的使用效率。

【条文说明】

5.4.1医院建筑绿色改造中应充分利用既有医院条件，包括原有建筑结构与空间等，减少拆建面积。在绿色改造时，地下空间的改造与合理利用至关重要。对于有地下空间的医院建筑应在节能降耗的同时提高地下空间的环境质量和使用效率；对于无地下空间的医院建筑，在场地建设条件允许时，并满足上位规划的前提下，宜增建地下空间，实现土地集约利用。

5.4.2医院建筑功能和空间改造设计应满足医疗工艺使用要求，并考虑未来可能的变化及再利用，鼓励采用弹性化设计方法及手段，提高空间使用的可持续性。

【条文说明】

5.4.2医院建筑改造中应充分考虑未来医疗发展变化，使内部空间进行少量调整，就能满足不同需求。改造时应采用柔性的、开放的设计方法，构建通用功能组合。弹性化设计主要包括：一是多种功能复合，如门诊部的候诊区与住院部的大堂共用、挂号区与缴费区共用；二是考虑今后医院功能的发展，进行分期建设、结构设计预留等；三是功能置换，即医疗空间或整体功能的切换，要求改造方案考虑功能通用性，提供多种置换可能。

5.4.3 医院建筑改造时，应实现建筑空间灵活分隔和转换，当布局较分散时，可采取增加连廊等措施加强各功能之间的联系。

【条文说明】

5.4.3医院建筑室内空间功能经常发生置换，为了减少室内空间重新布置时对建筑构件的破坏，避免空间布局改变带来的材料浪费和废弃物产生，在医院建筑的大空间中，尽量保留建筑空间的可调整性，鼓励新增隔断采用轻质、可拆卸、可回收、可循环利用的材料。亦可采用矮隔断、家具等对空间进行划分，以最简单、最经济的方式实现建筑空间的灵活分隔与转换。

医院建筑功能布局较为分散时，如条件允许，可在保证安全情况下增设连廊，以加强不同功能之间的联系，改善医院交通流线。连廊应综合考虑遮荫、避雨与休憩功能。

5.4.4医院建筑改造应关注医疗技术及设备的更新，满足信息化、智能化、自动物流等系统的空间要求，协调各系统相互关系。

【条文说明】

5.4.4 提高医院的信息化、智能化、自动化程度能有效节约医院建筑空间、提高医疗效率、改善就医环境，是医院绿色改造的重要途径。当前医院中存在系统多、安装缺乏系统协调造成空间局促的问题，同时会诊模式改变也会带来各部分医疗空间面积的变化，因此在医院绿色改造应根据现行《综合医院建筑设计规范》GB 531039的规定，满足信息化、智能化、自动化系统对医院建筑空间的要求，应采取下列措施：

（1）室内预留综合业务数字程控、信息网络、综合布线、有线电视、紧急广播、排队叫号、自助挂号缴费等系统的管线、插座、设备位置和空间，预留室内移动通讯系统的路由及设备安装空间。

（2）合理设置智能化机房。机房空间尺度应考虑设备大小、监控空间设置、防静电地板等因素；弱电间应确保配线架前后可维护，侧面应留有通道。

（3）考虑医院物流传输系统自身对建筑空间的要求和影响，如气动物流传输系统管道和轨道式物流传输系统轨道对建筑层高的影响，工作站所需的空间大小以及可能存在的消防隐患等。

（4）根据远程会诊、分级诊疗、医药分开等新医疗模式发展趋势，统筹规划医院建筑功能分布，合理设计空间大小。

- 5.5 围护结构

5.5.1在符合现行国家标准要求的前提下，围护结构综合性能的改造应遵循适用、安全、经济和节能环保的原则，并应兼顾建筑的美观与适用。

【条文说明】

5.5.1在充分考虑环境与气候特性的基础上实现围护结构综合性能的改造提升，并结合建筑外形、地域特色，美化原有建筑立面。根据性能化设计的需要，围护结构综合性能的改造应包括热工性能设计、防火设计、防水设计、断热桥设计、气密性设计、隔声设计、关键材料及产品选用等内容。

提升围护结构的综合性能在考虑其满足风、光、热、声等多方面要求的同时，还应保证不影响建筑功能与空间的合理性。

5.5.2在满足国家现行节能标准要求的条件下，围护结构各部位综合性能的改造提升应制定专项技术方案。

【条文说明】

5.5.2根据医院建筑所在气候分区对围护结构各部位性能进行改造后，应达到各项现行国家标准的要求，其中包括热工性能、防火性能、防水性能、抗震性能等。改造后围护结构的热工性能应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189以及其他相关节能设计标准对规定性指标限制的要求。所用材料与构造设计的防火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的要求。防水改造应符合《屋面工程技术规范》GB 50345等现行国家和行业标准的有关规定。

- 对外墙进行保温系统及保温材料更新提升的同时，接缝处及保温层穿透处应采用无热桥的构造设计并保证整体气密性。外墙改造应满足现行《既有建筑绿色改造技术规程》T/CECS 465与《公共建筑节能改造技术规范》J885中相关章节的具体要求。

- 对屋面构造系统与材料更新提升的同时，搭接处与收头应充分考虑材料的顺序与做法以保证其热工性能、防水质量及结构安全。需重做防水层时，应遵循现行《屋面工程技术规程》GB 50345的规定。

(3) 门窗的节能改造应综合考虑安全、采光、隔声、通风、气密性、防水性和热工性能要求，并根据整扇门窗的导热系数选用节能产品；通过与建筑主体连接处的构造设计确保接缝处的热工性能、防火性能与防潮性能。

(4) 对幕墙进行保温隔热性能改造与材料更新的同时，保证接缝处及与主体连接处的无热桥构造设计。幕墙改造应依据现行国家法律法规和行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102进行设计，并应符合住房城乡建设部国家安全监管总局发布的《关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标[2015]38号）中对幕墙的要求，且需在竣工前进行专项验收。改造时不应采用玻璃幕墙，且所选幕墙材料应避免光污染产生的可能。

(5) 遮阳构件的改造提升在满足室内光环境要求的前提下，应不降低整体围护结构的物理性能，并应注重在连接处的断热桥、防水、气密性设计。在综合考虑安全、通风及采光的前提下，宜选取符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189相关规定的、且具有适宜抗风性能和耐久性能的遮阳构件；外窗、玻璃幕墙或玻璃采光顶宜优先采用可调节式外遮阳构件。遮阳构件改造过程中的设计、选用、施工、验收等应符合现行《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237的规定。

5.5.3 在满足防火规范条件下，围护结构的改造提升宜采用轻质、标准化的保温装饰一体化部品部件，降低施工周期、保证施工质量的同时，减小对医院功能的不利影响。

【条文说明】

5.5.3保温装饰一体化部品部件兼具保温和装饰两种功能，标准化程度高。一体化部品部件宜采用轻质建材，减少对主体结构荷载的影响。不同结构类型中保温装饰一体化部品部件的选择与使用应满足相关装配式技术规程的要求。

5.5.4 普通功能房间改为医疗功能用房时，围护结构综合性能的改造应满足相关规程中对声、光、热、消毒、辐射、洁净等的技术要求：

1. 对室内热环境有特定要求的医疗功能房间，可于围护结构保温系统中选用高性能保温材料或增加特定材料层。

2. 对室内声环境有特定要求的医疗功能房间，可选用隔声性能高的材料或产品。

3. 放射科用房、磁共振检查室用房、放射治疗科用房、核医学科用房以及介入治疗用房中的围护结构如需采取屏蔽措施时，宜根据现行《综合医院建筑设计规范》GB 51039的要求选用适宜的材料和对应的构造处理做法。

4. 对洁净有特定要求的医疗功能房间，其围护结构的改造还应满足现行《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333中7.3的相关条款。

【条文说明】

5.5.4原无特殊要求的普通功能房间改造成为医疗功能房间、以及原为医疗功能房间但现状不满足现行相关要求的医疗功能房间进行围护结构的改造提升时，应充分考虑医疗功能房间对围护结构的特殊要求，使相关围护结构的综合性能经改造后符合现行国家规范《综合医院建筑设计规范》GB 51039里的相关规定。宜优先采用围护结构本身的技术措施降低声，光，热，消毒，辐射，空调等各种特殊因素带来的影响。

对室内热环境有特定要求的医疗功能房间，可在保证外保温厚度统一的基础上选用更高热工性能的保温材料，并在构造上针对无热桥与气密性采用增强设计；或在功能空间容许的情况下，于装修时在室内增加具有保温功能的材料层。医院内病患人群比医护人群对室内温度的稳定性和舒适性的要求更严格。

对室内声环境有特定要求的医疗功能房间，在围护结构改造后已经满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118等现行国家和行业标准中相关要求的基础上，可在室内增加阻声或隔声材料层、选用具有更高降噪性能的门窗、或采用特殊构造设计增强降噪效果，如屋面板可采用隔绝雨噪声处理。

5.5.5加扩建空间的设计应符合相关规范要求，并应在保证安全的原则上不降低围护结构的综合性能。

【条文说明】

5.5.5扩建空间应保证与原有建筑连接位置的安全性，无热桥性，密封性以及防水性。确保扩建空间不会降低围护结构的综合性能，且不会造成薄弱节点的产生。

5.5.6围护结构的改造不应增加无实际功能的纯装饰性构件；增加的功能性构件在满足安全的条件下，宜具有造型简洁、轻质、防火、拆装方便的特点。

- 5.6 装饰装修

5.6.1装饰装修，不应破坏原有建筑的结构主体，宜降低原有建筑的拆除工作量，保证结构主体的安全性和耐久性，装饰装修与绿色改造应同步设计和施工。

5.6.2建筑装饰应采用环保节能、绿色无污染、不易积尘、耐腐蚀、耐碰撞、防潮防霉、容易清洁的材料，并符合防火要求。

【条文说明】

5.6.2建筑材料中有害物质满足现行《室内装饰装修材料有害物质限量》GB 18580和《建筑材料放射性核查限量》GB 6566 的要求；建筑装修材料中的甲醛、苯、氨等有害物质限量应符合现行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的要求。

不采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品，采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。为防止交叉感染及积灰，吊顶、墙面、地面的装饰用材要求耐磨，不起尘、易清洗、耐腐蚀。

5.6.3装饰装修设计应考虑医患的心理和生理需求，采用合理装饰装修设计方法。

【条文说明】

5.6.3室内装饰装修应注意对医患的心理、生理的需求的照顾，包括声音、光线、色彩、视线的影响。

（1）装饰装修材料和构造手段应考虑防止噪音的干扰，如柔性地面、隔墙、门、窗等构件的材料及构造手法。

（2）满足各个房间的窗地比要求，要争取良好的日照条件，采光、灯光设置宜采用防止眩光措施。

（3）室内装饰装修应注意不同科室的医患的不同心理需求、颜色需求和光线视线需求。

（4）合理的选用建筑色彩能够营造良好、舒适的氛围，利于病人的康复，消除疲劳，控制不良情绪，起到防病治病的目的。

（5）颜色的影响避免采用单一的“白色”房间，多色彩的运用要注意避免杂乱，宜采用明度较高、色彩纯度较低的柔和的色调为主。

（6）视线影响充分考虑病患的心理需求，既要隐私得到尊重，又要帮助的时候能够被医护人员观察到。

5.6.4应设置具有引导、管理等功能的标识系统，符合现行国家标准《综合医院建设设计规范》GB 50139的要求。标识设计应遵循标准化、个性化及人性化的原则，按照科学的导向和分类要素，采用专用符号、专用色和专用字体。

【条文说明】

5.6.4医院标识标识根据其指示功能的不同宜分为多级导向分级。标识导向分级应符合现行《综合医院建设设计规范》GB 50139的相关要求。

引导标识可以使用图形符号，其图形符号应使用国家标准图形符号。医院的专业标识设计文字、图案、色彩标识应醒目、清晰、明确。不同科室可采用不同色彩。色彩应淡雅、和谐。注意中外文对照、款式、位置、顔色、造型、质感、装修装饰。

5.6.5装饰装修应采用生产、施工、使用和拆除过程中对环境污染程度低的材料，选材应注意对脆弱人群的潜在危害。

【条文说明】

5.6.5建筑改造时的装饰材料宜采用下列功能性材料：能防潮、阻止细菌等生物污染的建筑材料；具有自洁功能的材料；能降低建筑能耗和改善室内热环境；能降低噪音，有吸声功能的材料。

- 5.7 建筑设施

5.7.1停车场地和停车设施应布置合理、方便快捷，设施完备，宜采取下列措施：

1　非机动车停车位宜设置遮阳、防雨设施；

2　机动车宜采用立体停车、停车楼、地下停车库等节约用地的方式；

3　应在场地内设置新能源汽车充电设施，鼓励新能源汽车的使用；

4　宜设置停车库（场）智能管理系统。

【条文说明】

5.7.1　医院建筑改造项目，往往停车数量不足、设施不完善，应结合医院规模，增设停车位、完善停车设施，使机动车和非机动车停车位数量符合有关规范及当地城市规划行政主管部门的规定。

为鼓励使用自行车等绿色环保的交通工具，鼓励绿色出行，场地内的自行车停车位应合理、方便，满足当地规划要求和实际需求，设有停车挡，配置有充气和简单的维修工具，并宜设有遮风挡雨设施。如果自行车位设在地下，应方便出入，并设有自行车专用楼梯和坡道。

因改造项目大多用地紧张，鼓励采用立体停车、停车楼、地下停车库等多种节约用地的方式，以提供更多的车位，方便使用。增设的立体停车等设施应满足结构安全、消防安全的要求，并不得影响周边建筑的日照。机械停车设备选型宜参考《中国医院建设指南》医院停车场系统建设指南，机械立体停车泊位小于150泊位时，可以选择PSH升降横移类停车设备，超过150泊位时，宜选用PPY平面移动类停车设备，PPY类自动车库的车辆搬运器宜优先选择对停偏车辆具备自动纠偏功能的搬运器，降低立体车库的停车难度。

新能源汽车是未来的重要发展方向之一，在改造中设置新能源汽车充电设施，为新能源汽车的使用提供硬件配套支持，鼓励购买和使用新能源汽车。

为提升停车效率，停车设施宜根据需要设置停车引导系统、电子收费系统、监控系统、找车定位系统和广播系统等智能管理系统。

5.7.2场地及建筑无障碍设施不完善的，应按现行国家规范《无障碍设计规范》GB 50763的要求进行改造。

【条文说明】

5.7.2　为方便患者、残疾人使用，医院建筑绿色改造时，应按照现行《无障碍设计规范》GB 50763的要求完善室内、外无障碍设施，室内包括建筑出入口、电梯、楼梯、卫生间、走道等；室外包括人行道、停车位等。

5.7.3电梯设置不满足要求的，应按现行国家规范《综合医院建筑设计规范》GB 51039的要求加装电梯。

【条文说明】

5.7.3为方便患者就诊和医疗救治，电梯设置不满足要求的，应按现行《综合医院建筑设计规范》GB 51039的要求加装病床梯、污物梯、客梯、货梯等。加装电梯的类型及数量应满足医院规模及使用人数的要求；加装电梯的位置及技术参数应满足结构安全、消防安全和无障碍设计要求；加装电梯不应与有安静要求的房间贴邻。

5.7.4应注重人性化设施改造，提升舒适性，宜采取下列措施：

1在通风采光良好，人流量较大的室内外公共区域设置休息座椅、饮水机等便民设施。

2卫生设备配置的数量应符合相关规范的要求，应适当加大女厕位比例。宜设置医院患者专用厕所隔间、母子厕位。

3宜设置儿童活动区、母婴室或母婴活动场所。

【条文说明】

5.7.4医院人流量较大，服务模块较多。看病市民需要到不同的部门科室办理不同的手续流程，需要较长时间的走动和等待。因此，宜在通风采光良好，人流量较大，等待人数较多等公共区域合理的设置休息座椅，饮水机等便民设施。提供给市民一个暂时性休息调整的场所，缓解市民走动和等待过程中的疲劳，提升医院综合服务的品质。

男女性别差异、生理需求不同。女性小便平均时长是男性平均时长的2~4倍。男女厕位的比例应在1：1.5~3之间。

母婴室必须设有尿布台和洗手台以及沙发座椅，带安全扣的小床也十分有必要。有条件的母婴室也应设置插座、供较大孩子休憩的床或座椅，尿布等耗材，热水器，甚至应该有玩具供小孩子玩耍，一些调节光线和广播的设施也很重要。需要热奶器，抱枕和靠垫以及脚踏小板凳，儿童书籍，以及母婴室环境需要干净整洁。母婴室尽量不设置在卫生间较近的位置，以免影响母婴心情或者对母婴室环境造成污染。在不可避免情况下，建议二者区分明显，母婴室不附属卫生间，有独立性。

5.7.5应设置急救车绿色通道，严寒和寒冷地区大中型医院建筑的急救部出入口，应采取急救车入室设计或设置避风半开放门廊。其他地区，有条件的宜采取急救车入室设计。

【条文说明】

5.7.5医院建筑绿色改造时应注重人性化的设计，将气候条件对病人舒适性的影响降至最低，急救车在寒冷或极端天气（如大风、暴雨或大雪天气等）在急救部出入口停靠后将病人由室外转运至室内时，病人会短时经过室外，室外气候对救治存在不利影响。急救车入室设计也有利于对病人隐私的保护。

- 6 结构与材料

- 6.1一般规定

6.1.1  结构加固改造方案应根据可靠性或抗震鉴定结果，并结合医疗功能需求，经综合分析后确定。

【条文说明】

6.1.1 结构的可靠性鉴定或抗震鉴定结果是制定加固改造方案的主要依据。医院建筑加固改造设计时，应根据鉴定报告，在分析结构实际的安全性、适用性和耐久性的基础上，结合医疗功能，确定设计方案。结构布置和连接构造直接影响到结构安全性和整体抗震性能。结构质量和刚度分布宜均匀、对称，尽量减少偏心导致的扭转效应；避免出现结构刚度或强度的突变；避免形成短柱、短梁或强梁弱柱。

6.1.2  抗震加固设计时应根据结构形式及后续使用年限，依据相应的标准，采用具体的验算方法和构造措施。

【条文说明】

6.1.2 医院建筑的结构加固设计时，材料性能设计指标、地震作用、地震作用效应调整、结构构件承载力抗震调整系数均应按《混凝土结构设计规范》GB 500010、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367、《砌体结构加固设计规范》GB 50702、《建筑抗震加固设计技术规程》JGJ 116等现行国家、行业、地方标准的有关规定执行。

6.1.3  医院建筑绿色改造宜采用耐振动、抗冲击的结构形式。

【条文说明】

6.1.3 磁共振系统、化验仪器、电子手术器械和配套设备、重症监护系统及其他精密仪器等诸多现代医疗设备对振动、冲击比较敏感，对结构的相关性能要求比较严格。医院建筑绿色改造时，针对各种设备、仪器的特殊性，综合考虑地铁、公路、铁路等场地周边振动源，合理采用具有较高的耐振动、抗冲击等性能的结构形式。

- 6.2　结构设计

6.2.1  结构加固方案应符合下列规定：

1  不宜采用复杂且难以实施的加固方案；

2  避免加固后形成严重不规则结构；

3  宜采用具有良好减震性能且其部件损伤后易于更换的隔震、消能技术；

4  新增结构部分应与既有结构具有良好的协同工作性能。

【条文说明】

6.2.1 在满足结构安全性和耐久性的前提下，优先采用工程量小、方便施工的加固方案。随着科学技术的进步，加固方法也不断发展进步，当条件合适时，应采用隔振、减震等新型加固技术。新增部分合理采用钢结构或钢与混凝土的混合结构，可有效减少材料用量，缩短施工周期。

6.2.2  改造设计应充分利用原有结构构件。

【条文说明】

6.2.2 根据医疗功能要求，医院建筑的各区域荷载变化较大。通过合理的使用功能布置，优化荷载分配，可充分利用原有构件的承载能力，尽可能保留原有结构构件，避免不必要的拆除，以减少资源的浪费。

6.2.3  普通功能用房改造成特殊功能用房时，应进行结构加固。

【条文说明】

6.2.3 医院建筑通常设有放射疗区、隔离区等特殊功能病房或区域，与普通功能用房相比，该区域荷载较大。因此，普通功能用房改造成特殊功能用房时，应根据正确计算结果，采取有效加固措施，确保安全性能。

6.2.4  新增结构构件设计应符合国家现行有关标准的规定，并宜采用工业化生产水平高的构件。

【条文说明】

6.2.4 根据医疗功能需求、结构布置等情况，可能需要新增结构构件对医院建筑进行加固改造。近年来，国家提出了“适用、经济、绿色、美观”的建筑新八字方针，大力推动建筑节能减排和工业化。因此，采用工业化生产水平高的新增结构构件符合国家政策，也满足建筑业发展要求。通常采用的新增结构包括混凝土结构、钢结构、木结构等，其设计需符合《混凝土结构设计规范》GB 500010、《钢结构设计规范》GB 500017、《木结构设计规范》GB 50005等国家现行标准的相关规定。

6.2.5  新增构件与原有构件之间需连接时，应采取可靠的连接方式。

【条文说明】

6.2.5 医院建筑对结构安全性和抗震性能的要求较高，并且连接的可靠性是保证加固后结构整体性的关键，设计时应予以足够的重视。新增设的剪力墙、柱等竖向构件，不仅要传递竖向荷载，而且要抵抗地震作用，因此该类构件应自上至下连续并落到基础上，不允许直接落在楼层梁板上。对于新增构件基础的埋深和宽度应根据现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116相关规定确定，板墙与构架的基础埋深，一般宜与原结构相同。

6.2.6  对于鉴定结果不符合国家现行有关标准规定的非结构构件，应予以加固或拆除。

【条文说明】

6.2.6 医院作为关系到人的生命及健康的场所，对非结构构件的安全性要求也非常高。对于鉴定结果不符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981、《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339等国家现行有关标准要求的女儿墙、门脸、管道等非结构构件，优先考虑进行加固，然后再考虑拆除、降低高度或改用轻质材料，防止倒塌伤人。对作为建筑遗迹需要进行保留展示的非结构构件，应根据鉴定结果确定是否需要进行加固处理，以确保非结构构件的安全性。

6.2.7  混凝土结构改造时宜采用体积增加少、模板使用少的加固技术。

【条文说明】

6.2.7　医院建筑加固后构件体积与原构件体积的增量是反映加固材料用量最直接的指标，宜采用体积增加小的加固技术。模板是常规加固工程中主要的辅材之一，采用外粘型钢加固法、粘贴钢板加固法、粘贴纤维复合材加固法等不使用模板的加固技术，可有效节约模板材料。

6.2.8  当原结构不满足国家现行有关标准的抗震要求时，应根据结构形式采取下列措施：

1  对于多层混凝土框架结构可采取增设剪力墙、增大柱截面、外包型钢加固、减小荷载等措施；

2  对于砌体结构，当结构整体性不满足要求时，可采用外加圈梁、构造柱等方法进行加固；当构件的支撑长度不满足要求或连接不牢固时，可增设支托或采取加强连接的措施；

【条文说明】

6.2.8　我国的医院建筑普遍采用多层混凝土结构或砌体结构。多层混凝土框架结构不满足抗震鉴定要求时，要从提高房屋的整体抗震能力出发，侧重于提高结构承载力或变形能力，或两者兼有。必要时，采用增设剪力墙或支撑等方式减少框架结构中梁、柱的加固数量。另外，通过控制框架柱的轴压比实现框架结构延性破坏，采用增大框架柱的截面面积或外包型钢加固，可以有效减少框架柱的轴压比。砌体结构不满足抗震鉴定要求时，增设圈梁与构造柱形成的封闭体系能够增强房屋的整体性，提升结构的抗倒塌性能。

6.2.9  加层改造时应根据原结构形式通过比选确定加层方案。室外加层可选择直接加层、外套结构加层等形式；室内加层可选择分离式、整体式、吊挂式、悬挑式等形式。

【条文说明】

6.2.9　加层改造是扩大医院建筑使用空间的有效方法。当医院建筑需要加层改造时，正确选择加层方式在该项设计中极为重要，关系到加层方案的可行性、安全性和经济合理性。

直接加层法指在既有建筑的主体结构上直接加高或增设夹层，充分利用原有结构及地基承载力，加层后的新增荷载全部通过原有承重结构传至基础和地基的加层方式。外套结构加层法指在既有建筑上外套框架结构或其他混凝土结构，加层后的新增荷载全部通过在既有建筑外新增的外套结构传至新设置的基础和地基的加层方式。当既有建筑上增加层数较多或增加荷载较大时，宜采用外套结构加层法。

分离式为在室内另立独立的承重抗震结构体系，四周与既有建筑完全脱开的加层方式，主要有室内另立独立框架承重体系和砖混承重体系两种方式。整体式为将室内新增的承重结构与原有结构连在一起共同承担加层后总竖向荷载和水平荷载的加层方式，其优点是可利用原有承重构件，发挥原有基础潜力，整体性能好，有利于抗震；缺点是有时需对原有结构进行加固。吊挂式为采用吊挂式结构将加层荷载传递至上一层楼（屋）盖的加层方式。悬挑式为采用悬挑结构将加层荷载传递至既有建筑上的加层方式。当在室内不允许立柱立墙时，可采用吊挂式和悬挑式加层方法。

6.2.10  对地基基础承载力进行计算时，应考虑建筑长期压密的影响，充分发挥原有基础承载能力，尽量减少地基基础的加固工程量。当需要进行加固时，可采取下列措施：

1  当基础底面压力设计值超过地基承载力特征值10%以内时，可采用提高上部结构抵抗不均匀沉降能力的措施；

2  当基础底面压力设计值超过地基承载力特征值10%及以上时或建筑已出现不容许的沉降和裂缝时，可采取放大基础底面积、加固地基或减少荷载的措施；

3  当增设地下空间时，新增基础应与原有基础脱开，并采取措施减小对原有基础的影响；若无法脱开，则应采取适当的方法进行基础托换。

【条文说明】

6.2.10 当医院建筑改造导致荷载增加过大需要处理基础时，应考虑充分发挥原有基础的承载能力，尽量减少基础加固量，并通过采用提高上部结构抵抗不均匀承载能力的措施，可弥补地基基础承载力的不足或缺陷。对于加层改造，当基础不能满足承载力要求时，应根据原有基础的形式采取相应的技术措施。

- 6.3　材料选用

6.3.1  应合理采用高性能、高强度结构材料，并应符合下列规定：

1  新增混凝土竖向构件宜采用高强度混凝土；

2  新增混凝土构件纵向受力钢筋宜采用不低于400MPa的热轧带肋钢筋；

3  新增钢结构部分宜采用Q345及以上高强钢材；

4  新增材料类型与原结构相同时，其强度等级不应低于原结构材料的实际材料等级。

【条文说明】

6.3.1 现代医院不断发展，功能划分越来越细，要求也很高。根据需求，医院建筑中设置各种大型设备，特别是放射疗房需通过非常厚的金属或混凝土墙体隔开，其设计荷载较大。合理采用高强度结构材料，可减小构件截面尺寸，节约材料用量，减轻建筑自重，节约基础费用，增加建筑物的使用面积。高强度结构材料作为节材节能环保产品，在建筑工程中大力推广应用，是加快转变经济发展方式的有效途径，是建设资源节约型、环境友好型社会的重要举措，对推动材料工业和建筑业结构调整、转型升级具有重大意义。

6.3.2  在满足强度、刚度及构造要求的前提下，宜选用轻质材料。

【条文说明】

6.3.2 随着科学技术的进步和发展，我国在高性能轻质材料的研发、生产及推广应用方面已经具备良好的基础。选用满足一定强度和刚度要求的轻质材料，可有效减轻建筑自重，节约结构及基础加固费用，具有良好的经济效益。

6.3.3  宜采用环保性和耐久性好的结构材料、结构加固材料和防护材料，并应符合下列规定：

1  新增结构构件宜采用高耐久性混凝土、高性能复合砂浆钢筋网、耐候或涂覆耐候型防腐涂料的结构钢等高耐久性建筑结构材料；

2  结构加固采用的胶黏剂环保性能和耐久性应符合现行相关标准的规定；

3  结构防护材料的选择应符合现行相关标准的规定。

【条文说明】

6.3.3 高耐久性混凝土应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193进行检测评定，抗硫酸盐等级达到KS90，抗氯离子渗透、抗碳化及抗早期开裂均能达到III级，且应满足现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的有关规定以及改造后建筑结构后续使用年限要求。

耐候结构钢应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的要求；耐候型防腐涂料需符合现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224中II型面漆和长效型底漆的要求。

结构加固用胶粘剂为有机材料，可能存在异味或者对人体、环境有不利影响，且其耐久性通常比无机材料差。结构加固材料和防护材料的耐久性对保证改造效果、延长使用寿命具有重要作用。因此，对此类材料提出环保和耐久性要求。结构加固材料和防护材料的种类较多，其耐久性均应符合相关标准的规定，例如结构加固材料，现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367和现行行业标准《混凝土结构加固用聚合物砂浆》JG/T 289等均对其无毒、耐久性能有规定；结构防护材料，现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224、《混凝土结构防护用成膜型涂料》JG/T 335、《混凝土结构防护用渗透型涂料》JG/T 337等均对其耐久性能有规定。

6.3.4  新增材料宜采用可再利用材料和可再循环材料。

【条文说明】

6.3.4 采用可再利用和可再循环材料可以减少生产加工新材料带来的资源、能源消耗和环境污染，具有良好的经济、社会和环境效益。充分合理利用拆除、改造过程中产生的大量旧材料可减少二次环境污染。应根据旧材料的属性进行分拣、归类，某些特定材质制成的门、窗等材料可以在不改变材料的物质形态情况下直接进行再利用，或经过简单组合、修复后可直接再利用；钢筋、玻璃等材料需要通过改变物质形态才能实现循环利用；标准尺寸的钢结构型材等材料则既可以直接再利用又可以回炉后再循环利用。

6.3.5  在保证建筑使用安全性和耐久性前提下，新增建材宜使用建筑垃圾再生混凝土、再生砖、再生砌块或脱硫石膏制品等固体废弃物再生材料，其产品性能应符合国家现行相关标准的规定。

【条文说明】

6.3.5 采用再生建材是节约天然资源、消纳固体废弃物、保护生态环境的重要举措，是建材业可持续发展的必由之路。随着技术进步及应用经验积累，目前我国在再生建材研发、生产及推广应用方面已经具有较为成熟的条件。《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177、《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240、《再生骨料混凝土耐久性控制技术规程》CECS 385、《水泥基再生材料的环境安全性检测标准》CECS 397等现行国家、行业及协会标准为固体废弃物再生建材的生产、应用、安全评价等提供了良好的技术支撑。

- 7 暖通空调

- 7.1一般规定

7.1.1应根据医院建筑所在地区的气候条件、建设定位、建筑规模、科室功能需求等，制定采暖通风空调系统的改造方案。

【条文说明】

7.1.1 我国幅员辽阔，南北纵跨两大气候区，地区经济发展水平相差较大，改造设计前应首先根据医院建筑所在地区的气候条件、建设定位、建筑规模、科室功能需求等确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调系统的改造，并应根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333制定采暖通风空调系统的改造方案。

7.1.2应在保障诊疗与感染控制的前提下，按照现行国家标准的有关规定重新进行热负荷和逐项逐时冷负荷计算。

【条文说明】

7.1.2 医院是救死扶伤的重要场所，保障诊疗与控制感染是医院节能的前提。医院暖通空调系统改造设计应根据医院特点，参照但不要盲目套用现行国家标准如《公共建筑节能设计标准》GB 50189等相关标准的规定进行。

此外，应根据医院建筑绿色改造后的围护结构、房间分隔要求、使用性质，按照国家的有关节能设计标准重新进行热负荷和逐项逐时冷负荷计算。对于同时改造围护结构和供暖空调系统的建筑，应考虑围护结构保温性能改造，建筑的房间分隔要求和使用性质的改变等情况，并对建筑热负荷和逐项逐时冷负荷进行重新计算，包括对每个房间进行热负荷计算，对空调区进行逐时冷负荷计算，从而避免由于冷、热负荷偏大，导致装机容量大、管道尺寸大、水泵和风机配置大、末端设备大的“四大”现象发生。对于仅改造供暖空调系统的建筑，应按照国家的有关节能设计标准对热负荷和逐项逐时冷负荷重新进行核算，并根据负荷特点进行系统设计及设备选型。

负荷计算应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。对于仅安装房间空调器的房间，通常只做负荷估算，不做空调施工图设计，所以可不进行逐项逐时冷负荷计算。

7.1.3除特殊情况外，不应直接采用电热设备和器件作为供暖空调系统的热源和空气加湿热源。

【条文说明】

7.1.3 医院通常具备热水或蒸汽供应条件，所以将电能直接用于转换为热能进行供暖或空调，降低了能源利用率，应严格限制其使用。目前，一些医院的做法浪费大量电能，如洁净手术部等用房的空调系统直接采用电加热器做送风再热、为新风预热。以下情况，可不适用：

（1）特殊功能用房，如温湿度控制精度要求较高的手术室、病房等；

（2）经技术经济分析，采用分散独立电加湿方式优于集中锅炉制备蒸汽方式的；

（3）电力供应充足，且电力需求侧鼓励用电；

（4）利用可再生能源发电，且其发电量能满足自身电加热、加湿需求。

- 7.2冷热源系统

7.2.1选用的供暖空调系统设备能效指标应符合现行国家和行业有关节能标准、法规的节能产品的规定。

【条文说明】

7.2.1 供暖、通风、空调系统所使用的制冷机组、锅炉、水泵、风机等设备消耗了医院大部分电力和燃料。国家和地方有关公共建筑设计标准，以及设备节能标准或法规对这些建筑设备已经有能效要求的，应予以满足。

锅炉额定热效率、冷热源机组能效比符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中相关要求。现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189在制定时参照了强制性国家能效标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577和《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576，并综合考虑了国家的节能政策及我国产品的发展水平，从科学合理的角度出发，制定冷热源机组的能效标准。

7.2.2应合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷（热）量的控制策略，且空调冷热源设备的部分负荷性能应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的有关规定。

【条文说明】

7.2.2 对于全年供冷负荷变化幅度较大地区的医院建筑，冷水（热泵）机组台数和容量的选择，应根据冷（热）负荷大小及变化规律确定，单台机组制冷量的大小应合理搭配，当单机容量调节下限的制冷量大于建筑物的最小负荷时，可选用一台适合最小负荷的冷水机组，在最小负荷时开启小型制冷系统满足使用要求，该种配置方案已在许多工程中取得很好的节能效果。如果每台机组容量相同，也可以采用一台或多台变频调速机组的方式。

对于设计冷负荷大于528kW以上的医院建筑，机组设置不宜少于两台，除可提高安全可靠性外，也可达到经济运行的目的。因特殊原因仅能设置一台时，应选用可靠性高，部分负荷能效高的机组。

在对原有冷水机组或热泵进行变频改造时，应充分考虑变频后冷水机组或热泵机组运行的安全性问题。目前并不是所有冷水机组或热泵机组均可通过增设变频装置来实现机组变频运行。因此，建议在确定冷水机组或热泵机组变频方案时，应充分听取原设备厂家的意见，同时还需重视机组在部分负荷条件下的运行能效。另外，变频冷水机组或热泵机组的价格要高于普通机组，所以改造前，应进行经济分析，保证改造方案的合理性。

在对原有冷水机组或热泵进行改造时，可以考虑变流量冷却塔的节能系统。

7.2.3存在峰谷电价差的地区，可在技术经济比较后增设蓄冷蓄热装置。

【条文说明】

7.2.3 利用低谷电蓄能，是贯彻国务院加强电力需求侧管理要求、符合国家发改委《电力需求侧管理办法》（发改运行〔2010〕2643号）规定的措施之一。供暖空调系统冷热源侧的蓄冷蓄热，虽然从总体上并未节省能耗，但在峰谷电价差异明显的地区，低谷电蓄能可实现较好的经济效益。针对医院现有冷热源系统形式，优化和升级改造冰蓄冷系统可从以下方面展开：在电价政策合理的条件下，经充分诊断论证后，可在既有医院建筑能源系统基础上，增设双工况制冷机与蓄冷系统，改造为蓄冰与基载主机耦合供冷系统，使医院能源系统更加高效运行。

7.2.4应根据能源使用需求和可再生能源资源的匹配情况，结合建筑屋面、周边场地等位置条件，合理设计可再生能源利用系统。

【条文说明】

7.2.4 我国立法鼓励可再生能源利用。在供暖空调系统的节能降耗策略中，同样也存在“开源”和“节流”两个方面。本条鼓励在既有医院建筑充分考虑供暖空调系统“节流”、场地条件允许的条件下，做好供暖空调系统所需能量的“开源”，即可再生能源的合理利用。其利用形式包括但不限于：增设空气源热泵机组为建筑提供生活热水、空调冷热量，太阳能生活热水系统，太阳能光伏发电系统，地源热泵系统等。

需要注意的是，所增设的系统或机组，还应做好因地制宜。例如，太阳能系统的应用地点应具有较丰富的太阳能资源，空气源热泵机组不应在冬季运行易结霜的区域应用。此外，增设系统或机组尚应充分考虑对周边建筑的不利影响（增设的系统或机组不得降低相邻建筑的日照标准），以及本建筑结构、楼层高度等安全性问题。

对于北方高寒地区以供暖为主的宜采用土壤源热泵系统，并应考虑夏季热量回灌补充能量平衡的技术措施。当市政电网允许时，宜将光伏组件与市政供电系统并网。

7.2.5锅炉房系统的改造，应当在保证安全性能的前提下，提高能源利用效率，并采取以下措施：

1 根据能源条件，既有燃煤锅炉宜改造为燃气锅炉；

2 接近或超出使用寿命的燃气锅炉和燃油锅炉宜更换为冷凝式锅炉；

3 锅炉改造设计时，宜增设烟气热回收装置。

【条文说明】

7.2.5  目前，我国越来越多的城市制定了相应强制性法规限制燃煤锅炉的使用，并出台支持政策鼓励锅炉“煤改气”、推进大气污染防治工作。另一方面，对于已出现锅炉出力不足、热效率低下和输出参数不合格等问题的常规燃气、燃油锅炉，如已不能通过简单的技术改造措施解决问题、或投入使用时间已经较长，在经济技术比较合理的前提下，也可直接替换为冷凝式锅炉。尤其是对于额定热功率在1.4MW以下的锅炉，包括家用的户式燃气热水炉等，冷凝式锅炉更具有优势。如此，也有助于形成提升我国燃油、燃气锅炉技术发展水平和产品制造质量的源动力。

随着燃煤锅炉被逐步淘汰，燃油、燃气锅炉则更为多见，但其运行费用相对较高。如其烟气中大量热量未被利用就被直接排放到大气中，在经济性、环保性等方面都不尽合理。特别是燃气锅炉，由于烟气中含有大量水蒸汽，若能回收水蒸汽的汽化潜热，则热效率可有较大的提升。通过增设烟气热回收装置可降低锅炉的排烟温度，提高锅炉热效率。《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176、《锅炉节能技术监督管理规程》TSG G0002对此均有明确规定。

锅炉烟气余热回收利用有多种用途，例如：加热供暖系统回水、加热生活热水、加热地板式低温热水供暖、加热补给水、新风除湿、预热空气以及热风利用或利用热泵进行提升来加热冷水等。

7.2.6锅炉房系统的改造，应采取治理措施进行低氮改造，保证锅炉烟气排放中氮氧化物浓度符合现行国家和所在地有关大气污染物排放标准的规定。

【条文说明】

7.2.6 锅炉房排放的大气污染物应符合现行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271、《大气污染物综合排放标准》GB 16397和所在地有关大气污染物排放标准的规定。北京市2015年7月出台新《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139，与欧洲锅炉排放标准相当。根据新标准，2017年4月1日起，新建锅炉执行每立方米30毫克的排放限值标准；位于高污染燃料禁燃区内的在用锅炉，执行每立方米80毫克的排放限值。关于《北京市城镇居民“煤改电”、“煤改气”相关政策的意见》相关事项补充规定的函（京环函〔2017〕345号）规定对于采用集中式燃气锅炉房实施民用散煤清洁能源替代的项目，其燃气锅炉污染物排放需满足北京市现行《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139的相关要求。

当锅炉烟气排放中氮氧化物浓度超过标准规定时，对于燃油锅炉、燃气锅炉，减少氮氧化物排放量的最佳途径是从源头上进行控制，其方法有选用低氮燃烧器、选用炉内带有烟气再循环方式进行低氮燃烧的锅炉、采用烟气再循环等，具体可根据锅炉房现状、环保要求及投资费用等因素进行技术经济比较后确定。

锅炉低氮改造设计，亦可通过配置专用的脱硫、脱氮氧化物装置，如湿式电气脱硫设备，低氮燃烧器、根据催化还原法，吸收法或固体吸附法制造的脱SO2和NOx装置，来降低锅炉烟气排放中氮氧化物浓度。

7.2.7当医院建筑的电力负荷和冷、热负荷能较好地匹配，并具有充足的天然气供应条件时，经技术经济综合论证合理后，宜优先采用分布式热电冷联供技术。

【条文说明】

7.2.7 医院建筑供能系统呈现多元态势，具有大量稳定的供热、供冷、蒸汽、生活热水等需求。结合既有医院建筑的不同能源形式特点、耗能需求、既有系统容量等众多因素，实施分布式热电冷联供升级改造，不仅能够提升系统能效，更能充分利用资源，提高供能系统安全保障。分布式能源系统的组建方式多样，针对医院建筑节能改造的实际工程，采用分布式热电冷联供技术要因地制宜，从医院建筑实际情况出发，结合医院建筑实际的用能需求和余热资源，实行多种能源综合利用，只有这样才能取得显著的节能效益。适合医院建筑用能需求的几种典型的分布式供能系统组建形式包含：燃气轮机-余热锅炉-蒸汽溴化锂吸收式空调机组系统、燃气轮机-烟气直燃溴化锂吸收式空调机组系统、内燃机-吸收式制冷机组系统、新风独立除湿系统、空调制冷高温水系统等。

分布式能源可以同时提供电能、冷量和热量，可以综合考虑空调系统的设计，提高整体能源利用效率。

7.2.8 医院洁净功能用房净化空调系统宜采用独立冷热源，也可从医院集中冷热源供给站接入，应考虑全年运行使用要求，且冷热源设备不宜少于2 台。

【条文说明】

7.2.8 现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333第8.1.9条要求“洁净手术部净化空调系统可采用独立冷热源、或从医院集中冷热源供给站接入。……”，目前国内很多医院洁净手术部均采用从医院集中冷热源供给站接入的方式，即与所在大楼共用空调冷热源。由于大部分冷冻站距离手术室所在大楼距离较远，7℃的冷冻水从医院集中冷冻站供给至净化空调机组机房时，冷水温度往往已超过8℃；有的医院为了实现节能，甚至将冷水机组出水温度调至8℃，供至净化空调系统冷水机组的温度甚至达到9℃~11℃。带来的问题是很多医院手术室相对湿度偏高，有的甚至在手术室内产生结露等现象。另外，集中供冷的冷冻站冷水机组在过渡季和冬季大部分情况下是不供冷的，而洁净功能用房（尤其是洁净手术部体量较大）常设外走廊，处于建筑内区，室内有医疗器械、照明等散热设备，过渡季甚至冬季需要供冷。因此，若医院洁净功能用房采用医院集中冷热源供给冷热水，考虑到全年运行使用要求，一些医院配备了专供过渡季、冬季运行使用的独立冷热源（选型可以比供夏季用的冷源略小）。

洁净手术部冷热源应具有可靠性、经济性、适应性，方便维护和运行，所以宜考虑采用独立冷热源方式。采用非独立冷热源方式时，应考虑过渡季节使用要求和医疗要求及经济性。由于手术部空调系统不能停，而且为使冷热源具备较好调节能力，保障使用要求，在条件允许时可设2台(可以是2 台设计满负荷，也可以非满负荷)。

7.2.9 超低温冰箱存放间、中心（消毒）供应室高压灭菌锅附近房间等散热量较大的房间，宜考虑变新风量运行、独立多联机系统等全年供冷技术措施。

【条文说明】

7.2.9 医院建筑内超低温冰箱存放间、中心（消毒）供应室高压灭菌锅附近房间等散热量较大的房间，很多情况下散热量持续存在且稳定，需要全年供冷，可采用变新风量运行、独立多联机系统等全年供冷技术措施。由于我国幅员辽阔，涵盖五大气候区，地区经济发展水平相差较大，具体技术措施的选用应根据医院建筑所在地区的气候条件确定，比如南方地区，全年供冷季节较长，即使是冬季采用全室通风的方式也未必能降低这些功能房间的温度，会影响超低温冰箱等设备的正常使用。当采用多联机空调系统时，夏季因供冷量需求较大，需要全部运行，冬季可考虑优先采用通风的方式进行降温，当降温效果有限时，再考虑运行部分多联机空调，因此仅需考虑部分设备可实现冬季供冷即可。

7.2.10 一年中需要供冷供暖运行时间较少的洁净手术部宜采用分散式冷热源。

【条文说明】

7.2.10 对供冷供暖运行时间较少的手术部，采用分散式冷热源更经济。

- 7.3空调风系统、水系统

7.3.1采用集中供暖空调系统的医院建筑，改造后其热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

【条文说明】

7.3.1 本条文要求设计人员对常规的空调、通风系统的管道系统在设计工况下的阻力进行一定的限制，同时选用高效风机。首先要明确的是，风道系统单位风量耗功率指的是实际消耗功率而不是风机所配置电机的额定功率。因此不能用设计图（或设备表）中的额定电机容量除以设计风量来计算风道系统单位风量耗功率。在改造选用风机时应用风机的风压（普通机械通风系统）或机组余压（空调风系统），以及对风机效率的最低限值要求，来计算实际设计系统的风道系统单位风量耗功率，并对照现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中的要求值来评判是否达到了本条文的要求。

空调冷热水系统耗电输冷（热）比反映了空调使系统中循环水泵的耗电与医院建筑冷热负荷的关系，对此值进行限制是为了保证水泵的选择在合理范围内，降低水泵能耗。空调冷热水系统耗电输冷（热）比的计算方法应参考现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中的规定，其最大限值应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中的规定。

7.3.2输配系统宜采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施。

【条文说明】

7.3.2 风机的变风量途径和方法很多，通常变频调节通风机转速时的节能效果最好，所以推荐采用。本条提到的风机是指空调机组内的系统送风机（也可能包括回风机）而不是变风量末端装置内设置的风机。变风量空调系统在运行过程中，随着送风量的变化，送至空调区的新风量也会改变，因此变风量系统中还应确保满足最小新风量的原则。

水泵的配用功率过大，是目前空调系统中普遍存在的问题。通过叶轮切削技术和水泵变频技术，可有效地降低水泵的运行能耗。在水泵变速改造，特别是对多台水泵并联运行进行变速改造时，应根据管路特性曲线和水泵性能曲线，对不同状态下的水泵实际运行参数进行分析，确定合理的变速控制方案，保证水泵变速的节能效果。但变速调节不可无限制调速，应结合水泵本身的运行特性，确定合理的调速范围，更换设备与增设变速装置，比较后选取。对于上述技术措施难以解决或经过经济分析，改造成本过高时，可考虑直接更换水泵。

空调风系统、水系统的平衡措施除调整管路布置和管径外，还包括设置可测量数据的平衡阀（包括静态平衡和动态平衡）、具有流量平衡功能的电动阀等装置；应根据工程标准、系统特性正确选用，并在适当的位置正确设置，例如末端设置电动两通阀的变流量的空调水系统中，各支环路不应采用自力式流量控制阀（定流量阀）。

7.3.3宜按房间的功能、朝向等划分供暖、空调区域，实现对系统的分区控制。

【条文说明】

7.3.3 供暖、空调系统区域的划分应按照科室功能、时间、温度、湿度、使用特点、房间朝向等来划分。使用功能和使用特点相同或相近的区域可作为一个空调区域，便于空调系统的运行管理。对于具有发热量大且四季常开的医疗设备检查室，应采用独立分体式空调与中央空调系统区分，保证医疗设备使用安全。

7.3.4 应采取措施降低过渡季供暖、通风与空调系统能耗。

【条文说明】

7.3.4 空调系统改造设计时不仅要考虑设计工况，而且应考虑全年运行模式。尤其在过渡季，空调系统可以有多种节能措施，例如对于全空气系统，可以采用全新风或增大新风比运行，可以有效地改善空调区内空气品质，大量节省空气处理所需要消耗的能耗，应该大力推广应用。但要实现全新风运行，改造设计时必须认真考虑新风取风口和新风管所需的截面积，妥善安排好排风出路，并应确保室内合理的正压值。

对冬季或过渡季节存在供冷需求地区的医院建筑，应充分利用新风降温或经技术经济分析合理时利用冷却塔提供空气调节冷水或使用具有同时制冷和制热功能的空调（热泵）产品。此外，还有过渡季节改变新风送风温度、优化冷却塔供冷的运行时数、处理负荷及调整供冷温度等节能措施。

7.3.5大风量、高耗能医疗用房宜优先选用二次回风、冷凝热热回收、新风免费制冷等空气处理方案，实现通风空调系统的节能运行。

【条文说明】

7.3.5 医院中大风量、高耗能医疗用房主要包括洁净手术部、重症监护病房（ICU、NICU、PICU）、百级层流病房（白血病房、烧伤病房）、传染病房、配液中心、中心（消毒）供应室、PET中心、医学生殖中心等。该类医疗用房很多情况下需全年供冷，且对室内温度、相对湿度、静压差等室内环境参数的控制要求较高，严格的空气热湿处理过程容易造成冷热抵消，进一步致使此类功能用房空调系统能耗增加。为此，改造时宜对其空气处理方案进行合理优选。

大风量、高耗能医疗用房净化空调系统夏季空气处理方案有多种，如下表7.3.5所示，适用于不同地域和情况。

表7.3.5 夏季空气处理不同方案

根据研究分析，Ⅰ级手术室均适宜采用二次回风空调处理方案，该方案节能效果明显，在实际工程设计中应予以优先选用；Ⅲ级手术室均可采用一次回风或二次回风空调处理方案，两种空调处理方案，能耗基本相当，则从自控系统简单的角度考虑，在实际工程设计中建议优先选用一次回风空调处理方案；为实现医院洁净功能用房空调循环机组的干工况运行，宜对新风进行深度热湿处理，即新风承担室内湿负荷及部分冷负荷，这种情况下不论是Ⅰ级还是Ⅲ级手术室均宜采用一次回风空调处理方案。但应注意的是严寒地区新风机组4盘管即可实现新风的深度除湿冷却处理；寒冷地区需要6排管；夏热冬冷、夏热冬暖地区6排管未必可以满足要求，应注意降低供水温度或采用直膨式机组，并进行校核计算。

在实际项目改造中，还需要考虑冬季、过渡季的空气处理方案，即要考虑全年运行方案。由于大风量、高耗能医疗用房往往处于建筑内区，新风预热再与回风混合，然后进行表冷处理的常规处理方案存在冷热抵消现象，无法有效利用室外新风的免费冷源。因此，宜考虑室外新风不进行预热，直接与回风混合的空气处理优化方案，为避免新风、回风混合后出现结雾对空调机组相应功能段造成影响，建议新风、回风的混合在空调机组外的静压箱内进行。该优化处理方案一方面可节省预热能耗，另一方面可充分利用新风对室内进行降温，即使用新风免费冷源。

7.3.6采用全新风空调系统或排风量较大的医疗用房，技术经济比较后，宜选用可避免交叉感染的排风热回收装置。

【条文说明】

7.3.6 对供暖空调区域排风中的能量加以回收利用，可以取得很好的节能效益和环境效益。医院建筑存在需要采用全新风空调系统的功能用房，这类功能用房由于新风量大，新风负荷占空调负荷的比例也大。采用热回收装置可以把排风中的冷量（热量）回收，用来冷却（加热）新风，从而降低空调能耗。因此，改造时可优先考虑回收排风中的能量。

《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176等现行国家标准和行业标准对此均有明确规定，现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736还进一步要求在空气能量回收装置选取和计算中，要考虑风量、显热和潜热量构成、排风中污染物、结霜结露等因素。对于医院建筑，推荐采用热管式热回收装置，避免空气的交叉感染风险。选用的热回收装置的额定显热效率原则上不应低于60%、全热效率不应低于50%。

7.3.7用全新风空调系统的医疗用房，宜采取增设混水泵进行水温调节等合理的冬季防冻节能技术措施。

【条文说明】

7.3.7对于使用全新风空调系统的医疗用房，存在冬季防冻问题，当然也包括新风集中热湿处理的空调系统。常规的冬季防冻方案为依靠电加热将室外新风加热到5℃，再经过热盘管进行加热处理。也有依靠蒸汽预热进行防冻的处理方案，但实际运行中往往不理想，主要原因是疏水器容易发生故障，此时容易将蒸汽盘管冻裂，所以目前越来越多的设计方案是电预热。冬季新风电预热，能耗很大，而且加重了对配电负荷的要求，常见情况是往往一个洁净手术部区域就需要电预热配电几百千瓦。

为解决防冻及节能运行问题，宜采取合理措施进行改造，如采用质调节的加热量调节方式，即通过调节供热盘管供水温度而不改变水流量的方式，同时增设混水泵。该优化处理方案不需对新风进行电预热，而是对常规供热盘管加混水泵、三通调节阀等较小的改造，在保证空调机组供水流量不变的前提下，通过调节一次热水与回水的比例，调节供水问题。该方式简单易行，初投资省，可有效避免盘管冻裂问题，值得广泛推广。

7.3.8手术室等洁净区域的空调系统宜采用独立低温冷源的新风处理系统，承担整个系统的湿负荷。

【条文说明】

7.3.8病人是医院建筑的主要使用者，其体质较差，抵抗力低于常人，特别是对手术室、ICU等高洁净区域的环境和空气质量要求更高，需要舒适、健康、卫生的洁净空调环境。

目前，医院手术室等洁净区域的空气处理系统主要由新风机组和组合式空调机组构成。通常新风机组除湿能力不理想，不能承担整个系统的湿负荷，导致组合式空调机组将室内回风和新风混合后需再进行二次除湿，此系统存在以下缺陷：（1）能耗较大，没有直接采用新风机组除湿容易；（2）组合式空调机组采用冷水盘管除湿，高湿环境下空调机组往往达不到所需露点，送风湿度达不到要求，温度不稳定；（3）为了控制室内温湿度，经常需要降温后再热，导致冷热抵消，造成能源浪费；（4）组合式空调机组内处于高湿状态循环，有利于细菌的滋生，这与洁净区域的净化卫生要求严重不符。

独立低温冷源的新风处理系统能够独立有效地对新风进行深度除湿降温，承担整个系统的湿负荷，使组合式空调机组无需进行除湿而采用干盘管，不仅可提高组合式空调机组的冷冻水进水温度，间接提高空调主机运行能效，实现节能运行，而且可以明显改善组合式空调机组内的湿环境，不利于细菌的滋生，符合洁净区域的净化卫生要求，同时有利于送风温湿度的有效、精准控制。

7.3.9 应采取提高引入新风质量，减少新风输送途径污染的措施。空气处理机组内各级过滤器应与框架接触紧密，或应有密封措施。

【条文说明】

7.3.9 提高引入新风质量，就是提高新风的稀释作用。在设计时注意新风口的设置，减少由于位置不当增加污染，还要减少新风输送长度与途径污染，特别是各级过滤器，其滤材与自身框架之间、过滤器边框与安装框架间要严密，不可有明显空隙，或进行密封，都是提高新风质量的有效措施。

- 7.4计量及自动控制

7.4.1能耗管理系统改造应按冷热源、输配系统等设置独立分项用能计量，或按付费单元、管理单元等设置用能计量装置，并宜对末端系统设置独立分项用能计量装置。

【条文说明】

7.4.1 当未分项计量时，不利于统计建筑各类系统设备的能耗分布，难以发现能耗不合理之处。为此，要求采用集中冷热源的医院建筑，在改造设计时必须考虑使建筑内各能耗环节如冷热源、输配系统等都能实现独立分项计量。这有助于分析建筑各项能耗水平和能耗结构是否合理，发现问题并提出改进措施，从而有效地实施建筑节能。

对于医院建筑，分区计量是指按功能区域划分，如门诊、急诊、住院、医技、办公、餐饮等，可以细分至各科室。

分类计量是指根据医院建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据，其采集指标主要包括耗电量、蒸汽量、燃气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量等。

分项计量是指根据医院建筑消耗的各类能源主要用途划分进行采集和整理的能耗数据，包含空调用电、特殊区域用能、供暖空调用热、生活热水用热等。对于采用集中冷热源的医院建筑，在改造设计时必须考虑使建筑内各能耗环节如冷热源、输配系统等都能实现独立分项计量。

7.4.2冷水机组、锅炉房及换热机房应通过控制系统改造实现出水或回水温度温度自动设置。

【条文说明】

7.4.2在设计选用冷热源设备时一般根据全年最大负荷来选择，由最大负荷确定冷热源设备的设计出水温度。然而，一年中系统达到最大负荷的时间往往很短，机组多数时间在部分负荷工况下运行。此时，冷热源机组出水或回水温度应根据室外气象参数的变化进行设定，并通过控制系统改造实现出水温度自动设置。

对于夏季供冷，部分负荷工况下采用较高的冷冻水温度，可以大大提高机组的效率。根据经验，在低负荷时，冷冻水温度设定值可在设计值7℃的基础上提高2~4℃。一般出水温度每提高1℃，能耗约可降低相当于满负荷能耗的1.75%。在制定冷水机组出水温度时，同时需根据医院建筑除湿负荷的要求，保证室内除湿的设计使用要求。条件允许时，宜使用10/15℃高温水空调系统，并结合湿度优先控制设备和系统，尽量减少空调制冷系统的电耗。

对于冬季供暖，根据天气情况，调整供水温度，室外温度高时将水温适当调低；室外温度低时，则相应升高，保证室内温度控制在设计范围。现行《民用建筑供暖通风空气调节设计规范》GB 50736规定锅炉房及换热机房应设置供热量控制装置。气候补偿器是供暖热源常用的供热量控制装置，会自动根据室温设定值和室外温度调整供暖的出力水平，实现温度自动调节，从而达到节能降耗的目的。

7.4.3洁净手术部、血液病房等对室内温度、相对湿度控制要求较高的医疗洁净用房，宜采用湿度优先控制策略。

【条文说明】

7.4.3 由于医院洁净手术部等的室内控制点温湿度比常规空调系统要低，尤其对室内的湿度控制要求较严格，继而对新风机组露点温度的控制是比较重要的。宜采用湿度优先控制的新风独立除湿系统，室内湿负荷全部由新风机组来承担，新风机组承担了整个系统内所有被调节房间的湿负荷，系统只要控制新风机组的机器露点温度，固定新风送风的含湿量，一定量的新风就可以消除一定量的余湿。

- 8给水排水与污水处理

- 8.1一般规定

8.1.1医院建筑进行绿色改造前，应制定水资源规划方案，统筹、综合利用各种水资源。

【条文说明】

8.1.1本条强调在医院建筑进行改造前，应对给排水等设施统一规划，一次或者分期实施，避免重复建设，减少成本；应充分了解项目所在区域的市政给排水条件、水资源状况、气候特点等客观情况，综合分析研究各种水资源利用的可能性和潜力，制定水资源规划方案，提高水资源循环利用率，减少市政供水量和雨、污水排放量。

水资源利用方案包括下列内容：

1 当地政府规定的节水要求、地区水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等。

2 项目概况。当项目包含多种功能类型，如医技楼、干保楼、门急诊楼、病房楼、综合楼、宿舍楼等时，可统筹考虑项目内水资源的综合利用。

3 确定节水用水定额、编制水量计算表及水量平衡表。

4 给排水系统设计方案介绍。

5 采用节水的器具、设备和系统的相关说明。

6 非传统水源利用方案。对雨水、再生水及海水等水资源利用的技术经济可行性进行分析和研究，进行水量平衡计算，确定雨水、再生水及海水等水资源的利用方法、规模、处理工艺流程等。

7 景观水体补水严禁采用市政供水和自备地下水井供水，可以采用地表水和非传统水源；取用建筑场地外的地表水时，应事先取得当地政府主管部门的许可；采用雨水和建筑中水作为水源时，水景规模应根据设计可收集利用的雨水或中水量确定。

8.1.2 管道穿过洁净用房的墙壁、楼板时应加设套管，管道和套管之间应采取密封措施。

【条文说明】

8.1.2管道穿过洁净室墙壁、楼板处必须设置套管，且做好管道和套管之间的密封措施，以防止室外未净化空气渗入室内，是保证洁净用房空气洁净度的重要环节。

8.1.3医院建筑进行绿色改造时，应按使用用途、管理单元或付费单元设置用水计量装置。

【条文说明】

8.1.3 结合改造后的医院需求，对不同使用用途、管理单元或付费单元分区域、分用途设置水表统计用水量，如对餐饮、洗浴、中水补水、空调补水等分别统计计量，又如对水源入口总管、楼栋、楼层、科室、病房等进行计量，达到鼓励行为节水的目的，同时还可统计各种用途的用水量和分析渗漏水量，达到持续改进的目的。

8.1.4管材和管件应符合现行国家、行业及协会标准的要求，管道的工作压力和工作温度不得大于产品标准标定的允许工作压力和工作温度。

【条文说明】

8.1.4管材、管件必须符合现行相关标准的要求。给水及热水系统管道应根据需要确定，可选用不锈钢管、铜管、无毒给水塑料管、塑料与金属复合管和热镀锌管等；排水管道可选用机制排水铸铁管、硬聚氯乙烯(PVC-U)管、建筑排水高密度聚乙烯（HDPE）管、聚丙烯静音排水管等；雨水排水管道应根据建筑高度确定其排水压力，并应选用合适的承压管道；直饮水系统管道宜采用不锈钢管；在有电磁屏蔽的场所应采用紫铜管、塑料管等非磁性管材；对新型管材及管件应符合企业标准的要求，企业标准必须由有关行政主管和政府主管部门组织专家诊断或鉴定。

目前我国已对部分管道和管件制定了相关标准，如现行的国家、行业及协会标准有《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091、《建筑给水铜管管道工程技术规程》CECS 171、《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 98、《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T 13663、《给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程》CECS 181、《内衬(覆)不锈钢复合钢管管道工程技术规程》CECS 205、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS 164、《建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程》CECS 168、《建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》CJ/T 177、《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29 《建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术工程》CECS 282、《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)阀门》GB/T 10002.3、《给水排水用直埋式闸阀》CJ/T 262等，今后还将陆续出台其他管材及附件的相关标准。

当地主管部门对管材的采用有规定时，应予遵守。

- 8.2给水系统

8.2.1给水系统改造设计时，应保证给水水源及水质：

1  供给洁净手术部的用水，应有两路进口，由处于连续正压状态下的管道系统供给。

2  烧伤病房、中心供应、血液透析、牙科等场所的供水，应根据医院工艺要求设置供水点。

3  如果医院不能直接使用市政给水时，自备给水水源选取应符合国家相关标准，经处理后应符合国家饮用水水源标准。

4  洁净手术部给水管与卫生器具及设备的连接应有空气隔断或倒流防止器，不应直接相连。

【条文说明】

8.2.1 医院给水要采取两路环形供水，不仅水量和水压要保证，并且水质要可靠，这是最基本的要求。

医院生活给水水质，应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。

二次供水设施及管网供水末端的水质检测至少应包括色度、浊度、嗅味、肉眼可见物、PH值、大肠杆菌、细菌总数、余氯等指标，取水点宜设在水池（箱）出水口和管网供水末端出水口。据了解，建筑物内设置二次升压给水系统，设储水箱、二次消毒装置的地方，其卫生条件、消毒设备的管理都很不规范，实际上二次消毒没有得到保证。

为提高洁净度，减少感染率，对水质标准要求较高的手术室，其刷手用水除符合饮用水标准外，也可考虑安装小型除菌过滤设备或采用氧化电位消毒水，以保持手术用水的质量。给水管道连续正压供水，就是防止管道外的物质进入，污染水质。

各单位自己管理的自备井水，由于管理不规范，也同样有污染的情况。所以，自来水在使用前可增设过滤、消毒等再处理装置。

给水管道不应直接连接到任何可能引起污染的卫生器具及设备上，除非在这种连接系统中，留有空气隔断装置或设有行之有效的预防回流装置。否则污染的水由于背压、倒流、超压空流等原因，从卫生器具和卫生设备倒流入给水系统，污染饮用水，结果是相当危险的。

8.2.2给水系统的水量、水压应满足建筑用水的要求，并采取下列措施：

1  医院生活用水定额应符合现行国家标准《综合医院建筑设计规范》GB 51039的相关规定。

2  供水系统设置和运行的合理性，包括供水方式、供水系统分区、供水管网水质、末端用水压力、是否充分利用市政水压等。

【条文说明】

8.2.2医院供水宜采用变频给水方式。应遵循当地供水行政主管部门及供水部门的要求。为减少建筑给水系统超压出流造成的水量浪费，给水系统设计应从合理进行压力分区、采取减压措施等多方面采取对策。合理设计供水系统，避免供水压力过高或压力骤变。进行给水系统整体改造或管网局部改造时，应采取减压限流的节水措施，建筑用水点处供水压力不大于0.2Mpa。

8.2.3下列场所的用水点改造设计时，应采用非手动开关，并采取防止污水外溅措施。

1  公共卫生间的洗手盆、小便斗、大便器；

2  护士站、治疗室、中心（消毒）供应室、监护病房等房间的洗手盆；

3  产房、手术刷手池、无菌室、血液病房和烧伤病房等房间的洗手盆；

4  诊室、检验科等房间的洗手盆；

5  有无菌要求或防止院内感染场所的卫生器具。

【条文说明】

8.2.3 非手动开关涵盖自动水龙头和冲洗阀，肘动、膝动和脚动（踏）开关或水龙头、感应开关、延时自闭阀等。

8.2.4对使用直饮水系统的建筑，应对现有直饮水系统进行如下检查及改造：

1  水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749和《饮用净水水质标准》CJ 94的要求。

2  管道漏损及卫生情况检查。

3  供、回水管网应同程布置，循环管网内水的停留时间不应超过12h，从立管接至配水龙头的支管管段长度不宜大于3m。

4  有条件时宜采用循环供水系统，回水管流速宜为1.00~1.50m/s。

5  应设水质分析室，直饮水水质分析每班不应少于2次。

6  高位水箱贮水管道直饮水系统宜改造为变频机组直接供水的方式。

【条文说明】

8.2.4 循环管网内水停留时间不应过长，其目的是防止管网中长时间滞流的饮水在管道接头、阀门等局部不光滑处由于细菌繁殖或微粒集聚等因素而产生水质污染和恶化的后果。

由于循环系统很难实现支管循环，因此从立管接至配水龙头的支管管段长度应尽量短，一般不宜超过3m。

推荐管道直饮水系统采用变频机组直接供水的方式，其目的是避免采用高位水箱贮水难以保证循环效果和直饮水水质的问题。同时, 采用变频机组供水，还可使所有设备均集中在设备间, 便于管理控制。

8.2.5改造后的生活饮用水采用电开水器时，应在进开水器前设置过滤器和止回阀，且电开水器应设置在卫生条件良好、通风的房间或场所。

【条文说明】

8.2.5 自来水进开水器前设置过滤器和止回阀的目的是去除因管道维修或其他原因造成的自来水系统所含杂杂质。

- 8.3排水系统

8.3.1 医院污水经改造处理后的水质，应符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466的有关规定。

【条文说明】

8.3.1医院（包括传染病医院、综合医院、专科医院、疗养病院）和医疗卫生研究机构等病原体（病毒、细菌、螺旋体和原虫等）污染了污水，如不进行消毒处理，会污染水源、传染疾病，危害很大，故医院污水必须进行消毒处理才能排放，且处理后的水质、排放条件应符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466的有关规定。

8.3.2改造后的下列场所应采用独立的排水系统或间接排放，并应符合下列要求：

1  传染病门急诊和传染病房的污水应单独收集处理；

2  放射废水应单独收集处理；核医学按照现行《临床核医学卫生防护标准》GBZ 120相关规范设置；

3  牙科废水宜单独收集处理；

4  锅炉排污水、中心（消毒）供应室的消毒凝结水、二次蒸汽加湿的凝结水，应单独收集并设置降温池或降温井；

5  分析化验采用的有腐蚀性的化学试剂宜单独收集，并应综合处理后再排入院区污水管道或回收利用；

6  其他医疗设备或设施的排水管道应采用间接排水；

7  太平间和解剖室应在室内采用独立的排水系统，且主通气管应伸到屋顶无不良处。

【条文说明】

8.3.2 本条是根据医院各科室或排放的污水中所含有害、有毒、腐蚀性物质种类不同或含量不同，而提出分别排放和处理的要求。

8.3.3 医院的宿舍区的生活污水应直接排入城市污水排水管道，院区内的普通生活污废水有条件时可直接排入城市污水排水道。

【条文说明】

8.3.3 本条目的是把医院内的职工生活区的非医疗的污水与病房、门急诊和医技等场所的污水分开排放，使职工生活区的生活污水直接排入市政污水管道，以减少医院污水的处理量，降低运行成本。

8.3.4地面以上的生活污、废水排水宜采用重力流系统直接排至室外管网。

【条文说明】

8.3.4 地面以上的生活污水、废水排水采用重力流系统直接排至室外管网，不需要动力，不需要能耗。

8.3.5合理收集利用蒸汽冷凝水、纯水制备过程中产生的废水等优质杂排水。

【条文说明】

8.3.5 冷凝水中含有大量热能，回收后也能节水，因此应尽可能实现凝结水的再利用。如在回收系统中采用闭式回水装置，可有效提高其回水率。

医院在日常运营过程中，某些科室如血透室、供应室、口腔科、手术室等需要使用大量的纯水，而在纯水的制备过程中会产生大量废水，但是这些废水并不是真正意义上的污水，可将这些废水收集再利用于冲厕、环境绿化等。

- 8.4生活热水系统

8.4.1设有集中生活热水系统的建筑，热源系统如需改造，应符合下列要求：

1  宜利用余热、废热、可再生能源等作为热源，并合理配置可自动控制的其他辅助能源加热系统。利用可再生能源宜不低于全部生活热水用量的10%。

2  以燃气或燃油作为热源、或者采用空气源热水机组、二氧化碳机组制备生活热水时，其设备热效率或性能系数不应低于节能规范的要求。

3  除有其它必须用汽需求外，生活热水不应采用燃气或燃油锅炉制备蒸汽再进行热交换后供应生活热水的热源方式。当蒸汽热负荷在总热负荷中的比例大于70%，且总热负荷≤1.4MW时，可采用蒸汽锅炉。

4  当改造建筑局部增设生活热水，且最高日生活热水量不大于5m³时，宜优先采用太阳能辅助电能热水器。

5  医院热水系统的热水制备设备不应少于2台，当一台检修时，其余设备应能供应60%以上的设计小时耗热量。

6  医院宜采用无死水区且效率高的弹性管束、浮动盘管容积或半容积式水加热器。

7 宜回收制冷机组冷凝热。

【条文说明】

8.4.1 医院建筑绿色改造设计中宜采用余热、废热回收及可再生能源作为热源以达到节能减排的目的。

可回收利用工厂、热电厂的余热、废热解决建筑生活热水的热源需求；可回收锅炉烟气余热、空调冷凝水余热用于生活热水的预热。

当采用太阳能热水系统时，应根据所在地的气候、太阳能资源、建筑物类型、使用功能、院方要求、投资规模及安装条件等因素综合确定。应综合考虑场地环境、用水量及运行能耗等情况，合理配置辅助加热系统和自动控制切换系统，使其确实达到节能效果；根据建筑物的使用需求及集热器与储水箱的相对安装位置等因素确定太阳能热水系统的运行方式，并符合现行国家标准《太阳热水系统设计安装及工程验收技术规范》GB/T 18713和《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364中有关系统设计的规定。

现行国家标准《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》GB 29541将热泵热水机能源效率分为1、2、3、4、5五个等级，推荐采用2级或以上产品。

由于集中热水供应系统采用直接电加热会耗费大量电能，若当地供电部门鼓励采用低谷时段电力，并给予较大的优惠政策时，允许采用利用谷电加热的蓄热式电热水炉，但必须保证在峰时段与平时段不使用，并设有足够热容量的蓄热装置。

为提高医院热水供应系统的安全性，与现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015规定的50%相比略有提高。

弹性管束、浮动盘管半容积式水加热器是我国20世纪90年代的新产品，热效率较高。

医院建筑常年存在生活热水需求，采用具有热回收功能（部分或全部）的制冷机组，将部分或全部冷凝热进行回收予以有效利用具有显著的节能意义。其冷凝热回收既可以是对制冷工质的直接式热回收，也可以是通过中间换热介质进行的间接式热回收。

8.4.2生活热水用水定额及其计算温度，应符合下列要求：

1  医院生活热水用水定额宜符合表8.4.2的规定，医疗用水应根据工艺确定；

2  医疗用热水温度应根据工艺确定，其他用途的热水水温宜按60℃设计。

表8.4.2 医院生活热水（60℃）用水定额

| 项目 | 设施标准 | 单位 | 最高用水量 | 小时变化系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每病床 | 公共浴室、卫生间、盥洗 | L/床·d | 45～100 | 2.5～2.0 |
|  | 公共浴室、病房设卫生间、盥洗 | L/床·d | 60～130 | 2.5～2.0 |
|  | 病房设浴室、卫生间、盥洗 | L/床·d | 110～200 | 2.0 |
|  | 贵宾病房 | L/床·d | 150～300 | 2.0 |
| 门、急诊患者 |  | L/人·次 | 5～8 | 2.5 |
| 医务人员 |  | L/人·班 | 60～130 | 2.5～2.0 |
| 医院后勤职工 |  | L/人·班 | 30～45 | 2.5～2.0 |
| 食堂 |  | L/人·次 | 7～10 | 2.5～1.5 |
| 洗衣 |  | L/kg | 15～30 | 1.5～1.0 |

8.4.3既有热水系统应对以下功能进行完善或改造：

1  热水系统用水点出水温度达到45℃的放水时间不应大于10s。

2  改造后有手术部、洗婴池等功能的建筑，其区域水温应满足相关规范要求，宜采用恒温供水。

3  改造后为特殊人群服务的病房楼，如干保病房、老年人病房、儿童病房、精神病病房等，其淋浴的热水管道宜采取防烫伤措施。

4  对于新生婴儿产房24小时热水需求改造，宜设置独立循环系统。

【条文说明】

8.4.3 提出生活热水节水的规定，防止打开淋浴喷头后长时间不出热水的无效出流时间。

考虑到住院部病人的多样性，为避免特殊人群烫伤，可采取单管供水或设置混合器等方式防烫伤。

- 8.5污水处理系统

8.5.1医院污水处理的流程应根据医院类型、污水排放、排放标准的要求，按下列原则确定：

1  当医院污水排入有城市污水处理厂的城市下水道时，应采用消毒处理工艺；

2  当医院污水直接或间接排入自然水体时，应采用二级生化污水处理工艺；

3  医院污水不得作为中水水源。

【条文说明】

8.5.1医院排出的污水与居民区排出的污水的最大差异是生物性污染严重。本条文为确定医院污水处理的原则。

8.5.2 医院污水消毒宜采用氯消毒，当有特殊要求并经技术经济比较合理时，可采用臭氧消毒法。

【条文说明】

8.5.2 本条规定推荐医院污水消毒采用加氯法（成品次氯酸钠、氯片、漂白粉、漂粉精或液氯）。由于氯的货源充沛、价格低、消毒效果好，且消毒后污水中保持一定的余氯，能抑制和杀灭污水中残留的病菌，已广泛应用于医院污水的消毒。液氯投配要求安全操作，如操作不慎，有泄漏可能，会危及人身安全。但因其成本低，运行费省，已在大中型医院污水处理中广泛采用。漂白粉存在含氯量低、操作条件差、投加后有残渣等缺点，一般用于县级医院及乡镇卫生所的污水污物消毒处理；氯片和漂粉精具有投配方便、操作安全的特点，但价格贵，适用于小型的局部污水消毒处理；电解食盐溶液现场制备次氯酸钠和化学法制备二氧化氯消毒剂的方法与液氯投加法相比，比较安全，但因其消耗电能，经常运行费用比液氯贵。因此，只有在某些地区，即液氯或成品次氯酸南供应或运输困难，或者消毒构筑物与居住建筑毗邻有安全要求时，才考虑使用。

当采用液氯消毒时，必须采用真空加氯机，加氯机宜设置两套，其中一套备用。

当污水采用氯化法消毒时，其设计加氯量可按下列数据定比投加：

（1）一级处理出水的设计加氯量一般为30～50mg/L。

（2）二级处理出水的设计加氯量一般为15～25mg/L。

当采用现场制造的次氯酸钠消毒时，应选用电流效率高、水耗、盐耗与电耗低、运行寿命长、操作方便和安全可靠的次氯酸钠发生器。

当采用化学法二氧化氯发生器时，设备工艺应符合国家统一规定并需保证设备构造合理，二氧化氯含量不得低于50%并需注意安全运行、定比投配等问题。并应注意：

（1）二氧化氯发生器必须具有一定的安全警报、计量、投配、检测等项设施。

（2）机房内要有机械排风装置，保证室内二氧化氯容积含量不大于7%。

8.5.3医院建筑内含放射性物质、重金属及其他有毒、有害物质的污水，当不符合排放标准时需进行单独处理，达标后方可排入医院污水处理站或城市排水管道。

【条文说明】

8.5.3医院污水中除含有细菌、病毒、虫卵等致病的病原体外，还含有放射性同位素，放射性元素一般要经过处理后才能达到排放标准，一般的处理方法有衰变法、凝聚沉淀法、稀释法等。医院污水中含有的酚，来源于医院消毒剂采用煤酚皂，还有铬、汞、氰甲苯等重金属离子、有毒有害物质，这些物质大都来源于医院的检验室、消毒室废液，其处理方法包括将其收集专门或委托专门机构处理。

低放射性污水，如排入医院内的排水管道，其放射性浓度不应超过露天水源中限制浓度的100倍；医院总排出水中的放射性物质含量高于露天水源中的限制浓度时，必须进行处理。

低放射性污水宜设衰变池处理，衰变池必须设计成推流式，以保证足够的停留时间，避免短流。

当污水中含有几种不同的放射性物质时，污水在衰变池中的停留时间应根据各种物质分别计算确定，取其中最大值，并考虑一定的安全系数。

对注射或服用含131I、32P放射性药物的住院病人，其排泄物、呕吐物应放置在具有防辐射性能的容器内，贮留10个半衰期后排放。

对注射或服用长半衰期放射性药物的住院病人，其排泄物、呕吐物可在固化后按固体放射性废物处理。

对同时具有病原体和放射性核素的病人，其排泄物应单独收集，经杀菌消毒再经衰变后排放。

8.5.4污水处理设施应与病房、医疗用房、居民区等建筑保持一定的距离，并应设置卫生防护隔离带。

【条文说明】

8.5.4医院污水在处理过程中会产生臭味、氯气等，如靠近病房、医疗用房、居民区等，会影响人们的身心健康，故应有一定的保护距离。所谓的隔离带即为围墙、绿化带等。

在医院污水处理工程设计中，应根据总体规划对处理水量构筑物容积适当预留余地。

- 8.6节水器具与设备

8.6.1医院建筑改造时，如现有卫生器具不满足现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164及现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870的要求，应更换为节水器具。有条件时，宜采用用水效率等级为2级及以上的节水器具。现有的用水设备如需更换，应采用下列节水设备：

1　用于车库和道路冲洗节水高压水枪；

2　节水型专业洗衣机；

3　循环用水洗车台；

4　节水型净水制备设备；

5  用水效率高的集中空调加湿系统等；

【条文说明】

8.6.1本着“节流为先”的原则，应根据用水场合的不同，合理选用节水器具。如现有卫生器具不满足现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164及现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870的要求，应更换成节水器具。

绿色建筑鼓励选用更高节水性能的节水器具。目前我国已对部分用水器具的用水效率制定了相关标准，如现行国家标准《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502，《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379等，今后还将陆续出台其他用水器具的标准。在改造设计文件中要注明对卫生器具的节水要求和相应的参数或标准。

8.6.2　绿化灌溉应采用节水灌溉方式。

【条文说明】

8.6.2　绿化灌溉应采用喷灌、微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，同时还可采用土壤湿度感应器、雨天关闭装置或根据气候变化调节的控制器等节水控制措施，更进一步节约用水。

目前普遍采用的绿化节水灌溉方式是喷灌，喷灌是充分利用市政给水、中水的压力通过管道输送将水通过喷头进行喷洒灌溉，或采用雨水以水泵加压供应喷灌用水。其比地面漫灌要省水30％～50％。采用再生水灌溉时，因水中微生物在空气中极易传播，应避免采用喷灌方式。

微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌，比地面漫灌省水50％～70％，比喷灌省水15％～20％。其中微喷灌射程较近，一般在5米以内，喷水量为200～400升/小时。

宜种植无需永久灌溉植物，无需永久灌溉植物是指适应当地气候，仅依靠自然降雨即可维持良好的生长状态的植物，或在干旱时体内水分丧失，全株呈风干状态而不死亡的植物。无需永久灌溉植物仅在生根时需进行人工灌溉，因而不需设置永久的灌溉系统，但临时灌溉系统应在安装后一年之内移走。

8.6.3　设有公用浴室时，应采用节水控制措施。

【条文说明】

8.6.3　公共浴室可采用的节水控制措施有：如采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器，并采用感应开关、延时自闭阀或脚踏式开关等节水装置。本条设置的目的是为通过“用者付费”，做到人离水停，鼓励行为节水。对医院建筑中有可能实施“用者付费”的场所，应设置用者付费的设施，如公共浴室的淋浴器可采用刷卡用水，鼓励行为节水。

8.6.4  改造设计后的空调设备或系统应合理采用下列节水冷却技术：

1　循环冷却水系统设置水处理措施；

2　采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出；

3　采用无蒸发耗水量的冷却技术。

【条文说明】

8.6.4　医院建筑集中空调系统的冷却水补水量往往都很大，减少冷却水系统不必要的耗水对整个建筑物的节水意义重大。

1　开式循环冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋水系统受气候、环境的影响，冷却水水质比闭式系统差，改善冷却水系统水质可以保护制冷机组和提高换热效率。应设置水处理装置和化学加药装置改善水质，减少排污耗水量。

2　开式冷却塔或闭式冷却塔的喷淋水系统设计不当时，高于集水盘的冷却水管道中部分水量在停泵时有可能溢流排掉。为减少上述水量损失，改造设计时可采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，相对加大冷却塔集水盘浮球阀至溢流口段的容积，避免停泵时的泄水和启泵时的补水浪费。

3　本款所指的“无蒸发耗水量的冷却技术”包括采用分体空调、风冷式冷水机组、风冷式多联机、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等。风冷空调系统的冷凝排热以显热方式排到大气，并不直接耗费水资源，采用风冷方式替代水冷方式可以节省水资源消耗。但由于风冷方式制冷机组的COP通常较水冷方式的制冷机组低，所以需要综合评价工程所在地的水资源和电力资源情况确定冷却方式。

- 8.7非传统水源利用

8.7.1使用非传统水源时，应采取用水安全保障措施，且不得对人体健康与周围环境产生不良影响。

【条文说明】

8.7.1 用水安全保障措施包括但不局限于：

（1）雨水、中水等非传统水源在储存、输配等过程中应有足够的消毒杀菌能力，且水质不得被污染；

（2）供水系统应设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等；

（3）雨水、中水等在处理、储存、输配等环节中应采取安全防护和检测、检测控制措施。

（4）采用海水冲厕时，应对管材和设备进行防腐处理，污水应处理达标后排放。

8.7.2雨水入渗、集蓄、处理及利用的方案应结合当地气候、地形、地貌等特点，通过技术经济比较后确定。

【条文说明】

8.7.2 我国幅员辽阔，降雨分布不均，因此雨水在综合利用中需结合当地气候、地形、地貌等特点，制定合理、适用的方案。

雨水排水系统的设置如下：

- 渗透管兼做雨水排水管时，末端须设置检查井和排水管，排水管连接到雨水排水管网；

- 雨水收集回用蓄水池的溢流管接至雨水排水管道。

8.7.3景观用水改造设计时不应采用市政供水和自备地下水井供水。

【条文说明】

8.7.3 非传统水源用于景观用水时，水质测试应按现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921要求进行；用于车辆清洗、绿化浇灌等杂用水时，水质测试应按现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18921的要求进行。

8.7.4非传统水源供水系统严禁与生活饮用管道连接。

【条文说明】

8.7.4 为确保非传统水源的使用不带来公共卫生安全事件，其供水管道应设计涂色或标识，并应符合现行国家标准《建筑中水设计规范》GB 50336、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的要求；供水系统应采取可靠的防止误接、误用、误饮措施。其措施包括：非传统水源供水管道外壁涂成浅绿色，并模印或打印明显耐久的标识，如“中水”、“雨水”、“再生水”；对设在公共场所的非传统水源取水口，设置带锁装置；用于绿化浇洒的取水龙头，明显标识“不得饮用”，或安装供专人使用的带锁龙头。

- 9电气与智能化

- 9.1一般规定

9.1.1 医院建筑的电气和智能化系统进行绿色改造时，应适应医疗建筑的等级、管理水平和发展规划，合理定位，满足基本使用需求，并考虑可持续性发展。

【条文说明】

9.1.1满足医院建筑的使用功能是电气设计的基本要求，除了本规程中提及的与绿色和节能有关的要求和指标外，与医疗建筑电气设计有关的所有规范、标准和规程都应满足。

智能化系统的功能应立足当前，着眼长远，采用标准和通用的通信协议和接口要求，为未来发展提供余地。

9.1.2医院绿色改造应设置能耗监测系统，其功能应满足现行行业标准《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》JGJ／T 285的要求。

【条文说明】

9.1.2 公共建筑能耗监测管理系统通过分类和分项计量装置，采用远程传输将采集的分类能耗数据上传到上级数据中心，实现对医疗建筑的能耗诊断、节能潜力判断、节能改造方案诊断，方便对建筑耗能进行科学管理，可以提高能源的使用效率，降低能耗成本。

其中分类能耗是根据建筑消防的主要能源类别划分的能耗，包括电、水、燃气（天然气、液化石油气和人工煤气）、集中供热量、集中供冷量、煤、汽油、煤油、柴油、建筑直接使用可再生能源及其他能源消耗等。

分类能耗中的监测参数应与医院建筑改造整体目标、投资相适应，提高分类系统效率。充分发挥每个监测数据的用途，提高分项计量数据的有效性和代表性。

9.1.3改造设计应包含改造期间保障临时用电的技术措施，妥善制定改造全过程电源过渡方案，实现改造后的系统状态、数据记录、运行指标满足相关的节能监测管理要求。

【条文说明】

9.1.3对既有医疗建筑实施绿色改造时，应提前做好改造期间临时用电的保障措施，在尽量保证医疗设备正常运转的前提下，达到改造目标的要求；当难以保证不停电时，应制定安全可靠的停电过渡措施，将对科室诊疗设备的影响降到最低。

9.1.4抗震设防烈度为6度及以上的地区电气工程必须进行抗震设计，并应满足现行国家规范《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981的要求。

【条文说明】

9.1.3 为了保证医院在一定程度的地震灾害后的基本使用功能，需在常规电气系统的基础上进行相关抗震设计，防止地震灾害后配电设备和布线系统的损坏，以维持医院供电系统的持续性。

- 9.2供配电系统

9.2.1绿色改造后的供配电系统应满足医疗场所对于供电可靠性、安全性和用电容量的要求。

【条文说明】

9.2.1医院建筑内的多处场所的供电可靠性和安全性影响到人身安全，改造应依据现行《供配电系统设计规范》GB 50052、《综合医院建筑设计规范》GB 51039、《精神专科医院建筑设计规范》GB 51058和《医疗建筑电气设计规范》JGJ312中对于负荷分级、医疗场所分类和自动恢复供电时间的要求进行供配电系统设计。

9.2.2绿色改造后的变配电站的位置应接近负荷中心，并不应贴邻病房、手术室、医技用房、电子信息机房等对噪声和电磁骚扰敏感的场所。

【条文说明】

9.2.2医院建筑中的医技用房、手术室、制冷机房、中心（消毒）供应站、洗衣房等普遍耗能较大，如果变配电站靠近上述场所，可减少输电系统中的电能损耗，达到节能的效果。变电所的设置应同时满足现行国家规范《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的要求。

在进行院区变配电站规划时，除了需尽量减少输电损耗，还应考虑变配电站的噪音和电磁骚扰的影响。变电室不应与病人居住的场所和和对电磁骚扰敏感的医技用房、电子信息机房等场所贴邻。如变电站与上述场所靠近，应诊断其噪音和电磁骚扰的影响，满足国家相关标准的规定。

在院区配电规划时，可以考虑将制冷机房、洗衣房、污水处理、变电站等统一设置在与医技和病房区保持适当距离的独立的动力中心，用综合管廊和管沟将动力中心与能耗部门连接，既可以减少传输损耗，又限制了机电设施对医疗区域的影响。

9.2.3医疗建筑的配电变压器应选择全寿命期内经济效益最佳的额定容量和台数，能效等级不应低于现行国家标准《三相变压器能效限定值及能效等级》GB 20052规定的2级，变压器宜选择D,yn11接线组别。

【条文说明】

9.2.3如在医疗建筑的绿色改造中涉及到变压器的容量选择，应对供电系统的现状和未来规划要求进行诊断，分析变压器全寿命期中用电负荷与最佳经济运行区域的匹配情况，合理选择变压器的容量和台数。

根据现行《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T 51141的要求，配电变压器的能效等级不应低于国家现行有关能效标准规定的3级，鉴于医院建筑用电量较大，设置的变压器容量大，工作时间长，为减少配电变压器自身损耗，对进行绿色改造的医疗建筑，要求其设计中选用2级能效的配电变压器。

D,yn11接线组别的变压器允许的中性线电流较大，对于单相负荷较多，三相负荷不平衡较严重的医疗场所，其变压器的利用率较其他接线组别的变压器高。D联结的变压器能抑制电网中的3N次谐波。

9.2.4改造后的三级医院应设置柴油发电机组，二级医院宜设置柴油发电机组。发电机房不宜与病房、医技用房、电子信息机房等贴邻。未设置柴油发电机组的医院宜设置外部应急和备用电源的接入设备。

【条文说明】

9.2.4医院中有大量用电设备要求电源中断或电压骤降10%以上的持续时间少于15秒，因此快速启动（启动时间小于15秒）的柴油发电机对于大型医院而言是必要的应急和备用电源。

根据现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096规定，0类声环境功能区的环境噪声等效声级限值要求昼间50dB(A)、夜间40dB(A)；1类声环境功能区的环境噪声等效声级限值要求昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。超过限值时可以采取静音机组和机房隔声等噪声治理措施。

柴油发电机组的进排风和排烟不应对医院的正常诊疗构成影响 。

对于未设置固定柴油发动机的医疗建筑，为保证在正常市政电源故障时尽快恢复供电，宜在变配电室或主配电机房设置外部应急或备用电源的接口，如设置手动或自动电源转换装置、接线端子箱、工业连接器等，方便接入外部应急和备用电源，如临时市政电源、移动发电车等，利用原有的配电系统为失电的重要设备供电。

9.2.5低压配电系统改造宜根据医疗功能分区设置区域配电中心。依据用电负荷的容量、负荷类型和级别可采用放射式、树干式或链式供电接线方式。布线系统的改造宜在满足相关规范的前提下，利用原有建筑的电气布线通道。

【条文说明】

9.2.5医院建筑经常由于自身经营需要、社会医疗需求变化和医疗技术发展的原因，对原有科室和设施进行改造和调整。根据功能分区设置区域配电中心，可以满足弹性化改造的需求，有利于减少改造的工程量，实现节材，减少本区域改造对其他区域的影响，提高全寿命期的适用性。

进行电气改造时，可能需要重新敷设电缆梯架、槽盒和母线，利用原有的通道和路由可以减少改造工作量。当原有路由不合理或现场条件不允许时，应与结构和建筑专业配合，选择合理的电气布线通道。

9.2.6电气管线进入有射线防护要求的场所时，应严格按照设备的工艺要求进行设计和施工，防止射线泄漏。严禁无关的电气管线穿越射线防护场所。

【条文说明】

9.2.6医用X射线设备、医用高能射线、医用核素设备等有可能产生电离辐射的场所的相关设计应符合国家现行有关医疗辐射安全标准的要求，严格按照医疗工艺要求进行防护设计。

防止改造的电气管线穿越已有的射线防护场所，破坏原有的射线防护体系，造成射线泄漏。

9.2.7医疗建筑内设置的配电箱应防止无关人员接触，设置在公共场所的配电箱应有安全防护措施及明显标示，同时便于操作和维护。

【条文说明】

9.2.7医院通常不建议在公共场所设置配电箱，如无法避免，公共场所设置的配电箱可采取的安全防护措施包括：不低于IP3X的防护等级、箱体设置锁具或必须用专用工具打开、设置在伸臂范围之外等。

9.2.8电力系统的电能质量应满足如下要求：

1 供配电系统的供电电压允许偏差、公用电网谐波、三相电压允许不平衡度、电压波动和闪变、电力系统频率允许偏差应满足相关国家标准对于电能质量的要求。

2 正常运行条件下，一般照明的电压允许偏差值应为±5%，视觉要求高的场所电压允许偏差值应为-2.5~+5%。

3 医院的供配电设计应根据负载特性实施针对性的谐波治理措施。

【条文说明】

9.2.8  1. 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，对电能质量的要求不断提高。在医疗建筑中，不满足标准的电能质量会直接影响精密医疗设备的工作状态和工作精度，导致光环境的变化，影响诊疗过程的顺利进行。

在公共连接点的供电电压偏差应符合现行国家标准《电能质量供电电压偏差》GB/T 12325的规定；

在公共连接点注入的谐波电流允许限值应符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549的规定；

在公共连接点的三相电压不平衡度应符合现行国家标准《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T 15543的规定；

因波动负荷产生的电压波动的限值应符合现行国家标准《电能质量电压波动和闪变》GB 12326的规定；

电力系统正常运行时的频率偏差限值应符合现行国家标准《电能质量电力系统频率偏差》GB/T 15945的规定。

医院内的电能质量参数，如电源偏差、谐波电流和谐波电压、三相电压不平衡度和功率因数的检测方法与标准需同时满足现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的要求。

2. 各种用电设备对电压偏差都有一定要求。如果电压偏差超过允许值，将影响设备的正常工作。以医用CT为例，当设备端电压低于342V，会导致图像质量恶化、射线剂量增加、球管及高压发生器过负荷的后果。对于医用磁共振成像设备、医用X射线设备和高能射线设备，应在最不利条件，即设备最大峰值瞬时电流时判断其电压偏差是否满足工艺要求。

照明器的端电压高，会缩短光源寿命，电压低于额定值，会降低光通量，如果是LED灯还会造成光色品质参数（相关色温和显色指数）的偏移。频繁和快速的电压变动会造成光源闪变，影响视觉效果。在医院中，检验室、手术室、诊室等视觉要求高的场所，保证照明设备的电压稳定非常重要。

3. 现代医疗领域中的电子设备很多情况下既是谐波源，同时又是对谐波干扰敏感的设备，在电气设计中需要采取谐波治理。主要的谐波治理措施包括：

设置无源和有源滤波器；

配电变压器采用D/yn11接线组别；

各类大功率非线性用电设备变压器电源侧选择接入短路容量较大的电网；

将非线性用电设备靠近电源设置，减少系统阻抗；

对非线性设备采用专用回路供电；

对大功率静止整流器，采用增加整流变压器二次侧的相数和整流器的整流脉冲数，或采用多台相数相同的整流装置，并使整流变压器的二次侧有适当的相角差，或按谐波次数装设分流滤波器；

谐波治理应具有针对性，如方案和设计阶段中无法确定谐波参数，可以在供配电系统的低压母线侧、可能的谐波源集中的场所、敏感设备集中的场所预留设置谐波抑制装置的空间。当可能采用有源滤波器时，需考虑设备散热和噪声的影响。

9.2.9医院建筑绿色改造中光伏发电宜为自用，并宜采用低压并网的方式运行。

【条文说明】

9.2.9  我国的现行政策法规鼓励利用可再生能源。在医院进行绿色改造时，应在条件具备时优先利用光伏发电。但同时应注意到，光伏发电的初始投资大、成本回收时间长、运维要求高、对建筑外观有一定影响，因此应综合考虑各方面因素，做好改造前的可行性研究，根据实际情况决定可再生能源的利用。

光伏发电系统运行模式分为并网系统和离网系统。并网发电系统不需要蓄电池储能，通过并网逆变器直接馈入电网，离网发电系统中通常需要储能环节，然后在需要时直接或逆变给负载供电。二者比较，并网系统的初期投入成本相对较低，理论上发出来的电能可以被充分利用，对于医院建筑，推荐采用并网方式运行。

- 9.3照明系统

9.3.1改造后的医疗建筑室内照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

【条文说明】

9.3.1 现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中将医院内功能房间的照明功率密度作为照明节能的主要评价指标，并列为强制性条文，必须严格执行。改造中，如有条件，宜按现行《建筑照明设计标准》GB 50034规定的照明功率密度目标值进行实施，以提高节能效果。

9.3.2改造设计应选用高光效的节能光源，光源的能效应符合相关能效标准的限定值、评价值及能效等级。

【条文说明】

9.3.2电气设计中可选用的节能光源主要是高光效的气体放电灯和LED灯。

其中气体放电灯包括：细管径直管形荧光灯、自镇流荧光灯、无极灯、金属卤化物灯、高压钠灯等。现行的相关能效标准包括：

双端荧光灯能效应不低于现行国家标准《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19043规定的1级；

自镇流荧光灯能效应不低于现行国家标准《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19044规定的1级；

单端荧光灯能效应不低于现行国家标准《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB 19415规定的节能评价值；

高压钠灯能效应不低于现行国家标准《高压钠灯能效限定值及能效等级》GB 19573规定的1级；

金属卤化物灯能效应不低于现行国家标准《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB 20054规定的1级；

LED灯应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的相关要求。

9.3.3 改造设计应选用符合相关能效标准节能限定值及评价值的灯具附件。

【条文说明】

9.3.3 灯具附件的相关能效标准包括：

管形荧光灯镇流器的能效应不低于现行国家标准《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》GB 17896的规定节能评价值；

高压钠灯用镇流器的能效应不低于现行国家标准《高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价值》GB 19574规定的目标能效限定值；

金属卤化物灯用镇流器的能效应不低于现行国家标准《金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级》GB 20053规定的2级。

9.3.4照明系统改造应满足节能控制的需要，公共区域的一般照明应采取分组、分区、分时、调光等控制方式。

【条文说明】

9.3.4采用基于智能照明控制系统的分组、分区、分时、调光等智能控制手段，可以提高医院公共区域的照明管理水平，实现照明节能。

9.3.5应严格控制景观照明对医院病房的干扰光，医院病房建筑外窗上的最大垂直照度和室内可见的发光体的最大光强不应大于表9.3.5的限制值。

表9.3.5 医院病房窗户上的干扰光限制值

|  | 病房非临街侧 |  | 病房临街侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21时前 | 21时后 | 21时前 | 21时后 |
| 窗户上的垂直照度（lx） | ＜10 | ＜2 | ＜25 | ＜5 |
| 室内可见的发光体的光强（cd） | ＜2500 | ＜1000 | ＜7500 | ＜2500 |

【条文说明】

9.3.5 医院的病房属于低环境亮度区域，限制室外景观照明在病房窗上的垂直照度和光强可以防止不合理的夜间照明干扰住院病人的休息。

表9.3.5中的时间段按照医院病房患者的作息时间而定。

- 9.4智能化系统

9.4.1医院的绿色改造应设置智能化系统，其配置应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314和现行行业规范《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312的有关规定。

【条文说明】

9.4.1 医院的智能化系统可根据需要包含信息化应用系统、信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、智能化集成系统和机房系统等其中的多个或所有子系统。智能化系统利用自动化、信息化的管理手段对医院的设施、设备进行实时监控，提高运行效率、节能减排。

9.4.2信息化应用系统应满足医院业务运行和物业管理的信息化应用需求。

【条文说明】

9.4.2信息化应用系统包含通用业务系统、医疗专用业务系统和其他信息管理系统。其中医疗业务信息化系统作为信息化应用系统的一个子系统，包含医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、实验室信息管理系统(LIS)、医学影像系统(PACS)、放射信息系统(RIS)和远程医疗系统等。

由于医疗业务信息化系统需传输大量数据，要求信息网络系统具备较大的带宽和传输速率，并具备良好的可扩充性。

9.4.3设置有变配电站的医院宜设置电能管理系统。

【条文说明】

9.4.3电能管理系统是按用户需求，遵循配电系统的标准规范而开发的管理系统。通过遥测、遥信、遥控和遥调可以合理调配负荷，实现优化运行，有效节约电能，为能源管理提供了必要条件。

在现行《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312中要求二级及以上的医院的配变电站宜设置电能管理系统，进行绿色改造的医院，如设置有变配电站，表明具备一定的建筑规模和能耗水平，在本规程中要求设有变配电站的医院都宜设置电能管理系统。

电能管理系统宜具备连续采集和处理供配电系统正常运行和故障情况下的运行参数的能力。

9.4.4实施电能计量的分项计量系统应符合以下要求：

1 应选用经计量鉴定机构认可的用电计量装置，可采集包括电压、电流、电量、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、谐波电流和谐波电压等参数。

2 分项计量仪表应具有远传通信功能。

3 医院的独立经济核算部门和大型医疗设备，应单独设置电能计量装置。

【条文说明】

9.4.4分项计量可根据医院内消耗电能的主要用途划分进行采集和处理。通常可分为照明、插座用电、空调用电、动力用电、大型医疗设备用电等。

为有效诊断医院中具体部门和区域的能耗情况， 应对需独立经济核算的部门和耗能较大的医技部门设置单独的电能计量装置。

9.4.5 二级及以上医院的绿色改造宜设置智能化集成系统，并应采用开放的体系结构，循序集中管理、分散控制的原则。

【条文说明】

9.4.5智能化集成系统是将不同功能的各类智能化系统，通过统一的信息平台实现集成，以形成具体的信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统。智能化集成系统有利于医院对于信息化应用系统、信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等系统进行统一管理，提供管控效率、减少运维成本。

由于各子系统的终端用户各有不同，采用分散控制可以保证相对的独立性，减少子系统对于集成主机的依赖，降低系统之间相互的影响，降低系统风险。

9.4.6电梯系统宜具备待机节能和的多台电梯群控功能。

【条文说明】

9.4.6电梯应能够在轿厢内无人时自动关闭空调和照明；扶梯在无人时延时自动停止、关闭驱动装置。实现节能降耗。

电梯群控系统将多台电梯用一个统一的平台进行控制，通过采集每台电梯的各种信号，经过调度算法的计算向每个电梯发出控制指令。达到多台电梯的最佳服务和合理的运行管理。

电梯系统的其他节能措施还包括：

选择符合电梯的负载特性和电动机类型的变频器，优先采用矢量控制的电梯专用变频器；

根据电梯的数量、位置、额定速度、额定载荷以及人流量和使用频率，合理分配电梯的运行区域、停靠层站和运行时间。

- 10.室内环境质量

- 10.1一般规定

10.1.1在满足室内设计温度、相对湿度条件下，医院建筑围护结构内表面应无结露、发霉现象。

【条文说明】

10.1.1 为防止冬季或寒冷季节建筑围护结构内部和表面结露，医院建筑绿色改造时应采取合理的保温、隔热措施，可采用的技术措施有：⑴ 对围护结构进行保温、隔热处理，减少热桥部位的传热损失，防止外墙和外窗等外围护结构内表面温度过低；⑵ 对送入室内的新风进行深度热湿处理，使其承担室内湿负荷，或配备除湿机；⑶对于辐射型空调末端，需进行合理的水温控制。

10.1.2室内存在有毒有害物质时，排风应进行无害化处理，并符合国家现行排放标准的规定。

【条文说明】

10.1.2当房间排风含有毒有害物质时（如呼吸道传染病房、检验科等的排风往往含有病原微生物或化学污染物），对排风进行无害化处理，并符合卫生排放标准。主要是为了避免出现有害物质污染周围环境，对人员产生不利影响。涉及生物安全问题的排风处理应符合现行国家标准《实验室 生物安全通用要求》GB 19489、《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346的要求。

- 10.2室内热湿环境

10.2.1采用集中空调系统的医疗用房，室内温度、相对湿度、风速应符合现行国家标准《综合医院建筑设计规范》GB 51039的规定。

【条文说明】

10.2.1 一般而言，室内温度、相对湿度和气流速度对人体热舒适感产生的影响最为显著，也最容易被人体所感知和认识。医院是病患聚集的场所，患者体质往往较差，对温度、相对湿度和气流速度等往往更敏感。医院某些科室病房对温度、相对湿度的要求严格以利于病人的康复，如灼伤病房要求温度高、湿度低。因此将这三个参数作为医院建筑绿色改造实施以后评判室内热环境参数的重要指标，根据现行《综合医院建筑设计规范》GB 51039中的设计计算要求，上述参数在冬夏季应分别控制在相应区间内。

10.2.2采用集中空调系统的医疗用房，最小新风量应符合现行国家标准《综合医院建筑设计规范》GB 51039的规定。

【条文说明】

10.2.2 医院属于公共建筑，又因具有手术室、ICU、中心（消毒）供应室等洁净用房，而与办公建筑、影剧院等常规公共建筑不同，新风量的设计不仅要符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189，还应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333、《军队医院洁净护理单元建筑技术标准》YFB 004等，而这些标准要求在《综合医院建筑设计规范》GB 51039均已有所体现，故此条文指出“最小新风量符合国家标准《综合医院建筑设计规范》GB5 1039的规定”。医院建筑所需要的最小新风量应根据室内空气的卫生要求、人员的活动和工作性质、人员在室内停留时间、是否与相邻相通房间之间有静压差等因素综合确定。

10.2.3宜采用可调节外遮阳设施，优化建筑外围护结构的热工性能，改善室内热湿环境。

【条文说明】

10.2.3 可结合建筑的外立面造型采取合理的外遮阳措施，形成整体有效的外遮阳系统，可以有效地减少建筑因太阳辐射和室外空气温度通过建筑围护结构的传导得热以及通过窗户的辐射得热，对于改善夏季室内热舒适性具有重要作用。可调节遮阳措施包括活动外遮阳设施、永久设施（中空玻璃夹层智能内遮阳）、固定外遮阳加内部高反射率可调节遮阳（固定外遮阳的夏季平均遮阳系数不大于0.7，内遮阳的太阳辐射反射率不小于0.8）等措施。对于东西向和屋顶部分，可调遮阳允许1.1的权重系数。对于没有阳光直射的透明围护结构，不计入分母总面积的计算。

10.2.4应通过各种被动措施、主动措施的合理设置，加强室内热湿环境的可控性。

【条文说明】

10.2.4 室内热湿环境的可控性指的是室内人员可以通过方便、灵活的空调器（或加湿器）开关、温度（或风速）调节开关，对个人工作区域的热湿环境状况进行调节，这是主动措施范畴。也可以通过被动措施进行调节，如利用窗帘、可开启外窗等方式，医院建筑75%以上的功能房间（如病房、诊室以及会议和休憩空间等）都可以采用被动措施进行控制，需要说明的是精神病院患者房间以及其他因为特殊需要不能开窗的房间可以不做要求。

- 10.3室内声光环境

10.3.1医院建筑宜采用隔声降噪措施，主要功能房间的室内允许噪声级、围护结构的空气声隔声性能标准及楼板的撞击声隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计标准》GB 50118中的低限要求，室内允许噪声级应同时符合现行国家标准《综合医院建筑设计规范》GB 51039的规定。

【条文说明】

10.3.1 室内允许噪声级是影响室内环境质量的重要因素之一。尽管室内噪声与空气质量和热舒适度相比对人体感觉的影响不容易引起关注，但其危害是多方面的，包括引起耳部不适、降低工作效率、损害心血管、引起神经系统紊乱、甚至影响视力等。影响室内噪声的因素包括室内噪声源和室外环境影响。室内噪声主要来自室内设备、电器等，而室外环境对室内噪声的影响时间更长，程度更大，主要是交通噪声、建筑施工噪声、商业噪声、工业噪声等。医院中各部门的室内允许噪声级要求满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求，若洁净手术部等有特殊规定时，按要求执行现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333等有关标准规定，这些要求在《综合医院建筑设计规范》GB 51039均有规定。为了从使用功能上提高医院类建筑的建设质量，在该类建筑中提供安静的室内环境，并避免不同房间之间的声音干扰以及保护人们室内活动的隐私性，要求建筑围护结构的隔声性能满足一定的要求是通常使用的办法。即病房、诊疗室的围护结构的空气声隔声性能和楼板撞击声隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求。

可采用的隔声降噪措施包括：⑴建筑的顶棚、楼面、墙面和门窗宜采取吸声和隔声措施；⑵楼板隔声性能不满足时，宜采取弹性面层、弹性垫层、隔声吊顶等措施；⑶屋面板为轻型屋盖时，应采取降低屋面板雨点噪声的措施；⑷对建筑内通风空调设备、末端风口的噪声与振动的房间进行隔声处理，室内的设备和管道要进行减震和隔震处理；⑸对毗邻电梯井道的功能房间采取内墙隔声措施。

10.3.2室内照明质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

【条文说明】

10.3.2 室内照明质量是影响室内环境质量的重要因素之一，良好、舒适和健康的光环境不但有利于提升医护人员工作效率，更有利于医护人员、病患的身心健康。照度、统一眩光值和一般显色指数是影响照明质量的三个重要因素，应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034、《综合医院建筑设计规范》GB 51039的规定。若洁净手术部等有特殊规定时，按要求执行现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333等相关标准，这部分要求在《综合医院建筑设计规范》GB 51039已有体现。

可采用的照明技术措施包括：⑴医疗用房应采用高显色照明光源，显色指数应大于或等于80；⑵床头宜设置局部照明；⑶护理单元走廊、诊室、治疗、观察、病房等处灯具，宜采用漫反射灯具。

10.3.3充分利用天然采光，对天然采光不足的建筑空间，应采取相关技术措施改善天然采光。

【条文说明】

10.3.3医院建筑天然采光的意义不仅在于照明节能，而且为室内的视觉作业提供舒适、健康的光环境，是良好的室内环境质量不可缺少的重要组成部分。鼓励医院建筑在进行建筑设计、结构设计时最大可能地考虑采用借用自然光照明的方法，对医院室内环境中人员聚集地进行照明，充分发挥天井、庭院、中庭的采光作用。对天然采光不足的建筑空间，如地下空间等，宜采用采光井、光导管等方式改善地下空间的采光。对天然采光充足的建筑空间，可考虑设置窗帘，以防止眩光。

10.3.4　医院建筑绿色改造应减少光污染对室内人员的影响。

【条文说明】

10.3.4 光污染包括建筑表面对太阳光直射反射产生的光污染和照明光污染。对于围护结构光污染，应控制玻璃幕墙及金属幕墙的可见光反射比不大于0.2，同时避免聚光的内凹弧面集合造型。必要时应进行光污染的计算机模拟分析。对于夜景照明光污染的限制应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的相关规定。对于室外亮度较高广告屏应避免正对周边住宅区和病房等。

- 10.4 室内空气品质

10.4.1宜采用新风稀释、吸附等技术措施，使室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。当采用新风稀释时，宜控制新风的温度、相对湿度和空气洁净度等指标，并避免新风和排风的交叉感染和过敏性物质的带入。

【条文说明】

10.4.1 有关室内空气质量的现行国家标准主要有两部，分别为《室内空气质量标准》GB/T 18883、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325。《室内空气质量标准》GB/T 18883是推荐性国家标准，给出的污染物种类共有14种，在实际测试操作中难度较大，实际工程验收时更多的是执行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325，该标准第6.0.4条以强制性条文指出民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，其限量应符合表10.4.1的规定，医院建筑属于I类民用建筑工程。

表10.4.1 民用建筑工程室内环境污染物浓度限值

| 污染物 | Ⅰ类民用建筑工程 |
| --- | --- |
| 氡（Bq/m³） | ≤200 |
| 甲醛（mg/m³） | ≤0.08 |
| 苯（mg/m³） | ≤0.09 |
| 氨（mg/m³） | ≤0.2 |
| TVOC（mg/m³） | ≤0.5 |

注：1 表中污染物浓度测量值，除氡外均指室内测量值扣除同步测定的室外上风向

空气测量值（本底值）后的测量值。

2 表中污染物浓度测量值的极限值判定，采用全数值比较法。

10.4.2采用集中空调系统的医疗用房宜采用空气净化技术措施，使室内可吸入颗粒物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定，室内细颗粒物（PM2.5）浓度不宜大于75μg/m3。

【条文说明】

10.4.2 可吸入颗粒物污染是室内重要污染物之一，引起社会广泛关注。这项污染物浓度控制要求见表10.4.2，数据源自现行标准《室内空气质量标准》GB/T 18883。

表10.4.2 室内可吸入颗粒物浓度控制标准

| 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可吸入颗粒物（PM10） | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 |

近年来我国室内外环境空气中的细颗粒物污染（PM2.5，空气动力学当量直径小于等于2.5μm)问题受到广泛关注，困扰我国许多地区的雾霾时有发生，雾霾天气下室外PM2.5 浓度升高，危害人体健康。室外PM2.5污染可以通过门窗缝隙、通风空调系统等途径进入室内，大量研究结果表明，室内外PM2.5污染浓度存在很强的相关性。现代人每天平均大约有80%以上的时间是在室内度过的，控制室内空气PM2.5 浓度水平，减少由于室内PM2.5 污染对人们造成的影响，已成了空气环境保障系统需要面对的问题。

目前我国尚未制定PM2.5 污染室内控制标准，现行标准《室内空气质量标准》GB/T 18883给出的可吸入颗粒物( PM10) 的日平均值150μg/m³，参考WHO 标准中PM2.5 和PM10 的质量浓度比为0.5，估计今后出台的国家标准PM2.5 的日平均浓度为75μg/m³左右。国家环保部发布的现行标准《环境空气质量标准》GB 3095规定“居民区的PM2.5 的年平均浓度不得超过35μg/m³，PM2.5 的24 小时平均浓度不得超过75μg /m³。”

空调房间的室内细颗粒物浓度不满足小于等于75μg/m³时，通风空调系统宜采取相应措施，降低室内细颗粒物污染物浓度，可采用的措施有：更换高效率低阻力的空气过滤器，或设置通风用空气净化装置，有关通风用空气净化装置的性能要求参见现行国家标准《通风系统用空气净化装置》（目前报批稿阶段）。

10.4.3宜采用通风稀释、空气净化等技术措施，使室内微生物污染浓度（沉降菌浓度或浮游菌浓度）符合现行国家标准《综合医院建筑设计规范》GB 51039的规定。

【条文说明】

10.4.3 医院是病患聚集场所，建筑内往往细菌、病毒、过敏原等微生物数量较高，污染严重，而病患体质又偏差，所以容易发生交叉感染，尤其是流行病爆发期间。室内沉降菌浓度（或浮游菌浓度）是医院污染控制的主要目标，甚至可以说是首要目标，室内微生物污染浓度（沉降菌浓度或浮游菌浓度）应符合现行国家标准《综合医院建筑设计规范》GB 51039的规定，当无法满足要求时，应采取通风稀释、空气净化等技术措施。

10.4.4 医院建筑应充分利用自然通风，当自然通风不能满足使用要求时，应设置机械通风。医疗用房通风设置原则如下：

1 门诊部宜采用自然通风，化验室、处置室、换药室等污染较严重的场所，应设局部机械通风；

2 急诊部宜采用自然通风，急诊隔离区应采用机械通风，回风应有中效（含）以上的过滤器，并应有排风系统。

3 住院部普通病区应采用自然通风，病区的换药室、处置室、卫生间等应设机械通风；产科分娩室、监护病房、解剖室等容易产生异味的房间应设机械通风；负压隔离病房应设机械通风，其室内回（排）风口应设无泄漏的负压高效排风装置；

4手术部、中心（消毒）供应室应设机械通风，并应根据现行国家标准要求采用净化空调系统；

5 检验科、病理科、实验室、放射科、核医学科等医技科室应设机械通风。

【条文说明】

10.4.4 自然通风是我国建筑设计中最有效的被动降温技术措施，在进行医院建筑绿色改造时应遵循以下措施，以利于形成穿堂风，增强自然通风：⑴建筑主立面与主导风向夹角不应小于45°；⑵医院平面布局和通风组织合理，卫生间应设排风口；⑶建筑外墙通风口面积宜大于等于外墙面积的10%；⑷采用拔风井，尽量利用热压通风；⑸采用单侧通风时，应充分利用导风装置；⑹必要时可采取CFD模拟的方式优化平面布局。当自然通风不能满足使用要求时，应设置机械通风。

10.4.5有特殊换气次数、静压差、洁净度、沉降菌浓度等要求的洁净用房，应采用空气净化技术措施，使改造后的室内环境参数符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333、《综合医院建筑设计规范》GB 51039等的规定。

【条文说明】

10.4.5 医院建筑内的手术室、层流病房、ICU、中心供应室、静脉配置中心、PCR实验室等洁净功能用房往往都有截面风速、换气次数、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、新风量、排风量等参数要求，这些特定功能用房的建设均有相关国家标准要求，在进行医院建筑绿色改造时，应按照相关标准的要求进行建设，改造后室内环境参数应符合相应国家标准要求，如《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333、《综合医院建筑设计规范》GB51039、《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346、《实验动物设施建筑技术规范》GB50447等，这些标准在《综合医院建筑设计规范》GB51039中均已被引用。

医院洁净功能用房可采用的技术措施包括：⑴ 根据房间洁净度等级的不同，确定送风末端应设置的空气过滤器级别；⑵ 洁净用房应采用阻隔式空气净化装置作为房间的送风末端；⑶ 洁净用房内不应采用普通的风机盘管机组或空调器；⑷ 洁净用房内气流组织宜上送下回；⑸ 集中空调系统应在新风口、回风口和空调机组正压出风面3处设置空气过滤器。

根据房间洁净度等级的不同，合理确定送风末端应设置的空气过滤器级别：I级洁净用房的送风末端应设高效空气过滤器，II级洁净用房送风末端可设高效或亚高效过滤器，III级洁净用房的送风末端可设亚高效过滤器，IV级洁净用房的送风末端可设高中效过滤器。

10.4.6有特殊气流方向、压力梯度要求的呼吸道传染病区，应采取风量平衡控制措施，使室内环境参数符合现行国家标准《传染病医院建筑设计规范》GB 50849、《传染病医院建筑施工及验收规范》GB 50686的规定。

【条文说明】

10.4.6 呼吸道传染病区根据微生物潜在污染的风险分析，可划分为污染区、半污染区、清洁区，在这些区之间保持由清洁到污染的定向气流、压力梯度是需要得到保证的，否则可能会导致污染的外泄，这是因为污染区的排风往往具有高效过滤等处理措施，而半污染区、清洁区往往不设置。这是很危险的，尤其是对于烈性传染病而言，2003年SARS爆发期间，多家医院内部发生了交叉感染，这与气流流向、压力梯度是否有序有一定关系。该区域的建设在《传染病医院建筑设计规范》GB 50849、《传染病医院建筑施工及验收规范》GB 50686均有明确要求，在进行医院建筑绿色改造时，应按照该类标准的要求进行建设，改造后气流流向应符合相应国家标准要求。

10.4.7应考虑对医疗过程产生的废气设置局部排风装置和安全排放系统，室内有害气体浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定。

【条文说明】

10.4.7 医疗过程产生的废气主要有：手术室麻醉废气、ICU的一氧化氮呼吸废气和病理室废气等。这些废气如不可靠排放，将对医护人员的健康产生很大的危害，因此对于麻醉或呼吸废气应该设置可靠的排放系统，其安全性应符合现行国家标准《医用气体工程技术规范》GB 50751的要求。其它如病理室产生的危害性废气等也应该可靠地排放至建筑物外的安全处。

10.4.8门诊楼、住院楼中人员密度较高且随时间变化大的区域宜设置室内空气质量监控系统。

【条文说明】

10.4.8 人员密度较高且随时间变化大的区域是指门诊楼、住院部中“设计人员密度超过0.25人/平方米，设计总人数超过8人，且人员随时间变化大”的区域。目前，二氧化碳检测技术比较成熟、使用方便，但甲醛、氨、苯、TVOC等空气污染物的浓度监测比较复杂，使用不方便，有些简便方法不成熟，受环境条件变化影响大。故室内空气质量监控系统的设置，可在线监测室内二氧化碳浓度、通风系统送/排风设备的工作状态，通过联锁/关联控制实现自动通风调节（如当二氧化碳传感器监测到室内二氧化碳浓度超过1000ppm时报警，同时自动启动排风系统），而对于甲醛、颗粒物等其他污染物，要求可以实现超标实时报警。

- 11 绿色施工

- 11.1一般规定

11.1.1改造施工前应对医院建筑和周围场地进行勘察，对既有重要设施和贵重物品做好防护，做好环境保护，对既有建筑及设施再利用的可能性和经济性进行分析。

【条文说明】

11.1.1 对医院建筑绿色改造中不能拆卸的大型设备和贵重物品要制定防护措施，避免施工中损坏；对于尚在运行的医院建筑部分，做好防护措施，确保医院的正常运营。建筑周边的古树名木、通信光缆等重要设施的分布情况要详细掌握，并加以重点保护。

11.1.2改造施工前应按照设计文件和相关规范要求，结合施工现场的各项条件编制详细的施工组织设计。进行合理的施工流线组织，制定保障结构安全的施工方案及监测措施，并制定各项应急预案。

【条文说明】

11.1.2施工组织设计应按现行国家标准《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502的规定进行编制及审批；应考虑施工现场的自然与人文环境特点；集约用地，应避免占用医院建筑正常运营的场地和通道；应有减少资源浪费和环境污染的措施；应明确绿色施工的组织管理体系、技术要求和措施；应选用先进的产品、技术、设备、施工工艺和方法，合理利用规划区域内设施；应包含改善作业条件、降低劳动强度、节约人力资源等内容。

施工项目部应成立绿色施工管理组织机构，完善管理体系和制度建设。项目经理为绿色施工第一责任人，负责绿色施工的组织实施及目标实现，并指定绿色施工各级管理人员和监督人员。根据预先设定的绿色施工总目标，进行目标分解、实施和考核活动。比选优化施工方案，制定相应施工计划并严格执行，要求措施、进度和人员落实，实行过程和目标双控制。

各级施工人员应熟悉结构体系和传力路径，甄别危险构件和受荷较大构件，对构件拆除、支护、加载和卸载等重要环节应制定切实可行的安全方案、监测措施和应急预案。施工过程中搭设的安全支护体系和工作平台，应定时进行安全检查并确认其牢固性；施工前，应熟悉周边情况，了解加固构件受力和传力路径的可能变化。对结构构件的变形、裂缝情况应设专人进行检测，并作好观测记录备查；在施工过程中，若发现结构、构件突然发生变形增大、裂缝扩展或条数增多等异常情况，应立即停工、支顶并及时向安全管理单位或安全负责人发出书面通知； 对危险构件、受力大的构件进行加固时，应有切实可行的安全监控措施，并应得到监理总工程师的批准。

改造施工现场情况复杂且易燃物较多，应制定严密的防火方案和应急预案，施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。施工现场夜间应有照明设备，保持消防车通道畅通无阻，加强值班巡逻。现场用电由专业电工负责，严禁私拉乱接电线，注意用电安全。施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用。配电房地面应安装绝缘地板，配置灭火器材，禁止烟火。在电气装置和线路周围不准堆放易燃易爆、腐蚀材料和物品。

绿色施工改造中应确保医院的正常用水、用电，保障医院的主要出入口畅通，对可能影响医院正常运营的情况制定应急预案。

11.1.3绿色改造施工应做好施工技术管理和监督，施工过程资料应收集和归档。

【条文说明】

11.1.3绿色施工应对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的技术管理和监督，同时应对各阶段的技术资料进行收集、整理和归档。

- 11.2过程管理

11.2.1绿色改造施工中应对原材料及施工过程进行全面控制。

【条文说明】

11.2.1 绿色施工过程应按现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的要求组织实施。施工应根据施工进度、材料使用时点、库存情况等制定材料的采购和使用计划。现场材料应堆放有序，并满足材料储存及质量保持的要求。施工过程中应合理安排施工顺序及施工区域，减少作业区机械设备数量。施工现场宜错峰用电，临时用电不应对既有医院正常运行设备造成冲击。施工过程中应根据工程规模及施工要求布置施工临时设施，施工临时设施不宜占用绿地以及规划红线以外场地。

施工环节应做好施工协同，加强施工管理，协商确定工期。应充分考虑减少对还在运行的医院各部门的影响。施工现场应建立机械设备保养、限额领料、建筑垃圾再利用的台账和清单。工程材料和机械设备的存放、运输应制定保护措施。施工单位应按照国家法律、法规的有关要求，制定施工现场环境保护和人员安全等突发事件的应急预案。

11.2.2对仍在运行的医院建筑进行改造施工时，应对可能受到施工影响的建筑和区域采取隔离、防护措施。

【条文说明】

11.2.2建筑施工改造是对工程场地的一个改造过程，不但改变了场地的原始状态，而且对周边环境造成影响，包括水土流失、土壤污染、扬尘、噪音、污水排放、光污染等。为了有效减少改造施工对一部分仍在使用的医院建筑的影响，应采取有效的隔离、防护措施，确保安全并降低环境影响，特别是对于特殊护理病房、手术室等，需做好隔音、密封等防护措施，避免噪声、空气污染等对特殊病人产生影响。

11.2.3绿色改造施工中宜采用信息化技术。

【条文说明】

11.2.3 信息化施工是以建筑业信息化为总体目标，利用信息化技术在施工过程涉及的各部门、各环节中进行数据采集、处理、存储和共享的高效施工方式。随着计算机技术和网络的不断进步，以及和施工过程的不断融合，信息化技术已经越来越广泛地应用到改造施工中。建筑施工企业通过应用信息化技术，将施工技术、进度、质量、安全、环保问题，资金应用、财务及成本状况，法律和规章制度，材料设备供应情况和设计变更等内容有机地联系起来，实现人力、物力、财力等各方面的最优组合，促进施工技术和管理水平不断提高，保证工程质量、进度并提升经济和社会效益。

- 11.3资源节约

11.3.1制定并实施施工节能和用能方案，监测并记录施工能耗。

1 监测并记录施工区、生活区的能耗；

2 监测并记录主要建筑材料、设备从供货商提供的货源地到施工现场运输的能耗；

3 监测并记录建筑施工废弃物从施工现场到废弃物处理、回收中心运输的能耗。

【条文说明】

11.3.1 在绿色改造施工中应制定节能和用能方案，提出建成每平方米建筑能耗目标值，预算各施工阶段用电负荷，合理配置临时用电设备，尽量避免多台大型设备同时使用，并避免施工用电对既有医院正常运行设备造成冲击。合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。做好建筑施工能耗管理，包括现场耗能与运输耗能。为此，应该做好能耗监测、记录，用于指导施工过程中的能源节约。竣工时提供施工过程能耗记录和建成每平方米建筑实际能耗值，为施工过程的能耗统计提供基础数据。

11.3.2制定并实施施工节水和用水方案，监测并记录施工水耗。

1 监测并记录施工区、生活区的水耗数据；

2 监测并记录基坑降水的抽取量、排放量和利用量数据。

【条文说明】

11.3.2 绿色改造施工过程中的用水，是建筑全寿命期水耗的组成部分。由于建筑结构、高度、所在地区等的不同，建成每平方米建筑的用水量有显著差异。施工中应制定节水和用水方案，提出建成每平方米建筑水耗目标值。为此应该做好水耗监测、记录，用于指导施工过程中的节水。竣工时提供施工过程水耗记录和建成每平方米建筑实际水耗值，为施工过程的水耗统计提供基础数据。

基坑降水抽取的地下水量大，要合理设计基坑开挖，减少基坑水排放。配备地下水存储设备，合理利用抽取的基坑水。记录基坑降水的抽取量、排放量和利用量数据。对于洗刷、降尘、绿化、设备冷却等用水来源，应尽量采用非传统水源，具体包括工程项目中使用的中水、基坑降水、工程使用后收集的沉淀水以及雨水等。

11.3.3制定施工节材方案，并严格组织实施。

1 宜使用以废弃物为原料生产的建筑材料；

2 宜采购本地生产的建筑材料、可再利用材料及可再循环材料；

3 宜采取专业化生产等措施降低钢筋损耗；

4 宜使用工具式定型模板，增加模板周转次数。

5 现浇混凝土应采用预拌混凝土；砂浆应采用预拌砂浆。

【条文说明】

11.3.3 建材本地化是减少运输过程资源和能源消耗、降低环境污染的重要手段之一。鼓励使用本地生产的建筑材料，提高就地取材制成的建筑产品所占的比例。

有的建筑材料需要通过改变物质形态才能实现循环利用，如难以直接回用的钢筋、玻璃等，可以回炉再生产。有的建筑材料则既可以直接再利用又可以回炉后再循环利用，例如标准尺寸的钢结构型材等。建筑中采用的可再循环建筑材料和可再利用建筑材料，可以减少生产加工新材料带来的资源、能源消耗和环境污染，具有良好的经济、社会和环境效益。在满足使用性能的前提下，鼓励利用建筑废弃混凝土，生产再生骨料，制作成混凝土砌块、水泥制品或配制再生混凝土。

专业化生产是指将钢筋用自动化机械设备按设计图纸要求加工成钢筋半成品，并进行配送的生产方式。钢筋专业化生产不仅可以通过统筹套裁节约钢筋, 还可减少现场作业、降低加工成本、提高生产效率、改善施工环境和保证工程质量。

建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。我国的木胶合板模板和竹胶合板模板发展迅速，目前与钢模板已成三足鼎立之势。散装、散拆的木(竹)胶合板模板施工技术落后，模板周转次数少，费工费料，造成资源的大量浪费。同时废模板形成大量的废弃物，对环境造成负面影响。

工具式定型模板，采用模数制设计，可以通过定型单元，包括平面模板、内角、外角模板以及连接件等，在施工现场拼装成多种形式的混凝土模板。它既可以一次拼装，多次重复使用；又可以灵活拼装，随时变化拼装模板的尺寸。定型模板的使用，提高了周转次数，减少了废弃物的产出，是模板工程绿色技术的发展方向。

我国大力提倡和推广使用预拌混凝土，其应用技术已经成熟。与现场搅拌材料相比，预拌混凝土和预拌砂浆的性能稳定，易于保证工程质量，减少现场湿作业，降低噪声和粉尘污染，节约能源和资源。预拌混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的有关规定，预拌砂浆应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181和现行行业标准《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的有关规定。

- 11.4环境保护

11.4.1在医院建筑改造施工中应采取有效的降尘措施。

【条文说明】

11.4.1 施工扬尘是最主要的大气污染源之一。长期吸入大量粉尘可使人体防御功能失去平衡，清除功能受损，而使粉尘在呼吸道内过量沉积会损伤呼吸道的结构，导致肺组织损伤，造成肺组织纤维化。对于有肺部疾病的患者,吸入粉尘易加重患者疾病,严重影响病人的康复。因此，施工中应采取降尘措施，降低大气总悬浮颗粒物浓度，应避免对医院建筑在用主要功能空间及病患造成影响。

对旧建筑进行拆除、机械剔凿作业、钻孔施工、喷射混凝土及聚合砂浆配置等高粉尘环境或有毒有害气体作业场所时，作业面应局部遮挡、掩盖或采取水淋等降尘措施。施工中的降尘措施包括对易飞扬物质的洒水、覆盖、遮挡，对出入车辆的清洗、封闭，对易产生扬尘施工工艺的降尘措施等。在工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网或防尘布，具有很好的扬尘控制效果。

11.4.2对施工中使用的危险品、化学品应采取防护措施，避免造成污染。

【条文说明】

11.4.2施工使用的粘贴用胶粘剂应通过毒性检验，严禁使用乙二胺作改性环氧树脂固化剂，严禁掺加挥发性有害溶剂和非反应性稀释剂。溶剂型胶粘剂中挥发性有机化合物和苯限量应满足现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的相关规定。施工使用的乙炔、氧气、油漆、防腐剂等危险品、化学品的运输和储存应采取隔离措施，应避免有害气体逸散，对医院建筑在用空间造成污染。聚苯乙烯泡沫塑料板余料应全部回收。现场喷涂硬泡聚氨酯时，应对作业面采取遮挡、防风和防护措施,对作业人员提供防护用品。钢结构现场涂料应采用无污染、耐候性好的材料。防火涂料喷涂施工时，应采取防止涂料外泄的专项措施。

11.4.3施工现场应制定相应的降噪措施。

【条文说明】

11.4.3现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523对噪声的测量、限值作出了具体规定，是施工噪声排放管理的依据。为了减低施工噪声排放，应采取降低噪声和噪声传播的有效措施，包括采用低噪声设备，运用吸声、消声、隔声、隔振等降噪措施，降低施工机械噪声，同时现场应设噪声监测点，并进行定期检测和记录，现场噪声应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的相关要求，将施工噪声对既有医院的病人和医护人员的影响降至最小化。

11.4.4绿色改造施工中应合理安排施工作业时间，不宜进行夜间施工。

【条文说明】

11.4.4一般夜间施工增加，容易产生光污染、噪声等，影响居民生活和病人康复，所以应根据现场和周边环境采取限时施工、遮光和全封闭等避免或减少施工过程光污染的措施。夜间室外照明灯应加设灯罩，光照方向应集中在施工范围内。在光线作用敏感区域施工时，电焊作业和大型照明灯具应采取防光外泄措施。施工中尤其要避免对住院患者造成影响，以免影响病人的夜间休息。

11.4.5施工现场应针对产生的不同性质排放污水设置相应的处理设施，实现达标排放。

【条文说明】

11.4.5施工现场的污水处理设施包括沉淀池、隔油池、化粪池等。污水去除悬浮物，经水质检测达到现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的后排放，可用于绿化降尘等循环利用；对于胶粘剂、阻锈剂等化学有毒材料，应专门保管，库房应有严格的隔水层设计，做好渗漏液收集和处理。施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设专门库房，地面应做防渗透处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。易挥发、易污染的液态材料，应使用密闭容器存放。施工机械设备在使用和检修时，应控制油料污染；清洗机具的废水和废油不得直接排放。隔油池和化粪池应做防渗透处理，并应进行定期清运和消毒。使用非传统水源和现场循环水时，宜根据实际情况对水质进行监测。

11.4.6绿色改造施工中应优化施工方案，尽量减少拆除工作量及施工固体废弃物的产生。施工废弃物应分类堆放，同时加强对可再生材料的管理和回收。

【条文说明】

11.4.6 目前建筑施工废弃物的数量很大，堆放或填埋均占用大量的土地，对环境产生很大的影响。建筑垃圾的淋滤液渗入土层和含水层，破坏土壤环境，污染地下水；有机物质发生分解产生有害气体，污染空气。建筑施工废弃物的产出，也意味着资源的浪费。施工废弃物减量化应在材料采购、材料管理、施工管理的全过程实施。施工废弃物应分类收集、集中堆放，尽量回收和再利用。现场清理时，应采用封闭式运输，不得将废弃物从窗口、洞口、阳台等处抛撒。建筑物内施工垃圾的清运应采用密闭容器运输，严禁凌空抛洒。施工现场易飞扬，细颗粒散体材料，应密闭存放。拆除原已被医疗污染区域产生的施工废弃物，应按照医疗废弃物进行无害化处理。

- 12 绿色运行维护

- 12.1一般规定

12.1.1医院建筑的运行维护应符合现行《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51152、《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T 51141、《绿色建筑运行维护技术规范》JGJ/T 391的规定；符合医疗卫生行业评价标准和技术规范的要求。

【条文说明】

12.1.1 为贯彻执行节约资源和保护环境的基本国策，国家出台了一系列关于绿色建筑的评价标准和技术规范，有的直接涉及医院建筑，有的可供医院建筑借鉴。本条文提及的评价标准和技术规范对于医院建筑的绿色运行维护具有较强的指导意义，应加以执行。此外，国家出台的其它规范建筑运行维护的法律、法规，以及其它有助于提高医院建筑绿色运行维护水平的评价标准和技术规范也应加以执行。

为了保证医疗安全、控制医院感染、防止意外事故的发生、减少对医务工作者和来访者以及周边社区的健康危害，各级政府的医疗行政管理部门、医疗卫生行业组织和学术团体制定的许多评价标准和技术规范都对医院建筑的运行维护提出了具体要求。这些规定反映了医院医疗、科研、教学、防病工作的特殊性，应在医院建筑运行维护的过程中严格遵守。

12.1.2应完善建筑运行维护的管理体系，委托物业管理机构的，应督促、指导其制定管理制度、操作程序和考核标准，并贯彻执行。

【条文说明】

12.1.2 医院建筑的绿色运行维护，应以建筑安全、绿色、节能、舒适作为组织目标，以医院、设计院、施工单位、造价单位等为主体构建建筑运行维护的决策与执行组织，并结合医院总体规划发展，制定相适应的建筑运行维护管理规划和制度。组织的行为应符合管理规划和制度的要求，定期开展活动。

随着医院建筑运行维护所涉及的技术范围不断扩展、技术的复杂程度不断增加，医院普遍面临着管理能力不足、技术人员缺乏、结构不合理、知识和技能亟待更新等问题。越来越多的医院采用建筑运行维护社会化的方式来克服这一短板。医院管理者应重视对物业管理机构的监管，从管理制度、操作程序和考核标准入手，提高保障能力和保障水平。

12.1.3技术资料、检测结果、日常运行维护记录应及时归档、妥善保管、便于查阅。

【条文说明】

12.1.3现行《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51152 在9.1 控制项中对需要重点维护和检测的建筑设施和设备进行了规定，应加以遵守。

应制定资料的管理制度，建立分类收集、整理归档和检索查阅的工作流程，提供必要的保存条件，并注意采用信息化的手段。

12.1.4医院建筑在完成绿色改造后进行效果诊断和满意度调查。

【条文说明】

12.1.4 诊断内容主要包括改造后的实际使用情况、系统调适情况、运行维护绩效、规章制度的落实情况等。诊断的形式包括定期诊断、不定期专项诊断和整体性能诊断。诊断的指标体系应包括系统调适、运行技术、维护技术、规章制度等四类指标，从设计、施工、运行维护三个维度进行评价。

满意度调查涉及的对象应包括患者、医务工作者、来访者和运行维护人员。调查的内容应主要围绕改造的目的是否得以实现，使用者的感受是否得到改善，运行维护的绩效是否达到了预期目标等。

运行管理团队应注意对诊断结果和满意度调查结果的运用，根据诊断报告和满意度调查报告提出的意见和建议持续改进工作。

- 12.2综合效能调适

12.2.1绿色改造完成后，应进行综合效能调适。应由院方委托专业机构或者自行组建专门机构负责组织实施，由多方参与的团队共同完成。

【条文说明】

12.2.1 调适是一个过程，其目的是保证建筑的各个系统能够按照设计进行安装和运行、能够与院方的项目需求相一致，运行和维护人员能够对已完成的设施进行操作和维护。一般可分为全面调适、后调适、再调适和持续调适四类。按照现行《绿色建筑运行维护技术规范》JGJ/T 391的定义，综合效能调适应属于调适分类中的后调适。

医院建筑的调适应特别关注医疗安全、医疗行业规范以及不同医疗专业的需求。

由于调适在我国尚未普及，现阶段可以考虑由院方委托有能力开展调适的建筑咨询机构进行，或者聘请相关专家和专业技术人员自行组建专门的调适机构。对于范围不大、相对简单的，也可由运行维护人员负责实施。

调适团队一般应由院方或院方代表、调适机构、设计单位、监理单位、施工单位、运行和维护人员、总包和分包商组成。也可以根据调适范围从上述各方中选择相关方组成。调适团队各方的职责应符合现行《绿色建筑运行维护技术规范》JGJ/T 391的规定。

由于医疗建筑具有特殊的功能需求，调适团队除了应加强与院方的沟通协调外，还应在关键节点听取医疗卫生专业人员的意见和建议。

12.2.2院方应会同调适机构、设计单位共同提出对项目的总体要求以及对设计的具体要求，并据此确定综合效能调适的范围和评价指标。

【条文说明】

12.2.2 对项目的总体要求应通过编制院方项目要求来加以明确。基本内容应包括：项目背景、预期目标、功能需求、生命周期及其成本和质量、绩效考核标准、维护要求、培训目标和考核标准等。

对设计的具体要求应通过编制设计基础文件来明确。基本内容应包括：适用法规和标准、室外设计条件、室内设计条件、建筑使用功能、电力负荷的限额、照明的照度和控制需求、对其它内部负荷的要求、对通风、压力梯度和空气质量的要求、预期的维护管理计划、需调适系统的维护和服务要求、应急状态下的绩效标准、暖通空调系统的噪声标准、消防安全标准、可持续设计、节能措施等。

综合效能调适的范围因建设项目不同而不同。一般来说，决定调适范围的影响因素包括项目规模、复杂程度、建设周期、法律法规的规定等。

关于评价的指标，其主要依据应是院方项目要求和设计、施工文件。主要评价能否满足院方的建设需求，施工及设施、设备安装是否符合设计，运行维护人员是否掌握了必要的知识和技能，建筑系统的运行能否达到预期的绩效。在选择指标时，应突出重点，不应简单套用、重复国家和行业标准。

12.2.3调适机构应编制调适计划；通过问题日志解决发现的问题；按照院方项目要求制定运行维护人员的培训方案。

【条文说明】

12.2.3 调适计划的内容应包括：概述、设备和系统清单、团队职责、管理与沟通机制、提交资料、调适节点、设施设备启动、安装清单、功能测试、培训、运行和维护手册、不同季节工况测试和保修的执行等。

问题日志的主要内容应包括：被发现问题的性质、确定问题存在的具体时间、建议采取的解决措施、有关各方的责任、预计解决的时间、当前的状况等。项目完成后，问题日志可以综合地反映出所有与调适相关的问题以及它们的解决方案。每次召开调适会议时，都应讨论日志记录的问题，并将结果写入会议纪要。如果问题重大并需要及时处理，应召开专门的调适会议。

运行维护人员的培训应按照事先制定的计划进行，由施工方、承包商负责实施，调适机构负责协调和监督。培训方案应事先提交设计团队、院方、调适机构审核同意。

培训的内容应满足运行维护人员的需求，时间安排应合理、便于相关人员参加。在培训开始前和结束后应进行知识、技能测试，确定培训需求、评价培训结果。培训的要点一般包括设备和系统的主要功能、运行和维护手册的使用、基本操作模式、系统间联动、运行数据的监测、节能调试和优化、安全生产和健康防护、其它特殊事项。

12.2.4综合效能调适完成后，调适机构应提交报告、运行手册和其它相关文件资料。

【条文说明】

12.2.4 报告应对综合效能调适的过程、方法、结果进行归纳、提交资料和相关活动的记录。其内容应包括摘要、工作完成情况、发现的问题及其解决方式、系统绩效测试和诊断结果、设计文件审核及提交情况、运行和维护活动及培训情况、调适过程中所形成的会议纪要、记录、清单、测试结果、数据等文件资料。

运行手册的重点是在于操作。它的另一个主要用途是帮助运行维护人员排除故障。手册至少应包括院方项目要求和设计基础文件、单线图、竣工图、控制图、原始控制参数、系统联合运行说明、重复测试和对照测试的计划、传感器和驱动器校准计划等。

- 12.3运行与维护

12.3.1应确定建筑系统运行维护的边界，对设施和设备进行分类、分级管理，并建立相应的台账。

【条文说明】

12.3.1 本条文所提到的系统边界是指医院根据自身行业特点所确定的用来划分子系统的方法。

医院设施、设备的分类应根据其功能在完成任务过程中所发挥的作用划分，或根据环境、健康、安全、质量、法规等方面的要求划分。

医院设施、设备的分级应考虑综合因素。通常可以归纳为功能分类、临床风险、维护等级三个方面，采用综合评分的方法。

12.3.2设施、设备的维护应采用综合维护的模式。

【条文说明】

12.3.2 综合维护模式也被称为以可靠性为中心的维护模式。其特点是强调系统性和综合性，既考虑维护的结果也考虑维护的成本。通过划定系统边界、对设施和设备进行分类、分级来确定维护范围和重点，并在此基础上选择相应的维护策略。主要的维护策略包括被动维护、预防性维护、状态维护和主动维护。

除了综合维护模式之外，宜采用合同能源管理、环境服务管理等模式改善运行维护的绩效。

12.3.3绿色改造应提高设施、设备的可维护性。

【条文说明】

12.3.3 本条文提及的可维护性是指在特定的时间范围内保持或恢复设施、设备功能的能力。其主要评价指标包括可及性、可视性、简易性、兼容性、是否易于监测和测试、是否符合人体工程学要求。

可及性：是指运行维护人员接触设备和故障部件的程度，以及在接触、拆卸故障部件时是否需要移动其它功能部件。机械设备单元的周边应留有适当的空间用于检查、维护和修理作业。

可视性：是指反映设施、设备运行状态或运行绩效的仪表、计量器、警报器、测试端子和阀门都清晰可见而且可及。

简易性：是指设施、设备的材料、组件简单、通用，质量和性能可靠、不需过多维护。

兼容性：是指采用功能类似的设备或通用部件更换故障设备或部件之后不需要进行复杂的调试和校准。

易于监测和测试：设备组件应有易于接触的测试端子，不需拆卸部件。应在必要的位置安装阀门、断路器、开关将设备组件隔离，以便于测试、检查、维修、拆除或更换。

符合人体工程学要求：设施、设备的外部空间、条件及其内部结构应便于运行维护人员完成操作、维护、修理作业，考虑人体的生理局限，采取必要的手段加以辅助。如：大型设备的移动、吊装、维修现场的照明和电源的特殊要求等。

12.3.4运行维护应满足医院的功能特点和管理要求，建立相应的管理制度。

【条文说明】

12.3.4 应按照现行《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51152 的规定，制定节地、节能、节水、节材、合理利用资源、保护室内外环境、减少健康危害的管理制度。此外，还应完善安全管理、无害化管理和运行管理的制度。

安全管理制度除了考虑消防、治安、土建、能源、设备等一般性安全问题之外，还应考虑生物危害、放射危害，以及毒、麻、精、放药品、危化品、剧毒品存放等特殊安全问题。

无害化管理应主要包括废水（污水、污泥）、废物（医疗废物、生活废物）、废气（含有微生物的废气、医学实验产生的废气、动物实验产生的废气）、危化品和试剂的废液、运行维护中使用的杀虫剂、除草剂、化肥、农药等。

运行管理制度应涵盖使用、维修、保养等各个环节。加强对日常巡检、及时维护的管理，提高对故障的预警能力。在保证医疗工作需求的基础上，通过周密的计划和严格的控制保持良好的运行绩效。应对高能耗、高水耗、污染室内外环境的设施、设备进行技术改造；在日常维护和设备更新时宜选用绿色产品。

12.3.5医院建筑的运行维护宜采用信息化管理手段。

【条文说明】

12.3.5医院建筑的运行维护管理应关注物联网、云计算、移动互联网和大数据等信息技术的发展，特别是对医院建筑运行维护管理模式的影响。按照因地制宜、量力而行、统筹兼顾的原则推进信息化建设。在基础信息、运行监测、智能管控、日常维护、服务提供和管理决策等方面采用信息化手段，促进运行维护的系统化、规范化、智能化，提高管理效率，降低管理成本。